보 고 서
			담당	팀장
				11/25
문서번호	공사감독2처-20242
보존기간	5년		협 조
결재일자	2014.11.25.
공개여부	공개
제 목	공사실정보고(가설배수관로설치-공릉)

1		공사현황

가. 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

나. 공사기간 : 2013. 1. 8 ~ 2015. 6. 30.

다. 도 급 비 : 총5,541백만원

라. 공사개요

o 공릉2빗물펌프장 : 토출용량469㎥/분,  인입관거 412m

o 면목4동 배수관로 : 강관추진(∅1,500mm@2련) 53m

마. 도 급 자 : (주)승영기술공사 대표 김성찬

바. 발주기관 : 도시기반시설본부(토목부)

2		보고 및 검토내용

◯ 가설배수관로 설치

- 공릉2빗물펌프장 유출수문 신설위치에 배수관로(Ø800mm)가 저촉하고 있어 수문건설 완료시 까지 임시 가배수관로 설치가 필요한 실정임

- 위치도 및 설치도

위 치 도	가설배수관로 설치도

○ 검토의견

- 상기와 같이 기존배수관로가 유출수문에 저촉됨에 따라 유출수문 완료 시 까지 가설배수관로(물돌리기)를 부설함이 타당하다고 사료됨.

구 분	관 종	관 경	연 장	부설형식
가설배수관로	PE이중벽관	Ø800mm	38m	ㆍ노출배관 ㆍ가설지지대설치

- 소요공사비 : 9,449천원

3		행정사항

○ 상기사항에 대한 검토내용을 발주처에 제출하고 결과에 따라 처리코자 합니다.

따로붙임 : 가설배수관로 설치도면 및 내역서 각1부. 끝.