보 고 서
			담당	팀장
문서번호	공사감독2처-4500
보존기간	준영구		협 조
결재일자	2016.05.26.
공개여부	공개
제 목	공사실정보고(가설 중간밸브 설치)

Ⅰ		공사현황

가. 공 사 명 : 가락동 154번지외 3개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간 : 2016년 5월 4일 ~ 2016년 12월 9일

다. 도 급 비 : 535,379,710원

라. 공사개요 : 관부설 D100~300mm, L=2,274m

마. 도 급 자 : 신봉건설(주) 대표이사 최기병

바. 발 주 청 : 강동수도사업소(급수운영과)

Ⅱ		보고내용

가설 중간밸브 설치 검토보고임.

가. 현황 및 문제점

◌ 당초 설계

- 위 치 : 3구간(거여동 136-43번지 ~ 173-17번지, 영풍초교인근)

- 공 종 : 가설급수장치 설치 및 철거

- 규 모 : D13mm, L=430m

◌ 문제점

- 공사구간내 기존 중간 밸브가 존재하지 않아 단수시 단수 범위가 넓고

대규모 급수 지역(학교 및 아파트, 연립)이 존재하여 가설급수로는 공급이

불가능함(소출수 발생)

나. 검토의견

- 공사구간내 학교 및 아파트가 존재하여 가설급수로는 수돗물 공급이 불가능

하므로 가설급수 설치 제외토록하고 단수 범위를 줄일 수 있도록 가설 중간

밸브 설치토록함

- 공사개요

· 가설 밸브(D300) 설치 및 철거 2개소

· 가설급수 설치 및 철거 공사 제외(L=430m)

· 개략공사비 : 증) 5,000천원(제경비 포함)

(※ 시공여건 변경에 따른 변경 사항은 추후 실측 정산 반영코자함)

Ⅲ		조치의견

- 상기 검토내용을 발주청에 보고하고 그 결과에 따라 설계변경시 정산코자함.

붙임 : 관련 문서 1부.  끝.