보 고 서
			담당	팀장
				06/10
문서번호	공사감독2처-8392
보존기간	5년		협 조
결재일자	2014.06.10.
공개여부	공개
제 목	공사실정보고(면목4동 기존하수암거 개구부폐쇄)

1		공사현황

가. 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로설치공사

나. 공사기간 : 2013. 1. 8 ~ 2015. 6. 30.

다. 도 급 비 : 총5,365백만원

라. 공사개요

o 공릉2빗물펌프장 : 토출용량469㎥/분,  인입관거 412m

o 면목4동 배수관로 : 강관추진(∅1,500mm@2련) 53m

마. 도 급 자 : (주)승영기술공사 대표 김성찬

바. 발주기관 : 도시기반시설본부(방재시설부)

2		보고 및 검토내용

○ 현황 및 문제점

- 면목4동 기존하수박스를 고지배수관로로 활용함에 따라 기존에 설치한 하수관, 빗물받이 연결구, 맨홀, 작업구 등 수밀성유지를 위한 개구부 폐쇄 조치가 필요한 실정임.

ㆍ규모 : 고지배수관로 270m(□3.5m×2.5m-96m, □2.0m×2.0m-174m)

- 관련근거

공사감독2처-4933(2014.04.24)호 및 업무연락전SMIH-14-26248(2014. 05.14)호

- 개구부(유입하수관로 및 맨홀) 현황

ㆍ유입하수관로(Ø100mm ~ Ø1,000mm) : 35개소

ㆍ원형맨홀(Ø600mm) 2개소 및 작업구(□2.5m×1.5m) 1개소

흄관(500mm, sta 8.0m)	흄관(400mm, sta 184.0m)

※ 유입하수관로 구경 및 위치는 붙임(유입구 현황) 참조

○ 검토의견

- 기존 하수박스를 압력 관로인 고지배수관로로 활용함에 따라 개구부(하수관, 빗물받이 연결구, 맨홀, 작업구 등)에 철근조립 후 고강도 몰탈을 타설하여 하수암거와 일체화시켜 수밀성유지 코자 함

※ 하수박스 개구부 폐쇄시공 방법 참조

- 소요 공사비 : 18,260천원

3		행정사항

○ 상기사항에 대한 검토내용을 발주처에 제출하고 결과에 따라 처리코자 합니다.

따로붙임 : 1) 개구부 유입관로현황 1부.

2) 개구부 폐합시공 방법 1부.

3) 소요 공사비(내역) 1부. 끝.