환기시설·공연장 등 특별안전점검 결과 보고서

□ 점검개요

○ 점검기간 : ‘14. 11. 03(월) ~ 11. 03(월)

○ 점검형태 : 자체합동점검

○ 점검반 구성 : 총 4명 참여(감리원 2명, 시공사 2명)

○ 점검대상시설의 수량 및 금번 점검실적

- 전체 점검대상 총 15건 중 금번 점검시 15건(100%) 점검 실시,

□ 점검결과 총평

○ 점검한 시설의 종류 및 물량, 여건 등

- 점검한 시설의 종류 : 환기구

- 점검한 시설의 물량 : 총15건(마곡 단지조성공사장내)

○ 점검반의 구성 및 책임자, 참여기관 등

- (주)유신 : 감리원(노현우), 진흥기업(주) : 안전담당자(차승태)

- (주)동일기술공사 : 감리원(유병숙), 금호산업(주) : 안전담당자(김상만)

○ 중점 점검시설 및 점검분야, 지적사항에 대한 조치상황 등

- 중점 점검시설 및 점검분야 : 사업장 내 환기구 15개소

- 지적 및 조치상황 등 환기구 주변 접근금지 E.G.I 휀스설치 및 안전휀스 설치

○ 시설주에 대한 점검내용 설명 및 지도내용 등 수검시설 관계자와의 소통에 관한 사항)

- 환기구 주변 안전시설(E.G.I 휀스) 등 설치로 관리 양호함(지속적관리)

□ 잘된 점

○ 강서구 마곡 단지조성공사 2공구 환기구 시설

- 점검일 : 2014. 11. 03.(월)

- 장  소 : 마곡구역 내 대(보)3-1, 대(보)3-2도로

- 점검자 : 감리원1명(노현우), 시공사1명(안전담당자:차승태)

- 주요내용 : 환기구 안전조치 상태 점검

	< 수범사례 – 마곡구역 환기구시설 >
‣ 환기구 주변 접근금지 E.G.I 휀스 설치
환기구 1번		환기구 2번(작업중)
환기구 4번		환기구 5번
환기구 6번(시공전)		환기구 7번
환기구 8번		환기구 9번

□ 건의 및 개선사항 등

○ 환기구 주변 E.G.I 휀스(H=2.0m) 설치로 접근 금지

○ 현재 작업중인 환기구는 작업종료 후 조치

○ 정기(수시) 점검을 통하여 추락의 위험이 있는 장소에는 안전시설로써 접근을 차단하고 지속적인 관리로 사고예방에 만전

	< 관련사진대지 >
‣ 환기구 주변 접근금지 안전휀스 및 경고표지판 설치 (마곡 단지조성공사 1공구)

□ 지적사항 및 조치계획

< 지적사항 > - 총 1건

구분	총계	안전시설 미흡	구조물 변형 등	기계·전기 시설 등	부대설비	기타*
계	1
지하철
공동구·지하도 상가	1					1
주차시설
공동주택
일반주택
기 타 (공원주차장 등)
축제․공연․행사장

* 기타 : 공사안내간판 미설치(보행자 시선에 보이곳 배치)

< 조치계획 >

구 분	총 계	현장 시정조치	일정기간내 시정조치			기 타*
			1개월내 조치	3개월내 조치	3개월 이상 소요
건수	1	1

* 기타 : 예산 확보 후 보수·보강공사 시행 예정

붙임 : 환기시설 전수 점검표, 축제 등 점검 체크리스트 1부.

< 붙임 >

환기시설 전수 점검표

※ 마곡구역 도시개발사업 단지조성공사 내 환기시설은 공사장내 시공중으로써 해당사항 없음

붙임 2	환기시설 안전점검 착안사항

항목	안 전 점 검 사 항	비 고
1	스틸 그레이팅 및 받침구조체(콘크리트) 균열 및 파손 이상유무	시공전
2	스틸 그레이팅(타공망) 지지철물(종,횡방향) 부식 및 휨상태 이상여부	시공전
3	벽체 콘크리트와 고정철물 앙카부착 및 탈락등 이상여부	시공전
4	철물 용접상태 이상여부	시공전
5	기타(미관 및 환경 저해요소 등)	양호
6	경사도가 적정하게 설계 시공되어 있는가?	양호
7	덕트 내 배수로에 턱과 파이프가 설치되어 있는가?	양호
8	유지관리 통로는 설치되어 있는가?(0.9×1.2m)	양호
9	바닥면에 콘크리트 차수턱(20~30cm)이 설치되고 및 배수파이트로 유도배수 되어 있는가?	양호
10	환기구 계단실 출입구의 위치는 환기구 바닥 종단구배 저점부에 위치되어 있는가?	양호
11	환기구와 본체구조물과 연결되는 측벽개구부에 차수턱 및 점검구는 규정에 맞게 설치되었는가?	양호
12	환기구의 지상 설치 높이 기준은 적정하게 설계되었는가? (지하철 : 급기 및 배기구 1.5m이상, 건축물 : 2m이상)	양호
13	7번 규정에 맞지 않을 때 침수 및 차수 대책이 수립되었는가?	양호
14	덕트 설치 브라켓은 도면과 일치하게 시공되었는가?	양호
15	그레이팅은 규격제품으로 설치되었는가?	시공전