점검결과 지적사항 조치결과 보고

□ 공사장별 지적사항 조치결과 총괄

(단위 : 건)

공 사 명	지적사항	조치결과			비고
		소계	조치완료	조치계획
합 계	10	10	8	2
강북정수장 고도정수처리시설공사	5	5	5
암사정수센타 시설현대화 및 고도정수처리시설공사	5	5	3	2

□ 공사장별 지적사항 및 조치결과

① 공사명 : 강북정수장 고도정수처리 시설공사

점검결과 지적사항	발주기관 조치결과(계획)	비고
- 오존접촉지 unit 2 공동구 누수	- 공동구 누수 보수 완료	사진 1-1
- 중계펌프장 펌프실 벽체 누수 (흡수정 방향)	- 펌프실 벽부 누수 보수 완료	사진 1-2
- 중계펌프장 펌프실 잡용수 배관 누수	- 잡용수 배관누수 보수 완료	사진 1-3
- 중계펌프장 펌프실 압력계 교체 요망	- 압력계 교체 완료	사진 1-4
- 견학홀 비계 보강 요망 (비계기둥 침하방지 깔판, 작업발판, 밑둥 잡이 강관 파이프 등을 포함하여 전체적으로 부실하게 설치함으로써 가시설 변형 발생 등으로 붕괴 및 작업자 추락재해 위험 내재)	- 비계보강 완료	사진 1-5

② 공사명 : 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

지적사항	조치결과	비고
가설도로 노상 우수 배제시설 미흡 (배수로 정비, 방수포 설치)	가설도로 배수로 정비 및 방수포 설치 완료	사진 2-1
활성탄흡착지 아스팔트 쉬트 연장 빗물받이 선형 불일치	아스팔트 방수 쉬트 연장, 빗물받이 선형 조정	사진 2-2
활성탄흡착지 관랑실 벽체 미세 균열부 누수	관랑실 벽체 미세 균열부 보수 중 (‘14.8.20일한 완료예정) (기술지원감리원 의견서 별첨)	사진 2-3
활성탄흡착지 관랑실 벽체 미세 균열부 누수	관랑실 벽체 미세 균열부 보수 중 (‘14.8.20일한 완료예정) (기술지원감리원 의견서 별첨)	사진 2-4
집중호우 시 성토사면 토사유실 붕괴 위험	성토 사면부 토사유실 방지용 방수포 설치	사진 2-5

점검결과 지적사항 및 조치결과 사진

□ 공사명 : 강북정수장 고도정수처리 시설공사

○ 지적사항 : 오존접촉지 unit 2 공동구 누수

▶ 조치결과 : 공동구 누수 보수 완료

사진 번호	조치 전	조치 후
사진 1-1

○ 지적사항 : 중계펌프장 펌프실 벽체 누수(흡수정 방향)

▶ 조치결과 : 펌프실 벽부 누수 보수 완료

사진 번호	조 치 전	조 치 중
사진 1-2

○ 지적사항 : 중계펌프장 펌프실 잡용수 배관 누수

▶ 조치결과 : 잡용수 배관누수 보수 완료

사진 번호	조 치 전	조 치 후
사진 1-3

○ 지적사항 : 중계펌프장 펌프실 압력계 교체 요망

▶ 조치결과 : 압력계 교체 완료

사진 번호	조 치 전	조 치 후
사진 1-4

○ 지적사항 : 견학홀 비계 보강 요망

▶ 조치결과 : 비계 보강완료

사진 번호	조 치 전	조 치 후
사진 1-5

점검결과 지적사항 및 조치결과 사진

□ 공사명 : 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

○ 지적사항 : 가설도로 노상 우수 배제시설 미흡(배수로 정비, 방수포 설치)

▶ 조치결과 : 가설도로 배수로 정비 및 방수포 설치 완료

사진 번호	조 치 전	조 치 후
사진 2-1

○ 지적사항 : 활성탄흡착지 아스팔트 쉬트 연장, 빗물받이 선형 불일치

▶ 조치결과 : 아스팔트 쉬트 연장, 빗물받이 선형 조정

사진 번호	조 치 전	조 치 후
사진 2-2

○ 지적사항 : 활성탄흡착지 관랑실 벽체 미세 균열부 누수

▶ 조치결과 : 관랑실 벽체 미세 균열부 보수 중 (’14.8.20일한 완료 예정)

※ 기술지원감리원 의견서 첨부

사진 번호	조 치 전	조 치 후
사진 2-3

○ 지적사항 : 활성탄흡착지 관랑실 벽체 미세 균열부 누수

▶ 조치결과 : 관랑실 벽체 미세 균열부 보수 중 (’14.8.20일한 완료 예정)

※ 기술지원감리원 의견서 첨부

사진 번호	조 치 전	조 치 후
사진 2-4

○ 지적사항 : 집중호우 시 성토사면 토사 유실 붕괴 위험

▶ 조치결과 : 성토 사면부 토사유실 방지용 방수포 설치

사진 번호	조 치 전	조 치 후
사진 2-5

☞ 아래 계속

기술지원감리원 검토의견서

○ 건명 : 활성탄흡착지 관랑에 발생된 누수 조치의 건

○ 누수발생 및 현 조치상황

• 본 ‘암사수원지 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사’는  2009.10월에 착공하여 현재 구조물공사를 완료하고, 2014.5.13 부터  담수를 시작하였으며, 6월1일부터 시운전을 시작하였는바

• 활성탄흡착지 관랑 등에 누수가 발생되어 현재 시공사에서 우레탄을 주입 하여 보수 작업을 시행하고 있음.

○ 기술지원감리원 현장점검 내용

• 점검일시 : 2014. 7. 11 (금) 10:00~12:00

• 점검내용 : 활성탄흡착지 관랑 누수 및 보수 상황 확인

현장점검 전경

○ 현장점검 검토의견

• 본 구조물은 약 2년 전에 콘크리트 타설이 완료되어 양생이 완료된 상태로 현재 대형크랙 등은 발견되지 않고 있으나, 담수후 거푸집의 Tie-Hole 및 미세한 크랙을 통하여 누수가 발생되고 있는 것으로 보이며

누수발생 전경

• 기 누수발생부위에 대하여 우레탄을 주입해 보수한 부위를 조사한 결과  현재 더 이상 누수현상이 발생하지 않는 것으로 확인이 되었음.

기보수 완료부위 전경	우레탄 주입후 양생전경

• 따라서 시공사에서 제시한 ‘누수보수 시공계획서’에 따라 계속해서 누수 발생부위에 대하여 지속적으로 보수작업을 실시하여 유지관리에 지장이  없도록 조치함이 타당할 것이며

• 본 우레탄 주입작업은 주입재료의 질 및 혼합비율, 천공작업 및 주입 등 작업인부의 숙련도에 따라 그 작업의 성과가 크게 좌우되므로, 이에 대한 철저한 확인 등 세밀 한 감리가 요구됨.  끝.

2014. 7. 11.

검토자 : 암사수원지 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사

토목시공분야 기술지원감리원  고  철  산 (인)