지적사항 조치결과 보고

(상수도본부 시설안전부)

□ 공 사 명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사

연번	점검결과 지적사항	발주부서 조치결과(계획)	조치유형 (사진번호)
	총 12 건 지적 (조치완료 12건)
1	- 급속여과지 역세척수 퇴수밸브와 정수유입수문의 매입배관이 아연도금 강관으로 노출되어 있음. 염소 혼화수로 역세척시 배관부식등의 우려가 있음	- 배관 아연도강관 외부를 코팅(도료) 으로 마감보완	조치완료 (사진1)

점검결과 지적사항 발주부서 조치결과 사진

○ 연 번 : 1
조치전		조치후
사진설명	【지적사항】배관 강관외부를 코팅처리하고 연결부는 코킹 등으로 마감보완 ▶ 조치결과 : 배관 아연도강관 외부를 코팅(징크 도료)으로 마감보완		【사진 1】