◆ 자연과 인간의 공간창조 기업 도화 ◆
	(주) 도 화 엔 지 니 어 링 Dohwa Engineering Co.,LTD.

수   신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참   조 : 방재시설부장

제   목 : 공사장 타워크레인 긴급 표본점검 지적사항 조치결과 제출

1. 도시기반시설본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 업무연락전[도시기반시설본부-18-2199(2018.03.09)]호와 관련입니다

3. 상기호로 지시한 공사장 타워크레인 긴급 표본점검 지적사항에 대한 조치결과를 붙임과 같이 제출합니다.

붙    임 :  1. 조치결과 보고 1부.   끝.

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

전면책임감리용역 책임감리원 김  봉  주(인)

담당/이사 권기오                                                    감리단장 : 김봉주

협조자

시  행 : 도화(서남)2018-091호(2018.03.19)            접  수 :             (2018.   .   .)

우 07520 서울특별시 강서구 방화3동 65-2                         / 홈페이지 www.dohwa.co.kr

전화 (02)2661-6435 /전송 (02)2661-6437                    / 이메일 kgo1836@hanmail.net

❍ 조치결과 보고

- 시설명 : 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

연번	지적·의견제시 사항	조 치 결 과	조치 전·후 현장사진		조치일자
			조치 전	조치 후
1	∙현 접지는 일체적으로 구성되어 있으나, 전용접지 단자대를 사용하여 구분하여 작동할 수 있도록 교체바람	∙전용 접지 단자대를 설치하여 접지 설치 조치			1/9
2	∙포테인 선회는 2.5바퀴 선회 후 stop하여 반대 방향 으로만 가야하나 선회제한 리미트가 미작동으로 T/R (트랜스포머)에서 올라가는 전원전선이 꼬임현상이 발생 하여 화재의 위험성이 많음 으로 즉시 조치요함	∙선회제한 리미트 재조정 (감리단 입회 확인)			1/9
3	∙전선묶음은 전용 크램프 또는 유사제품으로 고정을 하게끔 되어 있으므로 교체하시기 바람(권장, 의견제시)	∙전용 크램프를 사용하여 전선 고정 조치			1/9