공  사  지  침  서

2018. 3

서부도로사업소

(기 전 과)

	목 차

Ⅰ. 일  반  지  침  서

1. 일 반 사 항

2. 자 재 관 리

3. 안 전 관 리

Ⅱ. 공  사  지  침  서

1. 일 반 사 항

2. 특 기 사 항

Ⅰ. 일반지침서

1. 일반사항

1-1 적용범위

ㅇ 본 지침서는 서울특별시 서부도로사업소에서 발주하는 「퇴계로 지하차도 정비사업(시민참여)-조명 교체공사」에 적용한다.

ㅇ 퇴계로지하차도의 노후 조명을 LED조명으로 교체를 목적으로 하며 감독관의 지시에 따라 모든 작업을 시행한다.

ㅇ 본 계약상대자는 공사와 관계되는 법률, 시행령, 규칙, 훈령 및 예규 등을 항상 숙지하고 있어야 한다. 계약상대자는 항상 이를 준수하여야 하며 계약상대자 자신이나 그의 고용인이 상기의 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규를 위반함으로써 여하한 민원이나 책임문제가 야기되지 않도록 한다.

1-2 공사감독관의 임무

ㅇ 공사감독관은 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여  계약상대자, 현장대리인, 현장요원, 계약상대자가 당해 공사를 위하여 지정하거나 고용한 자 및 계약상대자와 하도급의 계약을 체결한자에 대하여 관련법규 및 계약조건이 정하는 범위내에서 공사시행에 필요한 지시, 확인, 검토 및 검사 등을 행한다.

1-3 계약 상대자의 책무

ㅇ 계약상대자는 공사착수 전에 설계도서를 면밀히 검토하고 설계서의

오류, 누락 등으로 인하여 공사에 잘못이 발생하거나 공기 지연이

되지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

ㅇ 계약상대자가 발주부서에 통지하지 아니하거나 발주부서 지시를 받지

않고 임의로 수행한 공사에 대하여는 기성 양으로 인정하지 않는다.

또한 계약상대자가 임의로 시행한 공사에 대하여 발주부서의 원상복구

시정지시가 있을 때에는 계약상대자는 즉시 이행한다.

ㅇ 계약상대자는 당해 공사를 위하여 현장대리인을 선임하여 현장에 상주하여야 한다.

ㅇ 공사 목적물을 발주부서에 인도하기 전에 발생한 공사 목적물의 파손

오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해나 계약상대자가 제3자에게 끼친

손해에 대하여는 즉시 교체, 원상복구 한다.

ㅇ 계약상대자가 발주부서에 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의

제기는 감독관을 반드시 경유 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

ㅇ 계약상대자는 교통통제 시에 교통통제 계획서 및 작업계획서를 작성

하여 감독관을 경유하여 관련 기관에 소정의 수속을 받아야 한다.

ㅇ 공사시행 중 감독관 지시에 의거 각 공종에 따른 검수를 득한 후 다음            공종이 시행되도록 하며, 공사완료 시에는 즉시 검사를 받아야 한다.

ㅇ 계약상대자는 공사시행 기록사진을 공사 전 · 후의 천연색 3×4인치를

2부 작성하여 공사완료 검사원과 함께 제출하여야 한다.

1-4 현장대리인

ㅇ 계약상대자는 공사계약 일반조건 제14조 규정에 의해 현장대리인을

현장에 상주하여 감독관의 지시에 따라 공사현장의 단속 및 긴급보수            공사에 대한 모든 사항을 처리하게 하여야 한다.

1-5 설계변경

ㅇ 계약상대자는 공사계약 일반조건 제19조～제19조의7에 의한 사유가 발생하여 설계도서의 변경이 불가피할 경우 발주부서의 승인을 득하여 변경시행 할 수 있다.

1-6 기성 양의 조정

ㅇ 공사의 검사결과, 기성 양의 부족 및 부적합 시공의 부분에 대하여는            기성 양을 조정하여 공사금액을 지불할 수 있다.

2. 자재관리

2-1 적용기준

ㅇ 공사에 사용하는 자재는 다음 순서에 따라 적합한 자재를 사용한다.

가. “산업 표준화법”에 의한 한국산업 규격 표시(K.S)품을 사용한다.

- 건설기술관리법 제25조에 의한 품질검사 전문기관에서 품질 시험을

실시하여 K.S 표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인한 것.

- K.S 표시품과 동등이상 성능이 있다고 건설교통부령이 정하는 것.

나. ‘가’항에 적합한 자재가 없을 경우 감독관 승인을 얻어 다른 것과

균형이 유지되는 품질 및 성능이 우수한 시중 제품으로 사용한다.

2-2 반입 및 검수

ㅇ 시험결과 불합격률이 높다고 인정되는 자재에 대하여 발주부서는 사용            제한을 지시할 수 있으며, 계약상대자는 이에 따라야 한다.

ㅇ 계약상대자는 자재반입 시에 한국산업규격표시허가증(사본) 또는 품질            관리 시험성적서를 감독관의 검사를 받은 후 자재를 반입시켜야 한다.

2-3 자재의 보관, 취급

ㅇ 자재는 준공 전·후를 막론하고 변질, 손상, 오염, 뒤틀림, 변색 등의 품질에 영향을 주는 일체의 변화가 생기지 않도록 보관, 운반, 취급 등을 철저히 한다.

ㅇ 공사에 사용되는 자재는 적정 사용량을 상시 보유하여야 한다.

ㅇ 자재 중 화기위험이 있는 자재는 다른 자재와 분리하여 보관하고 화재

예방대책을 수립하고 시행한다.

ㅇ 계약상대자는 자재반입에 따른 검수기록 상황을 정확히 기록하고 상시 비치하여야 하며, 이에 대한 보관 및 관리에 책임을 진다.

3. 안전관리

3-1 적용범위

ㅇ 공사의 안전, 보건 및 환경관리는 관련법이 정하는 바에 따라야 한다.

3-2 관리 및 보상

ㅇ 계약상대자는 공사장내의 계약상대자의 직원 및 작업인원 등의 통제

안전, 보안, 위생 및 안전사고에 대하여 안전대책을 수립 시행한다.

ㅇ 공사에 필요한 안전관리 수칙을 숙지하도록 충분한 안전교육을 하고

항상 주의를 환기시킬 것이며, 공사 중에 기기가 손상될 우려가 있을

경우에는 필요한 모든 예방책을 강구하여야 한다.

ㅇ 계약상대자는 본 공사 수행으로 인하여 인접한 주민은 물론 통행인과

타조영물에 피해를 주지 않도록 한다.

3-3 안전관리계획 및 안전점검 실시

ㅇ 계약상대자는 건설기술관리법에 의한 안전계획 수립 및 안전점검을

실시하여야 한다.

3-4 출입자 통제

ㅇ 계약상대자는 공사안전 및 보안 유지를 위하여 공사장에 관련자 외의

사람이 출입하거나 불필요한 사진을 촬영하는 것을 통제하여야 한다.

3-5 건설재해 예방 및 전문기관의 지도

ㅇ 계약상대자는 산업안전보건법 제30조 제4항에 따라 건설재해예방의 전문기관과 기술지도 계약을 체결하여야 한다.

3-6 안전관리상태 점검

ㅇ 공사의 안전한 수행을 위하여 정기 또는 수시로 계약상대자의 안전에 관한 제반의 관리 상태를 발주부서는 점검 또는 진단하여 미흡하거나 잘못된 사항의 시정 및 해당 공사의 일시중단을 요구할 수 있고 이와 같은 요구가 있을 때는 즉시 해당 공사를 중지하고 시정한다.

3-7 안전관리비 서류비치

ㅇ 노동부고시 “건설공사 표준안전관리비 계상 및 사용기준”에 의거하여 계상된 안전관리비를 계약상대자는 동 고시 별표의 내용에 준용하여 건설공사 현장근로자 산업재해 및 건강장해 방지에 사용하고 감리원 또는 감독관 또는 관계인이 확인할 수 있도록 사용내역서, 사진, 증빙서류 등을 작성하고 비치하여야 한다.

3-8 사용내역 제출

ㅇ 계약상대자는 기성 또는 준공검사원 제출 시 감독관에게 안전관리비 항목별 세부사용내역 및 집행영수증 사본을 제출하여야 한다.

3-9 기  타

ㅇ 계약상대자는 공사 착수 전 공사장 내에 있는 기존 수목의 보호방안을 강구하고, 수목 손상 또는 수목의 생육을 저해하지 않도록 주의하여야 한다. 공사 중 수목을 손상하였거나 생육에 문제가 발생하였을 경우 즉시 그에 상응하는 조치를 취하여야 한다.

ㅇ 계약상대자는 호우, 홍수, 태풍, 지진 등에 대한 기상예보에 충분히 주의 및 사전대책을 강구하고 유사 시 피해를 최소한으로 적게 받도록 응급조치를 하여야 한다.

ㅇ 계약상대자는 공사시행으로 인하여 기존 지상, 지하 시설물에 영향을 미쳤을 때는 이를 즉시 원상복구 후 감독관의 승인을 받아야 한다.

Ⅱ. 공사지침서

1. 일 반 사 항

1-1. 본 지침서는「퇴계로 지하차도 정비사업(시민참여)-조명 교체공사」시행함에 있어 공사사항을 규정하며, 표준시방서와 본 시방서에 준하여 시공하여야 한다.

2-1. 본 공사는 도로 기전시설물을 교체하는 공사로서 제반 설계도서(내역서,           도면 등)에 의거 시공하되, 긴급사항은 유선지시에 의거 우선 시공하고          공사완료 후 설계변경 정산한다.

3-1. 본 공사는 시설물 기능을 계속적으로 유지하면서 시행하는 부분공사로 교통체증에 직접 영향을 주는 공종은 물론 감독관이 필요하여 판단하는  주요 공종에 대하여 감독관 지시에 따라 야간작업을 시행하여야 한다.

4-1. 계약상대자는 평일 및 휴일 주․ 야간의 긴급 돌발사고 및 재난에 대비           즉시 작업에 임할 수 있는 차량, 자재, 인원 및 장비를 확보하여 상시           대기하여야 한다.

5-1. 현장대리인은 당일의 작업계획 및 결과를 감독관에게 매일 보고하고 공사 추진 상 차질이 예상되는 사안에 대해서는 감독관에게 사전보고 및 협의하여 승인을 득하여야 한다.

2. 특 기 사 항

1-1. 적용범위

ㅇ 본 공사는 일반적인 전반 기술 기준과 상기 시방 사항에 적용한다.

1-2. 법규의 적용

ㅇ 전기사업법 등 시행령 및 시행규칙

ㅇ 전기공사업법 등 시행령 및 시행규칙

ㅇ 전기설비 기술기준 준칙 및 내선규정

ㅇ 한국산업규격(K.S) 및 전기용품 안전관리법

ㅇ 한전전원공급규정

ㅇ 한국공업규정

ㅇ 기타 관계법령

1-3. 공사의 시행

ㅇ 계약상대자는 공사시행 전에 전력계통 및 관계설비 계통을 숙지하여 공사를 시행하고, 지상․지하의 기존 시설물을 검토하여 시설물에 손상이 없도록 하여야 한다.

ㅇ 관계관서의 수속

- 계약상대자는 계약 후 공사에 필요한 신고, 허가, 검사 등이 있을 경우

관계기관(한전, 구청, 경찰서 등)에 신고, 허가, 검사 등을 하여야 한다.

ㅇ 기기, 자재의 사용

- 감독관이 요구하는 시험품목은 시공 전에 시험성적서를 제출하여야 한다.

2-1. 배관공사

1) 노출배관

① 본 공사의 배관자재는 아연 도금된 강제전선관(KSC8401)을 사용한다.

② 전선관 배관은 C챤넬 및 파이프클램프를 사용하여 배관한다.

③ C챤넬은 1.6T이상을 사용하여 지지간격으로 2m 이내로 한다.

④ 전선관의 굴곡전선관을 구부릴 경우는 전선관 단면이 심하게 변경되지 않도록 하고, 굴곡부의 반경을 전선관 지름의 6배 이상으로 한다.

⑤ 전선관 배관 시 직각으로 구부리는 경우 36mm이상의 관을 노말밴드를 사용한다.

⑥ 습기나 분진이 많은 장소에서는 배관 후 전선을 인입할 때까지 관내의 습기 및 먼지 등이 침입하지 아니하도록 적당한 예방조치를 하고, 전선인입 직전에 청소하여야 한다.

⑦ 물기가 많은 장소에 시설하는 관로는 수분이 고이지 않도록 방습 ․ 방수대책을 세운다.

2) 지중배관

① 전선관 포설시 관내로 흙과 같은 이물질이 들어가지 않도록 하고, 되메우기 전 관통시험을 하여 재 굴착하는 일이 없도록 한다.

② 전선관 연결시 물이 스며들거나 쉽게 이탈되지 않게 견고하게 연결한다.

③ 차량, 기타 중량물의 하중을 받는 장소는 깊이 1.2m이상, 보호설비를 할 경우와 기타장소는 0.6m이상으로 배관한다.

④ 수공(Hand-Hole)과 연결 시에 케이블 입선 후 물이 관로에 스며들지 않도록 마감 처리해야 한다.

⑤ 타 공사 굴착 시에 매설지점을 인지할 수 있도록 지중매설 관로를 묻은 상단(배관포설 지면에서 250mm)에는 전기위험표시 테이프를 관로의상부를 따라 부설하여야 한다.

3) 선로 배선공사

① 전선관 내에서는 배선이 접속되는 일이 없도록 한다.

② 케이블을 포설하는 경로에서의 외상의 염려가 있는 경우는 금속관이나 철재커버로 보호한다.

③ 수공 또는 접속박스 등에서 전선을 상호 접속할 때에는 압착단자 등을 이용하여 구간점검 및 절연저항 측정을 위해 분리 결속 이용하게 하고 충전부가 노출되지 않도록 충분히 절연 처리하여야 한다.

④ 전선은 선로의 각상을 구분할 수 있도록 색상 또는 기호 등으로 구분된 것을 사용하여야 한다.

⑤ 분기하는 전원용 리드선의 길이는 50cm, 굵기 4㎟를 표준으로 한다.

(안정기의 리드선을 직접 주간선에 접속하는 일이 없도록 할 것)

2-2. 등기구 공사

1) 설 치

① 나사를 조일 때는 대각방향으로 조여주고, 견고히 설치하여 진동 등에 견딜 수 있도록 한다.

② 등기구 취부 시 방청보호막(도금, 도장 등)이 벗겨지지 않도록 주의하여 취부한다.

2) 철 거

① 철거 시에는 기존 전선에 손상이 가지 않도록 주의하고, 노출된 선로는 테이핑 처리한다.

② 철거 및 이동은 안전하게 신속히 실시하여 교통불편을 최소화 한다.

2-3. 접지공사

1) 접지선은 녹색의 절연전선(GV 6㎟이상)을 사용한다.

2) 접지봉은 땅 속의 깊이 75cm이상 매설한다.

3) 접지공사는 제3종 접지로 실시한다(접지저항 값 100Ω이하)

3-1. 굴착공사

1) 굴착공사는 시민생활 및 교통소통상의 불편을 최소화 하는 방법으로 시행하고, 굴착하여 가 복구에 이르기까지 일일굴착 작업량 및 복구가 가능한 작업량을 사전에 계획하여 수립 시행한다.

2) 되 메우기와 다지기를 한 후에는 요철부분이 없도록 가복구 하여야 한다.

3) 타 공사 굴착 전 매설지점을 사전에 인지하여 선로 손상을 방지하기 위한 방안으로 굴착공사 마감 후 관로 매설위치 표시인 라인마크를 도로상(CON'C, ASP, 보도 등)에 설치하되 직선구간의 경우에 경간 당 1개씩 라인마크를 설치한다.(라인마크 관급)

4-1. 교통통제 및 안전시설 설치

1) 터널에서 시행되는 모든 공사의 제반 작업시 도로 안전조치 이행 기준에 의거하여 교통통제 및 안전시설물을 설치하고 작업을 시행한다.

2) 작업은 출 · 퇴근 시간을 피해서 작업을 하여야 한다.

3) 공사시점 전방에 반드시 복장을 갖춘 교통통제수를 배치하여 통행 차량을 유도하고 안전사고에 각별히 유의한다.