보 고 서
			담당	팀장
문서번호	공사감독3처-8871
보존기간	준영구		협 조	대리
결재일자	2018.09.07.
공개여부	공개
제목	공사현장 실정보고서 검토보고 - 한강공원 야외수영장

1. 공사 개요

○ 공 사 명 : 2018년 한강공원 야외수영장 기전설비 보수공사

○ 도 급 비 : 608,064,730원

○ 공사기간 : 2018. 04. 09. ~ 2018. 09. 30.

○ 발 주 처 : 한강사업본부 공원기획과(2018. 7. 31. 부로 담당부서 지정)

○ 도 급 자 : ㈜블루원건설 대표 문효성

2. 검토 내용

○ 발주처 지시 사항

구분	발주처요청사항	조치사항	개략금액 (천원)	비고 (관련근거)
개방형 샤워기	▸샤워기 2SET 신규 설치 - 잠실	▸샤워기 2SET 설치완료	증 3,774	기전설비과 -1674 (2018. 07.09.)
세족대 설치	▸세족대 1SET 신규 설치 - 잠실	▸세족대 1SET 설치완료	증 1,434

○ 현장 실정 사항

구분

현황 및 문제점

검토결과

개략금액

(천원)

비고

(관련근거)

샤워기

노즐

교체

▸샤워기 노즐 노후 및

파손

▸샤워기 노즐 교체 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	85	8	12	11	0	17	22	8	7
작업	117	8	12	15	0	53	22	3	4
증감	32	0	0	4	0	36	0	-5	-3

증 733

샤워기

밸브

교체

▸샤워기 밸브 노후 및

파손

▸샤워기 밸브 교체 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	0	0	0	0	0	0	0	0	0
작업	18					14	4
증감	18	0	0	0	0	14	4	0	0

증 2,347

샤워기

버튼

교체

▸샤워기 버튼 노후 및

파손

▸샤워기 버튼 교체 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	134	12	18	22	0	28	32	10	12
작업	284	22	28	32	0	78	82	15	27
증감	150	10	10	10	0	50	50	5	15

증 5,903

개방형

샤워기

▸샤워기 노후 및 파손

▸샤워기 교체 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	0
작업	3		2						1
증감	3	0	2	0	0	0	0	0	1

증 5,606

급수

노즐

교체

▸급수노즐(125A) 파손

▸급수노즐(STS304, 125A) 교체 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	20					20
작업	24	3				21
증감	4	3	0	0	0	1	0	0	0

증 204

버터

플라이

밸브

교체

▸버터플라이밸브(기어식

200A)파손

▸버터플라이밸브 교체(기어식200A) 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	1						1
작업	2						2
증감	1	0	0	0	0	0	1	0	0

증 776

버터

플라이

밸브

교체

▸버터플라이밸브(기어식

100A)파손

▸버터플라이밸브 교체(기어식100A) 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	0
작업	1	1
증감	1	1	0	0	0	0	0	0	0

증 361

버터

플라이

밸브

교체

▸버터플라이밸브(레버식

100A)파손

▸버터플라이밸브 교체(레버식 100A) 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	0
작업	1							1
증감	1	0	0	0	0	0	0	1	0

증 266

구분

현황 및 문제점

검토결과

개략금액

(천원)

비고

(관련근거)

버터

플라이

밸브

교체

(기어식)

▸버터플라이밸브(기어식

65A)파손

▸버터플라이밸브(기어식65A) 교체 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	4			3			1
작업	9	1		4		2	2
증감	5	1	0	1	0	2	1	0	0

증 1,355

판체크

밸브

교체

▸판체크밸브(125A) 파손

▸판체크밸브(125A) 교체 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	5	1		4
작업	6	1		5
증감	1	0	0	1	0	0	0	0	0

증 405

볼

밸브

교체

▸볼밸브(25A) 파손

▸볼밸브(25A) 교체 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	0
작업	1					1
증감	1	0	0	0	0	1	0	0	0

증 18

볼

밸브

교체

▸볼밸브(20A) 파손

▸볼밸브(20A) 교체 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	9			9
작업	10			10
증감	1	0	0	1	0	0	0	0	0

증 12

단단

볼류트

펌프

보수

▸단단볼류트펌프(18kW)

상태 양호

▸상태양호로 인해 작업제외 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	1			1
작업	0			0
증감	-1	0	0	-1	0	0	0	0	0

감 1,257

단단

볼류트

펌프

교체

▸단단볼류트펌프(18kW)

파손 및 노후

▸단단볼류트펌프(18kW) 교체 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	0
작업	1			1
증감	1	0	0	1	0	0	0	0	0

증 2,568

인라인

펌프

수리

▸인라인펌프(11kW)

상태 양호

▸상태양호로 인해 작업제외 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	2						2
작업	0						0
증감	-2	0	0	0	0	0	-2	0	0

감 2,293

매립

배관

누수

보완

▸동파로 인한 매립배관

누수

▸매립배관 누수보완(터파기, 용접등)

-

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	2	1		1
작업	3	1		2
증감	1	0	0	1	0	0	0	0	0

증 1,327

조합

페인트

칠하기

▸뚝섬 아쿠아링 부식

▸조합페인트 칠하기(2회) 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	107		53			54
작업	260		53			207
증감	153	0	0	0	0	153	0	0	0

증 1,402

구분

현황 및 문제점

검토결과

개략금액

(천원)

비고

(관련근거)

트럭

탑재형

크래인

▸트럭탑재형크레인

규격 변경 필요

(10TON->5TON)

▸트럭탑재형크레인(10TON) 삭제

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	16					8	8
작업	0					0	0
증감	-16	0	0	0	0	-8	-8	0	0

감 825

트럭

탑재형

크래인

▸트럭탑재형크레인

규격 변경 필요

(10TON->5TON),

아쿠아링 도색작업에

크레인(5TON) 필요

▸트럭탑재형크레인(5TON) 사용 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	0
작업	24					16	8
증감	24	0	0	0	0	16	8	0	0

증 951

패럴

플랙시블

교체

▸패럴 플랙시블(65A)

파손

▸패럴 플랙시블(65A) 교체 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	0
작업	2					2
증감	2	0	0	0	0	2	0	0	0

증 355

헤어

켓쳐

보수

▸헤어켓쳐(300A) 용접

부위 크랙, 누수

▸헤어켓쳐(300A) 용접 보수 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	0
작업	3	3
증감	3	3	0	0	0	0	0	0	0

증 300

샤워기

용접

보수

▸샤워기 핀홀 발생, 누수

▸샤워기 용접 보수 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	0
작업	3	1				2
증감	3	1	0	0	0	2	0	0	0

증 48

공압

자동

밸브

교체

▸공압자동밸브(125A)

파손 및 노후

▸공압자동밸브(125A) 교체 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	0
작업	1	1
증감	1	1	0	0	0	0	0	0	0

증 875

화장실

급수

라인

보수

▸화장실 상수배관(25A)

동파,누수

▸화장실 상수배관(25A) 보수작업 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	0
작업	2		2
증감	2	0	2	0	0	0	0	0	0

증 20

음수대

용접

보수

▸음수대 배관(25A)

동파,누수

▸화장실 상수배관(25A) 보수작업 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	0
작업	2		1			1
증감	2	0	1	0	0	1	0	0	0

증 20

구분

현황 및 문제점

검토결과

개략금액

(천원)

비고

(관련근거)

샤워기

후렌지

패킹

보수

▸샤워기 후렌지 패킹

(50A) 찍어짐, 누수

▸샤워기 후렌지 패킹(50A) 교체 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	0
작업	1					1
증감	1	0	0	0	0	1	0	0	0

증 67

누수

상수

배관

복구

▸상수관(100A) 부식

홀 발생, 누수

▸누수 상수배관 긴급복구 필요

※ 누수탐지 전문업체 호출 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	0
작업	1			1
증감	1	0	0	1	0	0	0	0	0

증 5,150

약품

교반기

교체

▸약품교반기 파손 및

노후

▸약품교반기(교반모터, 임펠라 등)교체 필요

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	0
작업	1						1
증감	1	0	0	0	0	0	1	0	0

증 869

콤프레샤

수리

▸콤프레샤 고장

▸콤프레샤 수리 필요(자동스위치 교체)

구분	합계	광나루	잠실	잠원	망원	뚝섬	여의도	난지	양화
계약	0
작업	1						1
증감	1	0	0	0	0	0	1	0	0

증 104

※ 상기내용 중 시공시 현장상황 등에 따라 발생하는 일부 경미한 변경사항은 설계변경시 반영

3. 계략공사비

구 분	금액(천원)			비고
	당초	변경	증감
도 급 비 계	608,064,730	651,384,686	증 43,319,956
공 급 가 액	552,786,119	592,167,897	증 39,381,778
부 가 세	55,278,611	59,216,789	증 3,938,178

4. 조치 계획

○ 상기 내용에 대하여 발주처의 승인을 득하고 추후 설계변경 시행.

붙 임 :  1. 실정보고서(시공사) 1부.  끝.