보 고 서
			담당	팀장
문서번호	공사감독2처-6930
보존기간	준영구		협 조
결재일자	2017.07.14.
공개여부	공개
제 목	공사 실정보고 (부단수분기 변경 외 1건)

1		공사현황

가. 공   사   명： 잠원동 50-1번지 외 6개소 배급수관 정비공사

나. 공 사 기 간： 2017. 05. 23. ~ 2017. 11. 28.

다. 도   급   비： 628,755,900원

라. 공 사 개 요 : D=150~300mm, L=2,400m

마. 발   주   처： 강남수도사업소 시설관리과

바. 도   급   사 : (주)일승토건 대표이사 박명환

2		보고내용

〇 위 공사 관련 도급사에서 제출한 현장 실정보고 건[일승2017-25호]에 대한 검토 보고입니다.

가. 3구간 부단수 천공 분기작업 변경 건

1) 현황 및 문제점

- 당초 설계된 3구간(방배동 457-16 앞) 시점 분기작업(D200/150) 기존관 연결과정에서 대규모 단수로 인한 주민불편이 예상됨.

2) 배관도 및 단수범위 위치도

당초 및 변경 배관도(좌: 당초, 우: 변경)

단수범위 위치도(상수도관로대장)

3) 검토의견

- 당초 3구간(방배동 457-16 앞) 시점 절단(단수)분기(200/150)를 부단수 천공 분기작업으로 변경하여 대규모 단수민원을 예방하고자 하는 시공사 의견이  타당하다고 사료됨.

- 개략공사비 : 증)520천원

나. 6구간 라인스토핑(D150) 변경 건

1) 현황

- 당초 6구간 시점부(방배동 474-34) 분기작업은 절단(단수)분기(150/150)로 설계 되어 있음. (주간공사)

2) 문제점

- 기존 설계와 같이 절단(단수)분기시 방배동 474-34 일대(상가 밀집지역 포함) 대규모단수가 예상되는 실정임.

- 단수로 인한 시민불편을 예방하고자 6구간 시점부(사거리)에서 기존관의 연결 상태를 확인하여 부단수 분기를 실시하려 했으나 사거리의 도로폭이 좁아 천공 장비 설치시 차량 교통통제가 불가피하고 이로인한 주변 상가의 영업손실로 인한 민원 발생이 예상됨.

현장 전경 사진

3) 공단 검토의견

- 단수 및 상가 영업손실로 인한 민원 발생을 예방하고자 라인스토핑(D150)후 분기밸브를 설치하여 민원 발생을 예방하고자 하는 시공사 의견이 타탕한 것으로 사료됨.

- 개략공사비 : 증)3,680천원

4) 배관도 및 단수범위 위치도

당초 및 변경 배관도(좌: 당초, 우: 변경)

단수범위 위치도(상수도관로대장)

3		행정사항

〇 상기 보고내용을 발주처에 제출하고 그 처리결과에 따라 조치코자 함.

붙임 : 도급사 실정보고서(부단수분기 외 1건) 1부.  끝.