보 고 서
			담당	팀장
문서번호	공사감독2처-11109
보존기간	준영구		협 조	과장
결재일자	2017.09.28.
공개여부	공개
제 목	공사 실정보고 (잠원동)

1		공사현황

가. 공   사   명： 잠원동 50-1번지 외 6개소 배급수관 정비공사

나. 공 사 기 간： 2017. 05. 23. ~ 2017. 11. 28.

다. 도   급   비： 628,755,900원

라. 공 사 개 요 : D=150~300mm, L=2,400m

마. 발   주   처： 강남수도사업소 시설관리과

바. 도   급   사 : (주)일승토건 대표이사 박명환

2		보고내용

〇 위 공사와 관련 공사현장 실정에 대한 검토 보고입니다.

가. 관부설 변경 건(2구간)

1) 현황 및 문제점

- 2구간(전구간)이 지장물저촉(박스구조물)으로 인해 당초설계대로 관로부설이 어려운 실정임.

- 롯데캐슬 갤럭시 201동 ~ 잠원주민센터 보도구간 및 측구구간(경계석포함)지장물(통신,난방관)로 인해 굴착이 어려운 실정임.

- 롯데캐슬 갤럭시 201동 ~ 잠원주민센터 구간 중 일부 측구 하부에 난방관(관상심도1m) 확인.

2) 위치도 및 현장사진

2구간 위치도 (시점부~롯데캐슬 갤럭시 201동)	2구간 (시점부~롯데캐슬 갤럭시 201동)

경계석과 박스 사이 간격 (경계석포함 40∼50cm)	측구 밑 난방관 상단고(1m)	2구간 (롯데캐슬 갤럭시 201동∼잠원동 주민센터) 중 난방관 및 통신 저촉

2구간 위치도 (롯데캐슬 갤럭시 201동∼잠원동 주민센터)	2구간(롯데캐슬 갤럭시 201동∼잠원동 주민센터)

3) 검토의견

- 2구간 중 일부구간(시점부~롯데캐슬 갤럭시 201동) 횡단굴착결과 측구(경계석   포함) 또는 보도구간에 관부설이 가능할 것으로 사료됨.

- 롯데캐슬 갤럭시 201동 ~ 잠원주민센터 구간은 보도구간에 지장물(통신,난방관,가로수)로   인하여 관부설 폭 부족으로 측구(경계석포함)에 관부설이 가능하나, 측구 일부구간에서   난방관(관상심도 1m)에 저촉됨으로 본 공사시방서에 따라 30cm이격거리를 준수하여   보도구간(가로수 포함)과 측구를 같이 점용하여야 관부설이 가능할 것으로 사료됨.

나. 라인스토핑 추가 시공건

1) 현황 및 문제점

- 5-1구간 300/150분기부 연결과정에서 대규모 단수 및 통수시 적수로 인한 민원이 발생될 우려가 있음.

2) 위치도 및 현장사진

라인스토핑 위치 및 단수 예상도

3) 검토의견

- 밸브실 개폐 후 절단 연결시 대규모 단수 및 적수발생이 예상됨으로 민원 발생을 예방하고자 라인스토핑으로 시공하는 것이 타당하다고 사료됨.

3		행정사항

〇 상기 보고내용을 발주처에 제출하고 그 처리결과에 따라 조치코자 함.

붙 임 : 2구간 횡단굴착 현황 1부.  끝.