보 고 서
			담당	팀장
문서번호	공사감독3처-
보존기간	준영구		협 조
결재일자	2014.04.
공개여부	공개
제 목	공사 실정보고(보라매 무장애 친화공원조성 전기공사)

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 보라매 무장애 친화공원조성 전기공사

나. 공사기간 : 2013. 12. 23 ~ 2014. 06. 27

다. 도 급 액 : 57,163,320원

라. 주요공종

ㅇ 공원등주 LED램프 교체공사 1식, 공원등주 이설 및 조명개선공사 1식,

화장실 전기설비공사 1식 등

마. 시 공 사 : 해동전설(주) (대표 : 김재봉)

바. 발 주 처 : 동부공원녹지사업소 시설과

2. 보고내용

상기 공사에 대해 시공사로부터 실정보고가 접수되어 아래와 같이 검토결과를 보고합니다.

공 종	현황 및 문제점	대책 및 검토의견	개략금액 (천원)	비 고
공원등주 LED 램프교체	▷ 기존 공원등주 광원교체에 따른 안정기 철거품 설계 누락	▶ 기존 안정기 철거품 설계반영 - 대상 : 사업소앞 도로(14개), 지체장애인 복지관앞 도로(42개)	증 300	기 협의
동문 주차장 조명개선	▷ 기존 공원등주 이설(신설포함)의 전선 입선이 용이하지 않고 관련규정 미충족으로 전선관 규격상향 필요 ※ 내선규정2220-4(관의 굵기선정) - 굵기가 다른 전선의 동일관내 입선시 관내 단면적 32%이하	▶ 전선관 규격을 상향(PE22C → PE36C) 조정하여 원활한 입선 및 관련규정 충족 - 전선단면적계(210.57sq) 대비 전선관내 32%이하(308sq) 충족을 위해 최소 PE36C 설치 필요	증 300	기 협의
남문 진입로 조명개선			증 140

공 종	현황 및 문제점	대책 및 검토의견	개략금액 (천원)	비 고
어린이 놀이터 조명개선	▷ 가로등 기초설치가 당초 현장타설로 설계되었으나, 공원이용시민의 불편 및 민원야기 우려로 기성기초 설치가 필요	▶ 공원등의 신속한 건주를 통한 이용시민들의 편의제공을 위해 기성기초 설치로 변경 - 수량 : 2개(500*500*1000)	감 1,800	기 협의
남문 화장실 전기설비	▷ 실부하 설비용량 증가에 따른 메인 차단기용량 부족 - 설비용량 : 11kW → 17kW	▶ 설비용량에 맞춰 메인차단기용량 확대 (60AT → 75AT)	-
	▷ 여자 화장실 화장대 공간조정(건축)으로 인한 조명등 설치 불필요	▶ 해당 구간 조명등 삭제 - 수량 : 2등(LED스포트 5W)	감 20
	▷ 당초 도면상 남,여 화장실 자연 채광 천장개소 등기구 미설치이나 공원관리소측 추가 설치요청	▶ 천장 오픈구간이므로 벽부형 LED등기구 설치 - 수량 : 2등(남, 여화장실 각 1개소)	증 100
놀이터 화장실 전기설비	▷ 실부하 설비용량 증가에 따른 메인 차단기용량 부족 - 설비용량 : 11kW → 17kW	▶ 설비용량에 맞춰 메인차단기용량 확대 (60AT → 75AT)	-
	▷ 기존 분전반(L-B)의 메인차단기 및 분기 차단기 교체신설로 되어있으나, 부스바와 간격이 맞지 않아 속판 교체 필요	▶ 속판 교체(외함 제외)	증 220	기 협의
소 계 (제경비 미포함)			감 760천원

3. 조치의견

○ 상기 변경사항을 발주처에 통보하여 승인을 득한 후 선시공하고 추후 설계변경시 반영 처리코자 합니다.

따로붙임 : 시공사 실정보고내용 1부.  끝.