보 고 서
			담당	팀장
문서번호	공사감독2처-16957
보존기간	준영구		협 조
결재일자	2016.12.01.
공개여부	공개
제 목	공사 실정 보고(CCTV 추가 촬영 외)

1		공사현황

가. 공 사 명 : 독산로~시흥대로간 송배수관 정비공사(비굴착갱생)

나. 공사기간 : 2016. 07. 25 ~ 2016. 12. 21

다. 도 급 액 : 518,815,500원

라. 공사개요 : D=600mm, L=487m(개착 12m, 비굴착갱생 475m)

마. 도 급 자 : 홍익산업개발(주) 대표 정 연 용

바. 발 주 청 : 남부수도사업소(급수운영과)

2		보고내용

상기 공사와 관련하여 도급사로부터 제출받은 CCTV 촬영 및 기존관 캡(D600, D200) 설치에 대한 검토 보고임.

1. CCTV 추가 촬영

가. 공사위치 : 작업구 #1~#7

나. 당초설계 : CCTV 1회 촬영

다. 현황 및 문제점

- CCTV 촬영은 세정전, 세정후, 갱생후 총 3회 촬영하여야 하나 1회만 반영되어 있는 실정임.

라. 검토의견

- 세정전, 세정후, 갱생후 3회 CCTV 촬영하여 비굴착 갱생 품질관리에 만전을 기하는 것은 타당하다고 사료됨.

- 개략공사비 : 증) 3,629천원

2. 기존관 캡 설치

가. 공사위치 : 작업구 #3, #4

나. 당초설계 : 세정후 관갱생

다. 현황 및 문제점

- 작업구 #3, #4 내부로 건수가 유입되어 기존관(D600) 세정후 건수 유입에 따른 작업능률 저하 및 품질저하가 예상되는 실정임.

- 작업구 #3 송수관(D600) 상단에 배수관(D200) 및 가스관(D150)이 위치하고 있어 관갱생 튜브 삽입 및 송수관 연결배관이 불가한 실정임.

4번 작업구	3번 작업구

라. 검토의견

- 작업구 #3, #4 기존관(D600) 건수 유입을 방지하여 품질관리에 만전을 기하고자 캡(D600) 설치·철거 반영

- 작업구 #3 원할한 작업추진을 위하여 송수관(D600) 상단에 위치한 배수관(D200)을 절단하여 양쪽 캡 설치후 작업공간을 확보하고 송수관 연결배관 후 배수관 일자 배관하여 복구함은 타당하다고 사료됨.

- 개략공사비 : 증) 3,145천원

3		조치의견

- 상기 사항에 대하여 발주청에 제출하여 승인 요청 후 그 결과에 따라 시행 하고자 함.

붙 임 : 실정보고 관련 서류 1부.  끝.