문서번호	급수운영과-14912
결재일자	2016.6.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
협 조

공사 현장 실정 보고(망원동 416-1번지 주변외 8개소 배급수관 정비공사)
	공사현장 실정보고 (망원동 416-1번지 주변외 8개소 배급수관 정비공사)

2016. 06.

서부수도사업소

(급수운영과)

공사 현장 실정 보고

우리사업소에서 시행하는 『망원동 416-1번지 주변외 8개소 배급수관 정비공사』시행중 서울특별시시설관리공단으로부터 공사실정보고가 있어 아래와 같이 보고합니다.

▣ 관련공문

❍ 시설관리공단 공사감독2처-6183(2016.06.20.)

▣ 공사개요

❍ 공 사 명 : 망원동 416-1번지 주변외 8개소 배급수관 정비공사

❍ 공사개요 : D=20~300mm, L=1,876m

❍ 공사기간 : 2016. 4. 20 ~ 2016. 10. 16

❍ 도 급 비 : 455,931,100원

❍ 도 급 자 : 충남건설(주) 대표 하범용

▣ 시설관리공단 실정 보고내용

❍ 현황 및 문제점

1) 관부설 및 밸브설치 추가(D150mm, 약L=20m, 공기밸브80mm)

- 당초 8구간 종점부는 공덕동 89-7호 앞에서 기존관 D100mm에 연결하도록 설계되어

있으나 굴착 확인한 결과, 단절관 구간으로 약20m 떨어진 공덕동 66번지 골목 앞에서

기존관 D100m가 확인되어

- 관부설 추가(D150mm, 약L=20m) 발생과 지대가 높은 종점부에 공기밸브(80mm) 추가

설치(발주청 지시)가 있어 이를 시공하여야할 실정임.

2) 밸브 설치 추가(다용도밸브 200mm)

- 8구간 시점부의 관부설 건너편 기존 관로(D200mm)와 연결시 밸브(다용도밸브) 설치

추가(발주청 지시)로 우선 설치해야할 실정임.

❍ 검토의견

- 상기와 같은 사항으로 관부설 추가(D150mm, 약L=20m) 및 밸브추가(다용도밸브 200mm,

공기밸브 80mm)를 우선시공하여 추후 유지관리가 원활히 될수 있도록 하고자 하며, 시공완료 후

정산하여 설계변경시 반영함이 타당하다고 판단됨.

- 개략공사비 : 증) 약 5,324천원

▣ 수도사업소의 조치사항

❍ 검토의견

- 단절관구간은 순활관망 형성을 위해 추가시공 의견이 타당하며, 추가 관부설시 종점부와 지대        차이가 발생하여 공기밸브 설치가 필요하다고 판단됨.

- 최초 본구간 설계시 시점부 관부설시 반대편 관D=200mm과 연결부분이 누락되어 시공시 관연결

및 밸브 설치함이 타당함.

❍ 상기 검토의견에 따라 조치하고 시행토록 공단에 통보코자 합니다.

붙임 : 1. 공단 현장실정 보고서.

2. 위치도 및 현장사진 1부.  끝.