공유재산 사용 수익허가 요청에 따른 기능별 의견

(제1수영장 3층 서측 공간)

기능구분	회시 내용	담당자 (전화번호)	비 고
건 축	- 제1수영장 3층 서측의 허가신청 공간은 동절기 결로에 의한 누수 등이 예상되는 구간으로 결로방지 대책을 공사계획에 반영바람.(천정, 외벽, 창호 포함) - 복도천정 및 화장실 천정, 벽체 등은 석면재질로 구성되어 있으니 철거시 석면안전관리법에 의한 규정을 준수할 것. 공사완료후 건축물대장 용도변경 등 행정업무상 필요사항을 준수할 것. 실시설계 도면 제출 및 각 기능 담당자와 사전협의 필요	김태욱 (2240-8813)
설비(환기, 설비)	- 잠실제1수영장 3층 서측 공간은 여름철 수영장 실내 축적열 및 과도한 습기를 배출시키는 통로로 사용하고 있으로 이에 대한 보완대책을 강구하여 사전협의 할 것. 화장실 사용시 배관 및 위생도기 노후로 공사실시계획도면 제출 및 사전 사전협의후 사용가능	지양수 (2240-8817)
설비(소방)	2층에서 올라오는 양쪽 피난계단에 출입문 또는 기타 시설을 하지 말 것. 과태료 부과대상임 옥내소화전 및 화재감지기가 현재 설치되어 작동되고 있스므로 훼손하지 말고 기능을 유지할수 있게 변경하지 말 것. 변경시 화재안전기준에 맞는지 확인하고 방재실 화재수신기와 연동할수 있게 시설할 것. 출입문에는 피난구 유도등을 설치할 것. 비상시 출입할 수 있는 시건장치 및 번호키 번호는 봉인하여 방재실에 제출할 것.	안영찬 (2240-8798)
설비(전기)	전기설비 용량 계산 후 사전 협의 요망 (수영장 전기설비가 지속적으로 증가하여 전기공급 능력이 제한적임.) 실시도면 사전제출 및 협의 필요	김기탁 (2240-8839)
설비(통신)	제1수영장 1층 통신단자(MDF)에서부터 통신선로 구성 필요 실시도면 사전제출 및 협의 필요	노성민 (2240-8792)