공종별 시공 검토 사항

1. 전기실 및 본선환기실

○ TRENCH 구성

- 전기실의 수배전반 배치 및 트렌치 적정성 검토

- 장비배치 확인 후 건축 기능실 마감전 Trench 도면 작성 건축에 요구

- 변압기반 Trench 구성시 변압기 설치공간 고려

- Trench내 바닥 케이블 보호재 - 불연재 사용

- Trench 카바 손잡이는 돌출되지 않는 구조로 건축에 제작 의뢰(두께 6t)

○ 수배전반 배열

- 정면에서 볼 때 좌에서 우로 배열이 원칙(※ 필요시 변경 가능)

※ 전기실 : 고압반→TR반→저압반,  비상전원실 : REC→BAT→UPS→BAT

- 전등 ATS반 1호계에 배치

- Pit내 확산방지판 설치

- TR반은 바닥판을 설치하지 않음

- 수배전반 하부 마감은 난연성 절연재로 마감

- 수배전반 내진설계 반영

○	변압기 : 고효율 몰드 변압기

- 변압기 2차 케이블 : BUS-BAR 시공 ⇒ 공사비 및 장단점 검토후 실정보고

○ 통전표시기 및 경광등 설치

- 통전표시기   : 고압반, 변압기반 후면 모선

- 경광등, 부저 : 고압반, 변압기반 후면 Door

○ 전기실 간선

- TRENCH : 전기실 전력간선 호계별 분리 포설(제어선과 이격)

- TRAY 배관 : 간선배선, 소화배선 호계별 분리하여 배선

○ 전기실용 분전반

- 1,2호계 구분되도록 격벽 설치

○ 배전반 자재는 난연성 자재 사용

○ 전기실 트레이 시공 : 도면 준수

○ 업체 선정 및 제작도면 작성 승인

2. 전력간선

○ 간선배관 분리시공

- 호계별(1,2호계) 분리 시공(부하단까지 분리)

- 일반배관과 소방배관 분리 시공

※ 분리시공시에는 Pull BOX까지 완전 분리

○ 전력케이블의 종류

- 전력간선 : HFCO, 소방 : F-FR-8 전선

케이블 색상 : R상:흑, S상:적, T상:청, N상:백(9호선2단계 설계기준 적용)

○ PULL BOX

- 재   질 : 함 ST 1.6t 이상 아연용융도금(300 이상)

- Pull BOX 내에는 케이블이 교차(Cross) 되지 않도록 시공

- BOX내 전선은 20～30㎝ 여유를 두고 시공

○ 간선별 표찰 부착

- 간선배관(전기, 소방, 설비 등)구분 표시

- 전기실 배전반내, Trench, Tray, Pull Box 등

○ 건축마감에 따른 디자인을 고려 → 빌트인 시공

- 건축마감설비 디자인 가이드라인 참조

- 분전반, 조명등, 콘센트, 감지기, SW, 유도등, 휴대용비상등 등

- 분전반 Door는 건축마감과 협의(색상)

○ 케이블 및 전선 접속단자(터미널)

○ 변온튜브 사용 : 조작선(제어선)을 제외한 모든 전력간선

3. 전등 및 전열, 동력설비

○ 전기실, 정거장 환기실 조명등 배관은 Race way

○ 고천장 부분 등기구 설치 방법

- 배수펌프실, 환기실 등 조명등 벽면에 설치

- 현장여건에 맞도록 검토하여 반영하며, 계단등은 협의후 설치

- 승강장의 등기구 설치 시 제연막 위치 확인하여 설치(설비와 협의)

○ 비상등 변경 검토

- C회로중 비상등만 축전지 내장하여 유지관리 조명과 겸용으로 사용

- C회로 30Lux(A분전반에 구성)

- 기능실의 C회로 S/W 설치

- 비상등 5Lux이상

- 전기실, 신호․통신기계실 : 100Lx 이상 되도록 설치하고, CCTV용 상시등 1등 설치

- D(비상등)회로 삭제

○ 분전반 배선용차단기

- 분전반 Main은 제외하고 누전차단기(ELB) 설치

○ 분전반

- 분전반 구성 : A분전반에 C회로, B분전반에 조명제어 릴레이 PNL 설치

- 분전반 내에 서지보호기(SPD) 설치

- 내부 속카바 : 육안 점검 가능토록 투명아크릴 설치

○ 대합실 야간 개방통로 조명회로 별도 분리 시공 → 건축도면 확인

○ 조명제어 감시 Point

- 전기실 : ACB, MCCB trip, 변압기온도감시, 지락차단계전기 동작상태, ATS, 정류기, UPS상태감시

- 조명등 : 대합실, 승강장, 옥내․외(캐노피 포함) 계단, 광고등(전열),

Pole Sign, 안내표지판(전원공급 Type), 옥외 E/V 캐노피 및 경관조명, 기타 옥외등

- 조명제어반 수동스위치 반영

※ 화장실 및 기능실은 별도 S/W 설치

○ MCC 제작시

- 주전원 단전경보 시스템 구축을 위한 자동제어용 주전원 경보 접점을 무전원으로 반영

- 소방용 MCC는 전면에 적색

○ 화장실 설비

- 실별 센서 조명등 및 비데용 콘센트 설치

- 방열기 전원, 핸드드라이, 장애자용 화장실 자동문 등

⇒ 기계, 건축분야와 협의 후 시공

○ 각종 기능실 환풍기 설치 위치를 파악하여 콘센트 설치

○ 출입구 캐노피 조명등 설치

○ 외부 엘리베이터 조명등 반영

○ 동력반 PAD 설치 : 전,후면 400mm 이상 여유있게 설치 ⇒ 에폭시페인트 마감

○ 팩키지 에어콘, 동파방지용 히팅, E/L 전원공급

- 설비분야와 긴밀히 협의하여 시공(항시 마무리 단계에서 문제시 되어 왔음)

○ 배수펌프실 PAD는 승강장 높이보다 높게 설치(토목분야) : 5cm 이상

○ 중앙환기실(전기실) 내부 에폭시 마감(건축 협의)

4. 터널 전등, 동력

○ 터널등 및 비상등과 유도등 분리(비상등:터널등+축전지), 터널콘센트 : 철도시설

기술기준참조

- 터  널  등 : 100m까지는 10m 간격, 이후 20m간격

(공구 경계부분 인근공구와 협의 ⇒ 20m 유지)

- 거리표시 유도등 : 지그재그 설치, 피난거리표시

- 터널콘센트 : 125m 간격

○ 본선환기실

- 외부 연결출입구에 비상등+유도등 설치 - 3로 S/W

- 분전반은 ALL SUS, 간선은 터널조명 간선에 연결

- 분전반 - 실내조명, 전열, 자동제어전원, RTU (6회로 이상 제작)

○ 터널내 전철기 설치장소

- 유지관리용 조명기구 별도 설치 → 방수용 개별 S/W 설치

5. 소방설비

○ 바닥통로유도등 회로 구성

- 4~7등을 1회로로 구성 하고 다른 유도등과 분리(L-F에서 인출)

○ 피난구 유도등

- 복합유도등은 주 출입구 부분(승강장→대합실, 대합실→외부 등)에 설치

- 기타 장소는 대형유도등 설치

○ 통로유도등

- 바닥 : 승강장, 대합실 통로 바닥에 10m 간격으로 설치

- 계단 : 계단 참부분 벽면에 설치

- 복도 : 환기실, 변전실, 전기실 및 기능실 통로 등 벽면(H=50㎝)에 설치

○ 터널환기실(인근, 중앙)

- 기계실(MCC실, FAN Room 등) : 감지기, 유도등 설비

- 내, 외부 통로 : 감지기, 비상등, 유도등 설비