『’15년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업(동남)』

과  업  내  용  서

2015. 1.

서 울 특 별 시

(상수도사업본부)

<목     차>

Ⅰ. 과 업 개 요	1

1. 과업의 명칭	1

2. 과업의 목적	1

3. 과 업 기 간	1

4. 과 업 범 위	1

5. 하 자 기 간	2

Ⅱ. 과업수행 일반지침	2

1. 총  론	2

2. 과업수행에 관한 일반적 사항	3

3. 과업내용의 변경 및 사업비 정산	4

4. 공정관리 및 성과보고방법	5

5. 품질보증에 관한 사항	5

6. 보 안 대 책	6

7. 안 전 관 리	7

8. 기 타 사 항	9

9. 성과품의 소유	9

Ⅲ. 과업수행 세부지침	11

1. 과업수행원칙	11

2. 도시기준점 설치	11

3. 데이터베이스 구축지침	12

4. 데이터베이스 구축범위	13

5. 상수도관로 및 부속시설물 조사/탐사	13

6. 상수도관로 및 부속시설물 DB구축	20

7. DB loading 작업	23

8. 확인용 도면출력	23

Ⅳ. 기 타 지 침	24

Ⅰ. 과 업 개 요

1. 과업의 명칭: ’15년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업(동남)

2. 과업의 목적

가. 상수도 GIS DB를 체계적으로 종합 정비하여 과학적이고 효과적으로 시설물을 관리하고 굴착을 수반한 각종공사에서 정확한 설계 및 정밀. 안전시공이 가능하도록 정확한 정보제공

나. 상수도 시설물의 절대 좌표 값과 정확한 위치 정보로 각종사고를 미연에 방지하고 신속 대처 능력을 제고

다. 위치정확도는 물론 데이터베이스(DB)자료의 정확한 정보제공으로 GIS의 활용도를 높이고 공공측량 성과심사로 공정성을 확보하여 각종 의사결정의 과학적 근거를 마련하는데 있다.

3.과업기간 : 계약일로부터 ‘16. 3. 31일 까지
(단, 신년도 계약 체결 시까지 연장 할 수 있다)

4. 과업범위

가. 대 상

1) 지  역: 서울시 강서,남부 수도사업소 관할지역 및 인접지역(경기도 일원)

2) 사업대상 : 상수도관 50mm이상, 10m이상 부설관로(급수관 제외), 기존 상수도관 및 각종 시설물

3) 사 업 량

① 4급기준점 설치 13점

② 지하시설물도 조사/탐사 및 DB 구축

- 신규 상수도 시설물 44㎞

- 기존 상수도 시설물 175㎞

- 정위치 및 구조화 편집 219㎞

③ 현지보완측량, 지형도구조화 및 도면제작편집 0.3㎢

4) 사 업 비(년도별 이행금액)                            (단위:천원)

년도별	총사업비	용역비(도급비)	성과심사비	비고
계	1,994,000	1,943,000	51,000
2015년	1,881,655	1,835,655	46,000
2016년	112,345	107,345	5,000

나. 과업 범위

1) 지역별 사업대상

․ 신규 부설 상수도관, 기존 상수도관로 및 각종 시설물

․ 서울시 인접 타 시도 지역내의 서울시 상수도 시설

․ 기타 상수도사업본부에서 지정하는 상수도 시설

2) 분야별 사업대상

․ 보조기준점 측량 및 표지설치

․ 신규 시설의 현장조사, 위치측량

․ 기존 상수도시설 조사/탐사, 측량

․ 현지보완측량

․ 상수도 시설물의 정위치 편집 및 구조화편집

․ 조사 데이터 상수도 GIS 로딩

․ 작업성과도 및 대장조서 작성

․ 공공측량 성과심사 수행(사업수행구간)

5. 하자 기간 : 준공일로부터 1년

Ⅱ. 과업수행 일반지침

1. 총 론

가. 본 과업내용서는 「’15년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업(동남)」을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업의 수행은 본 과업내용서와 작업규정에 의하되, 세부적인 사항은 서울특별시 상수도사업본부(이하 "발주기관"이라 함)와 과업수행자(이하 "계약상대자"라 함)가 협의하여 더욱 합리적인 방법으로 수행하여야 한다.

나. "계약상대자"는 본 용역을 수행함에 있어 최신 기술지식을 사용하여 일반적으로 통용되는 전문적인 기준과 신의와 성실의 원칙에 따라 계약의무를 완수한다.

다. 본 과업내용서의 과업내용 중 "발주기관"이 필요하다고 인정하는 사항에 대하여는 상호 협의하여 과업내용을 일부 변경․조정 할 수 있다.

라. 본 과업내용서에 명시된 사항은 "계약상대자"가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항은 상호 협의하여 결정하되, 경미한 사항은 "발주기관"의 결정에 따른다.

2. 과업수행에 관한 일반적 사항

가. 본 과업은 "발주기관"이 임명하는 감독관의 지시 감독 하에 수행한다.

나. "계약상대자"는 계약일로부터 10일 이내에 착수계를 제출하여야 한다.

다. "계약상대자"는 착수계 제출시에 과업수행에 따른 세부예정공정표, 동원인원계획표, 추진조직표, 참여자명단(보안각서, 자격증사본 첨부) 및 투입장비, 세부사업수행계획서, 안전사고 예방계획서, 기술적용계획표 등 과업에 필요한 제반서류를 작성하여 "발주기관"에게 제출하여야 한다.

라. 업체별 업무분장과 일정관리를 명확히 하여 사업수행계획서 제출시 함께 제출하고 업무구분이 모호함으로 인하여 문제 발생시는 "계약상대자(공동수급체인 경우 모두)"가 연대책임을 진다.

마. 본 과업은 정부가 제정 공포한 관계 제 법규 및 작업규정과 본 과업 내용서에 의거 수행하여야 하며, 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 과업목적의 성실한 달성을 위하여 필요한 사항은 "발주기관"의 지시에 따라 수행 또는 보완하여야 한다.

바. 다음과 같은 사항에 대하여 "계약상대자"는 "발주기관"과 협의하여 결정한다.

1) 과업내용서에 명시된 과업내용 및 범위를 변경하여야 할 사항

2) 과업내용서에 명시되지 않은 사항 중에서 누락되거나 추가로 필요하다고 판단되는 사항

3) 과업수행인의 단독 결정이 곤란한 사항

사. 제안서는 과업내용서, 기술용역계약 특수조건, 기술용역계약 일반조건과 함께 계약문서로서 상호보완의 효력을 지니며, 과업수행 과정에서 "발주기관"과 "계약상대자" 쌍방 간의 계약서 적용에 대한 이견이 있을 경우의 적용 우선순위는 다음과 같다.

1) 과업내용서

2) 기술용역계약 특수조건

3) 기술용역계약 일반조건

4) 기술제안서

5) 관계법령{예산회계법, 측량․수로조사 및 지적에 관한 법률(이하 “측량법”이라 한다.), 및 기타 본 사업 관련 법령 등}

6) 국가공간정보에 관한 법률 및 시행령

7) 국토교통부의 지하시설물도 수치지도화 사업 관련 규정집

아. 과업을 수행함에 있어 필요한 타 전문기관자문 및 선진기술을 활용할 수 있으며, 이 경우 사전에 "발주기관"의 승인을 득하여야 하며 그에 소요되는 비용은 "계약상대자"가 부담한다.

자. 본 과업수행을 위하여 관계기관과의 협조가 필요한 경우에는 "계약상대자"는 "발주기관"에 협조를 요청할 수 있으며, 이때 "발주기관"은 적극 지원하며 현장작업 전에 경찰서 및 구청 등 관련기관과 협의하여 준비를 충분히 한다.

차. 본 과업수행에 따른 모든 산출물에 대한 소유권은 상호 협의하여 결정하여야 한다.

카. 용역과업의 효과적인 수행체계 확보 및 조사 입력정보의 일관성․정확성 제고․정기적 유지관리의 안전성 도모․사업의 성공적 수행 등 본 사업의 특수성을 감안하여 "발주기관"의 동의 없이는 어떠한 하도급도 금한다.

타. "계약상대자"는 과업수행 중 참여기술자를 교체하고자 할 때는 기존참여기술자와 동등하거나 그 이상의 자격 및 경력 등을 갖추어야 하며, 사전에 발주처의 승인을 받아야 한다. 또한 "발주기관"이 판단하여 과업수행에 지장을 초래하는 과업수행자는 "발주기관"의 교체 요구시 "계약상대자"는 대체인원을 투입하여야 한다.

파. 현장대리인은 "발주기관"의 승인 없이는 현장을 이탈할 수 없으며, 이탈시는 감독관의 사전승인을 득하여야 한다.

3. 과업내용의 변경 및 사업비 정산

가. 본 과업 수행 중 과업범위에 증감이 발생하거나 기타 "발주기관"이 필요하다고 인정할 경우에는 상호 합의하여 과업내용서의 내용변경 및 과업기간을 조정할 수 있으며, 증감분에 대하여 설계변경 또는 정산한다.

나. 본 사업은 설계당시 수립된 자료에 의하여 과업내용서가 작성된 것인바, 조사 불가능한 부분 및 조사 이후 현저한 변동사항이 발생하였을 때에는 "발주기관"과 "계약상대자"가 상호 협의하여 실제 구축물량에 맞추어 사업비 범위 내에서 설계변경 또는 정산할 수 있다.

다. 본 과업목적을 달성하기 위하여 필요한 사항이나 본 과업내용서에 누락된 경미한 사항은 "계약상대자"의 부담으로 시행하여야 한다.

라. 본 과업의 진행 도중에 "발주기관"의 방침이 변경되었을 때에는 변경된 방침에 따라야 하며, 정부에서 제정한 제반 법규, 지침 등 표준설계품셈에 변경이 있을 때에도 "발주기관"과 "계약상대자"가 상호 협의하여 설계 변경할 수 있다.

4. 공정관리 및 성과보고 방법

가. "계약상대자"는 본 과업의 예정공정에 의거 효과적인 과업수행을 위하여 매주․매월말일 기준으로 과업수행 실적 및 계획을 서면으로 "발주기관"에게 제출하며, 또한 수행기간 중 "발주기관"의 요구가 있을 시에는 과업추진 전반에 걸쳐 수시 보고를 하여야 한다.

나. 과업수행책임자는 본 과업 수행에 따른 최초 사업 착수보고 및 중간보고, 최종성과 보고를 "발주기관"이 지정하는 일정에 따라 실시하여야 하며, 실시시기 및 횟수는 "발주기관"의 요구에 따라 실시한다.

다. 감독관은 "계약상대자"의 보고시 필요사항을 시정 지시할 수 있다.

라. 공정은 매월 말일 정기보고를 지정양식("발주기관"과 협의)에 의거 "발주기관"에게 제출한다.

마. 성과품 보고서 내용은 체계적이고 정확하게 작성하여 준공 전(1개월) 초안을 사전에 제출하여 협의조정 후 발간할 수 있도록 제반준비에 철저를 기하여야 한다.

5. 품질보증에 관한사항

가. "계약상대자"는 본 과업성과의 품질을 높이고 보증하는 데 최선을 다하여야 한다.

나. "계약상대자"는 "발주기관"의 요구에 따라 과업진행 공정별 성과물을 "발주기관"에게 제공하여야 하며, 성과물의 질 또는 성능향상을 위한 "발주기관"의 지시를 성실히 이행하여야 한다.

다. 과업수행 과정에 있어 국내․국외의 관련기술 발전에 따라 과업수행기간 및 내용의 현저한 절감 또는 성과물의 품질 향상 등을 위하여 개선할 필요성이 있다고 인정되는 사항에 대하여 "계약상대자"는 "발주기관"의 지시에 따라 개선 보완하여야 한다.

라. "계약상대자"는 준공 후 1년간 성과에 대한 품질을 보증하고,  "발주기관"의 기술적인 자문 및 지원요구에 성실히 응하여야 하고, 하자로 인하여 재정손실 등 지장을 초래할 경우에는 이에 대한 책임을 지고 손해를 배상하여야 한다.

마. "계약상대자"는 품질보증기간 중 "발주기관"의 보완지시가 있을 때에는 "계약상대자"의 부담으로 성실히 보완에 응하여야 한다.

바. "계약상대자"는 공공측량성과에 대하여 관계법규(측량법 등)에 의한 기관의 심사를 필하여야 하며, 성과심사비는 "발주기관"이 부담하고, 심사결과 보완 또는 재작성 지시가 있을 때는 "계약상대자"의 부담으로 지체 없이 보완 또는 재작성하여 성과심사를 받아야 한다.

사. 관계법규(측량법 등)에 의한 성과심사 요청물량 및 시기는 "발주기관"과 협의하여 심사요청하고 심사 완료 후 "계약상대자"의 요청에 의하여 기성(준공)처리한다.(단, 공공측량 성과심사기관의 성과심사 지연 및 기타 타당한 사유로 과업 지연시는 "발주기관"의 판단에 의해 과업중지 또는 과업기간을 연장할 수 있다.)

아. 시설물 조사/탐사 측량 등의 성과품은 기존 DB구축 시스템에서 요구하는 형식에 일치하여야 한다.

6. 보안대책

가. "계약상대자"는 "발주기관"의 "보안업무규정"에 따라 과업수행에 필요한 제반 보안대책을 강구하여야 하며, 사업 책임기술자 및 과업참여자에 대한 보안각서를 착수계 제출시 함께 제출한다.

나. 과업수행 중 과업참여자를 교체할 경우에는 감독관의 사전승인을 득한 후 보안각서를 "발주기관"에게 제출한다.

다. 감독관으로부터 과업참여자 교체를 승인받은 "계약상대자"는 인계인수를 철저히 하여 자료의 외부유출을 사전에 방지하여야 하며, 용역과업종사자 이외의 자에게 부득이한 사정으로 성과품 등 관계 자료를 취급하게 해야 할 경우에는 반드시 보안각서를 제출한 후 취급하도록 하여야 한다.

라. 보안상 중요하다고 생각되는 모든 기록과 자료는 시건장치가 되어있는  함에 보관하고 열쇠는 지정된 보안담당자가 관리하여야 하며 제반 작업관계에 있어 "발주기관"이외의 다른 국가기관 등의 보안에 관한 심사 및 검증을 필요로 하는 경우 "계약상대자"는 사전에 "발주기관"과 협의하고 필요한 조치를 취하여야 한다.

마. "계약상대자"가 계약을 수행함에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권 등을 침해하여 "발주기관"을 상대로 손해배상 청구소송이 제기되면 "계약상대자"는 발생하는 모든 문제에 대하여 민․형사상 책임을 져야한다.

바. "계약상대자"가 사업수행 과정에서 취득 또는 작성하는 성과품 및 산출물에 대한 소유권은 상호 협의하여 결정하며, 사업수행 완료 즉시 "발주기관"에 반환하여야 하고 본 사업과 관련하여 취득한 모든 정보는 일체 유출 또는 누설하여서는 아니 된다.

사. 서울시의 정보보호 정책 및 지침을 준수한다.

아. 서울시의 IT자산에 접근하기 위해서는 서울시의 접근통제 절차를 준수해야 한다.

자. 참여직원에 대하여 각 개인의 친필서명이 들어간 보안각서를 제출하여야 한다.

7. 안전관리

가. (안전관리책임자의 지정)"계약상대자"는 측량기술자 중에서 각종 안전사고 예방과 안전교육을 담당하는 안전관리책임자를 지정하여 운영하여야 하며 이를 "발주기관"에 보고하여야 한다.

나. (안전교육의 실시)안전관리책임자는 밀폐공간에서 작업자를 대상으로 다음 각 호의 내용을 포함하는 안전교육을 현장투입 시 마다 실시하여야 한다.

1) 유해가스의 종류, 유해․위험성

2) 유해가스의 농도 측정방법

3) 공기호흡기 등 보호구의 사용방법 및 보수점검요령

4) 당해 작업 시의 주의사항

5) 공정별 표준작업요령

6) 사고발생 시의 대처요령

7) 응급처치요령

8) 기타 안전보건상의 조치 등

다. (감시인의 배치 등)안전관리책임자는 작업자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우에 상시 작업 상황을 감시할 수 있도록 감시인을 지정하여 밀폐공간 외부에 배치하여야 한다.

- 감시인은 밀폐공간에서 작업하는 작업자가 질식 등 이상이 있을 경우에 구조요청 등 필요한 조치를 한 후 이를 즉시 안전관리책임자에게 알려야 한다.

- 재해자 구조요청 후 감시인 등이 재해자 구조를 위해 밀폐공간 내로 들어 갈 경우에는 반드시 호흡용보호구를 착용해야 한다. 이를 위해 반드시 2대 이상의 호흡용보호구를 비치하여야 한다.

라. (긴급 구조훈련)"계약상대자"는 긴급 상황 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 작업자에 대하여 비상연락체계 운영, 구조용 장비의 사용, 송기마스크 착용 및 응급처치 등에 관한 훈련을 최초 작업 착수 전에 1회 이상 실시하고, 그 결과를 "발주기관"에 보고하여야 한다.

마. (안전작업절차)지하시설물 조사를 위한 밀폐공간 작업 시에는 다음 각 호의 절차에 따라 작업을 수행하여야 한다.

1) 밀폐공간에 출입하기 전에 반드시 산소 및 유해가스농도를 측정하여 유해가스 존재유무를 확인한다.

2) 유해가스농도 측정 후 측정결과와 환기 시간 등을 [별표1]의 지하시설물 안전보건 작업일지에 작성한다.

3) 밀폐공간의 유해가스 제거 및 적정 공기 상태를 유지하기 위하여 환기를 한다. 다만, 공간적 특성이나 작업의 성질 상 환기하기가 곤란하여 작업자에게 송기마스크 등을 지급하여 착용하도록 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

4) 환기 후 밀폐공간 내의 유해가스농도를 재측정하여 적정 공기 상태일 경우에만 출입하여야 한다.

5) 작업자는 산소농도측정기를 휴대하고 질식사고 발생 시 용이한 구조를 위해 지상과 구명밧줄을 연결한 후 밀폐공간에 진입하여야 한다. 이때 산소농도측정기를 통해 산소결핍 여부를 수시로 확인하여야 한다.

6) 밀폐공간 내 질식사고 예방과 차량 통제 등을 위하여 [별표2]의 안전작업 배치도에 따라 안전조치를 실시하여야 한다.

바. (유해가스농도 측정방법)밀폐공간에 대한 유해가스농도 측정 시 산소농도, 황화수소농도, 일산화탄소농도 및 가연성가스(매탄) 측정이 모두 가능한 혼합가스농도측정기를 사용하여야 한다.

- 유해가스 측정 시에는 반드시 밀폐공간 외부에서 흡입용 호스를 이용하여 밀폐공간의 상부, 중간, 하부의 각 지점별 농도를 측정한다.

사. (안전장비의 종류)지하시설물 측량을 위한 밀폐공간 작업 시 구비해야할 안전장비의 종류는 [별표3]과 같다.

자. (응급조치)밀폐공간작업장에서는 평상시에 응급 비상연락체계가 항상 유지되어 있어야 하며, 응급 재해자가 발생하였을 때는 병원 또는 구조대에 연락과 동시에 그 재해자에게 의사의 치료를 받을 수 있도록 하기 전까지 적절한 조치를 하여야 한다.

- 응급조치 시에는 다음의 사항을 주의 깊게 관찰하고 그 내용을 의사에게 정확히 전달하여 치료에 참고하도록 하여야 한다.

1) 호흡하고 있는지 확인하여야 한다. 호흡이 정지되어 있으면 머리를 뒤로 젖히거나 아래턱을 밀어내어 기도를 열어주고 다시 확인하여야 한다.

2) 재해자의 체온을 유지하도록 보온하여야 한다.

3) 재해자를 운반할 때는 서두르지 말고 재해자의 마음을 가라앉히고 되도록 재해자의 상처를 건드리지 않도록 주의하여 운반하여야 한다.

4) 구조된 재해자의 응급조치요령(심폐소생술)은 [별표4]와 같다.

차. 탐사자는 지하시설물 측량 수행자에게 밀폐공간 출입작업에 관한 주의사항을 주지시키고 용역사업 안전사고 예방계획서 제출 시 [별표5]의 “안전이행확인서”를 포함하여 제출토록 하여야 한다.

타. 탐사자는 지하시설물을 탐사하기 위하여 공동구 및 맨홀 등에 출입 또는 확인 등이 필요할 경우에는 지하시설물 관리기관(부서)과 사전 협의하여 승인을 득한 후 출입 또는 확인, 탐사작업 등을 실시하여야 한다.

카. 사전협의 또는 승인 없이 발생된 문제는 "계약상대자"가 책임을 져야 한다.

파. 안전에 관한 법률 및 규정에 의하여 "계약상대자"는 작업을 시행하기 이전에 작업자에게 교육을 실시하여야 하며, 안전사고 발생시 물적․인적피해에 대하여 "계약상대자"가 모든 책임을 져야 한다.

하. 작업자는 작업을 실시하기 이전에 관련기관과 협조하여 안전에 대한 대책을 수립하여야 하며, 관련기관에서 요구하는 대책을 수립 시행하여야 한다.

8. 기타사항

가. 준공은 공공측량 성과심사 완료 후 적합 판정을 받아야 한다.

단. 성과심사 물량 및 시기는 성과심사예산, 작업 성과량 등을 고려하여 상호 협의하여 결정한다.

나. 본 과업 수행 중 과업범위에 증․감이 발생하거나 기타 "발주기관"이 필요하다고 인정할 경우에는 상호 협의 하에 과업내용의 내용변경 및 과업기간을 조정할 수 있으며 변경된 증․감분에 대하여 정산할 수 있다.

다. 본 과업의 계약등과 관련하여 소송이 발생된 경우 관할법원은 "발주기관"의 관할법원으로 한다.

9. 성과품의 소유

가. 성과품은 정부기준에 맞게 작성해야 한다.

나. 과업수행과정에서 생산된 도면, 조사자료 등 용역성과품에 대한 모든 권리는 상호 협의하여 결정하여야 한다.

다. 과업 성과물의 실용성을 높이기 위하여 중간 산출물 등 성과물 작성 과정에서 계약상대자는 성과물의 사용기관인 "발주기관"의 의견을 최대한 반영하여야 한다.

라. 본 과업수행시 발생한 일체의 성과품은 "발주기관"의 승인 없이는 제3자에 대여하거나 판매할 수 없으며, 준공시 "발주기관"에게 제출하여야 한다.

마. 용역 수행결과 제출할 성과품 내역은 다음과 같다.

□ 단계별 산출물 내역 및  산출물 제출시기

산 출 물	세 부 내 역	수량	제출시기	비고
작업계획서	▪ 사업수행 계획 및 관리방법 제시	1식	착수 시	인쇄물
작업지침서	▪ 업무 요구사항 정의 ▪ 상수시설물 조사/탐사 작업 표준지침서	1식	착수 시	인쇄물
측량성과	▪ 보조기준점 성과 ▪ 지형보완측량 성과	1권 1식	준공 시	인쇄물, CD
조사/탐사 결과	▪ 상수도시설물 조사/탐사 원도 ▪ 상수시설물 작업조서 ▪ 상수시설물 속성대장 조서	각1식	준공 시	조사원도(1/500) 인쇄물
전산편집 결과	▪ 상수도시설물 정위치 편집성과 ▪ 상수시설물 도면제작 파일 ▪ 상수시설물 성과관리 파일 ▪ 상수시설물 속성대장 파일	각1식	준공 시	CD(DWG 포맷 및 문서파일 포맷)
구조화 편집 성과	▪ 상수시설물 구조화편집 파일 ▪ 각종 시설물 이미지 데이터	1식	준공 시	CD(SHP포맷및 JPG등이미지포맷)
출력결과	▪ 상수도 시설물도 출력도면 (1/1,000)	1식	준공 시	백상지
보고서	▪ 공종별 중간 보고서 ▪ 완료보고서 및 요약서	1식 30부	보고 시 준공 시	인쇄물 CD(완료보고서)
기타 자료	▪ 작업사진첩 ▪ 자체검수 Check List 대장 ▪ 기타 수집자료 ▪ 기술적용결과표	각1식	준공 시	자료철

※ 용역 결과물 제출은 "발주기관"과 "계약상대자"가 상호 협의하여 제출한다.

Ⅲ. 과업수행 세부지침

1. 과업수행원칙

가. "계약상대자"는 본 과업수행을 통해 "발주기관"에서 사용하고 있는 상수도 GIS 시스템 특성에 맞는 지하시설물 데이터베이스를 구축하여야 한다.

나. 데이터베이스 구축에 필요한 기존도면 및 조서․대장․사진들을 상세히 조사하고, 현지조사 및 보완측량으로 원시데이터를 정비하여야 하며, 데이터베이스 설계서에서 지정하는 바에 따라 입력할 수 있도록 체계적으로 정비하여야 한다.

다. 각종 시설물에 대한 현황사진, 업무관련 설계도 및 도면들은 해당시설물과 연계하여 관리할 수 있도록 조사 및 정리하여야 한다.

라. 본 과업에 사용하는 도면(도형자료) 및 각종 대장(속성자료)은 과업의 정확성을 기하기 위하여 "발주기관"의 확인을 받은 후 사용하여야 한다.

2.  3급 및 4급 도시기준점 설치

가. 서울시 도시기준점 및 국가기준점 및 기존 기준점 설치현황을 사전조사 분석하여 중복 설치되지 않도록 기설치된 기준점을 최대한 활용한다.

나. 지하시설물의 효율적 관리 및 유지보수와 자료 활용도를 높이기 위해 서울시에서 설치한 도시기준점과 연계된 3급 및 4급 도시기준점을 설치하므로 그 위치는 망실, 훼손의 우려가 없는 지역에 "발주기관"과 협의설치 한다.

다. 3급 및 4급 도시기준점은 수치지도제작시 사용되는 기준점(국가기준점)과 동일 성과품으로 제작하고, 성과품 제출시 GRS80 타원체를 기준으로 성과품을 제출하여야 한다.

라. 기준점 표지를 설치할 필요가 있는 지역에 대하여는 "발주기관"과 "계약상대자"가 협의하여 금속표지를 설치할 수 있다.

마. 사업지역에 대한 3급 및 4급 도시기준점 설치안을 제시하여 감독관의 승인하에 기준점을 설치한다.

바. 3급 및 4급 도시기준점은 기본도, 시설물도에 활용되므로 공공측량성과심사를 득하여야 한다.

사. 지형여건에 따라 3급 및 4급 도시기준점 설치물량은 가감될 수 있으며, 이때는 반드시 타당한 근거자료를 확보하여야 한다.

아. 선점(3급 도시기준점)

- 사업지역 내 서울시 도시기준점을 확인하여 선점조사를 하고, 배점밀도 및 망의 상태를 고려하여 최소한 다른 3급 상당의 국가기준점 및 공공기준점 1점 이상과 시통이 가능하도록 선점하여야 한다.

- 기준점 표지재료 : 금속표지

자. 선점(4급 도시기준점)

- 사업지역 내 각종 기준점을 확인하여 선점조사를 하고, 배점밀도 및 망의 상태를 고려하여 최소한 다른 3,4급 상당의 국가기준점 및 공공기준점 1점 이상과 시통이 가능하도록 선점하여야 한다.

- 기준점 표지재료 : 표지못, 기타

차. 3급, 4급 도시기준점의 측량

◦ 공공측량 작업규정에 의한다.

3. 데이터베이스 구축지침

가. 모든 DB구축에 대한 내용 및 지침 등은 과업내용서 및 사업 착수 시 제출한 모형의 내용에 따라 구축하여야 한다.

나. 데이터베이스 구축 시 다음 사항을 기준으로 작업한다.

1) 측량․수로조사 및 지적에 관한 법, 동법시행령 및 시행규칙

2) 지하시설물도 작성 작업규칙 및 세부지침

3) GPS에 의한 3․4급 공공 삼각․수준점 측량 작업규정

4) 국가지리정보체계(NGIS)의 수치지도 통합표준(안)

5) 수치지도작성 작업규칙, 수치지도작성 작업내규

6) 공공측량의 작업규정

7) 지도도식규칙

다. 데이터베이스 구축대상범위는 상수도 시설물의 데이터베이스 설계서에서 도출된 항목과 각종 지도, 도면․사진, 대장․조서의 이력관리가 필요한 부분은 과거자료를 포함한다.

라. DB구축에 필요한 기존도면, 현황사진자료, 대장/조서 등을 상세히 조사 및 정리(필요시 현지조사를 실시하여 원시데이터를 조사/정비)하여 관련시설물과 정확히 연계하여 관리할 수 있도록 입력하여 DB화하여야 한다.

마. 상수도시설물 중 기존 급수관은 "발주기관"에서 기 조사한 데이터를 활용하여야 하나 신뢰성 있는 DB구축을 위하여 구조화 편집시 기존 데이터의 부족한 부분이나 오류부분 등 수정이 필요하면 "발주기관"에게 보고한 후 "계약상대자"는 현장 조사/탐사에 의하여 보완정비 후 구조화편집하여야 한다.

바. 조사, 정비된 도형 및 속성자료를 DB화하고, 입력된 각종 시설물 재원에 해당하는 속성 DB는 해당시설물과 명확하게 연결되어 업무에 활용할 수 있어야 한다.

사. 지하시설물의 위치, 심도에 대하여는 정확성을 유지하도록 공정별(조사, 편집, 입력)로 체계적인 관리방안을 강구하여야 한다.

아. 모든 시설물의 위치정보는 국가기준점에 근거한 3차원 좌표(X,Y,Z)로 측정하여 실제 위치좌표와 도면의 도상좌표를 일치시켜야 한다.

자. "계약상대자"는 도형 및 비도형 정보 기술․기법의 급속한 발전과 경향을 검토․분석하여 향후 "발주기관"이 관련 데이터베이스를 구축함에 있어 유연하게 대처할 수 있도록 시설물에 대한 DB를 구축하여야 한다.

차. 구축된 DB는 각 공정별로 검수를 실시하여 반드시 그 오류에 대한 사항은 조치를 취한 후 그 결과보고서를 제출하여 "발주기관"의 확인을 받아야 한다.

4. 데이터베이스 구축범위

가. 탐사대상은 관경 50mm 이상인 10m 이상 상수도관로(급수관 제외)로 한다.

나. 탐사는 서울시에서 기제작한 1:1,000 수치지형도를 탐사원도로 사용한다.

다. 상수시설물 중 급수관은 "발주기관"에서 기 조사한 데이터를 활용한다.

라. 조사/탐사 후 수도사업소 시설물별 담당자로부터 정확성에 대한 확인을 받아야 한다.

5. 지하시설물 조사/탐사

가. 작업계획의 수립

1) "계약상대자"는 본 과업에 대한 세부적인 작업계획을 수립하여 작업을 수행하여야 하며, 작업을 착수하기 이전에 다음 사항에 대하여 과업내용서, 현지여건 등을 종합적으로 검토하여 작업에 대한 세부계획을 수립한 후 "발주기관"에게 제출하여야 한다.

가) 세부 공정계획의 수립

나) 인원 및 장비의 투입계획

다) 지하시설물 조사/탐사시의 안전계획

라) 관련 자료의 보안계획

마) 과업수행에 따른 각종 측량 및 현지조사 계획

바) 기초 자료의 현황

2) "발주기관"은 "계약상대자"의 계획에 대한 타당성 여부 및 계획에 대하여 확인하여야 하며, 계획이 미비할 경우에는 이를 보완하게 하거나 작업을 중지시킬 수 있다.

나. 원시자료의 수집

1) 지하시설물과 관련된 정보 또는 기 구축된 정보가 있을 경우에는 관련기관 또는 부서에 협조 요청하여야 한다.

2) 지하시설물과 관련된 자료가 필요할 경우에도 "발주기관"에게 협조 요청하여 충분한 자료수집이 될 수 있도록 하여야 한다.

다. 조사용 도면출력

1) 지하시설물도 작성을 위한 수치지도의 축척은 1/1,000을 기준으로 하며, 수치지도 작성 작업규칙에 의하여 제작된 수치지도이어야 한다.

2) 지하시설물을 조사/탐사하기 위하여 1/1,000수치지도를 1/500 축척으로 2배 확대된 출력도면을 이용하되 1/1,000 도면을 4등분하여 1도면을 4장으로 분할하여 현지조사가 되도록 하여야 한다.

3) 지하시설물을 고려하지 않고 제작된 수치지도를 이용하여 지하시설물도를 제작할 경우에는 지표면상에 나타나 있는 지하시설물의 위치를 별도로 측량하여 입력된 자료를 이용하여 작업하여야 한다.

라. 지하시설물관련 자료조사

1) 자료조사

가) 지하시설물에 대한 자료를 사전에 입수하여 시설물 조사/탐사에 부합되도록 각종자료의 입력에 활용한다.

나) 지하시설물 조사/탐사 전에 관련기관에서 취득된 정보를 정리하여 시설물조사에 참고자료로 활용하여야 한다.

다) 지하시설물에 대한 위치정보뿐 아니라 각종 도면과 관리대장 및 조서를 수집하고, 시공 당시의 설계도면 및 준공도면이 있을 경우에는 조사에 활용할 수 있도록 조사내용을 정리하여 조사시 참고한다.

라) 자료조사는 관련부서와 유관기관의 자료를 광범위하게 수집・분석하여 자료의 신뢰성을 확보하고 수집・분석된 내용은 별도 시행계획을 수립하여 상수도본부에 제출하여야 한다.

마) 기존 지하시설물의 매설위치 및 매설심도 탐사는 사업소의 자료 확인 및 숙련된 사업소 직원(직반장)의 검토가 이루어지도록 하여야 하며 관련 속성자료를 수집 또는 확인하여야 한다.

2) 자료관리

가) 지하시설물과 관련된 자료를 대여 또는 제공받았을 경우에는 분실되거나 타 용도로 다른 사람에게 제공되어서는 아니된다.

나) 관련 자료를 제공받은 작업수행자는 관련 자료의 관리에 대한 책임을 져야 한다.

3) 자료편집

가) 지하시설물을 조사/탐사하기에 앞서 지하시설물 관련기관에서 조사된 자료를 정리하여 지하시설물 편집도를 제작하고 지상시설물조사 및 탐사에 활용하여야 한다.

나) 지하시설물편집도의 정리 및 작성은 지하시설물 제원표기방법 및 재질  약어표를 이용하여 작성하여야 한다.

마. 지상․지하시설물 조사

1) 지상시설물 현지조사를 하기 이전에 사전답사가 필요할 경우에는 조사지역을 사전 답사하여 지역 및 시설물에 대한 특성을 고려하여 작업계획을 수립하여야 한다.

2) 지상, 지하 시설물에 대하여 조사할 경우에는 특히 안전사고에 주의하여야 하며, 안전계획서에 의하여 작업을 하여야 하고 필요시 관계기관(부서)의 협조를 얻어야 한다.

3) 작업수행자는 지하시설물을 조사/탐사하기에 앞서 출력된 도면(지하시설물편집도)을 이용하여 지상에 노출된 지하시설물과 공간자료의 명칭 및 속성자료 등을 조사하여야 한다.

4) 현지조사의 기준

가) 현지조사의 기준은 조사시점을 기준으로 하여 서울시 상수도 GIS 업무지침의 “상수도 시설자료 작성지침”에 정해진 모든 사항을 조사하여야 한다.

나) 지하시설물관련 지상시설물을 현지조사 할 때에는 다음과 같은 자료를 이용하여 조사하여야 한다.

(1) 기 제작된 지하시설물 관련 각종 도면 및 기타 작업에 필요한 자료

(2) 측량 및 조사/탐사에 필요한 안전장비

(3) 기준점 성과 등의 측량성과

다) 지하시설물을 조사할 때에는 관련 맨홀을 개폐하여 속성자료를 조사 하고 확인하여야 한다.

5) 도형 및 속성자료 조사방법

가) 지하시설물과 관련된 사항을 조사하여 출력된 도면에 표시하여야 하며, 조사된 내용은 정리하여야 한다.

나) 속성자료 조사의 범위는 국가에서 정한 지하시설물도 수치지도화 사업 관련 규정집의 표준 범위를 기준으로 한다.

다) 도형 및 속성자료의 조사방법 및 대상에 대한 세부사항은 "발주기관"과 별도 협의하여야 하고, 추가할 경우에는 별도로 정한다.

바. 현지보완측량

1) 현지보완측량이란 편집원도에 표시된 중요사항을 확인하거나 또는 필요한 부분을 보완측량을 하는 작업을 말하는 것으로서 지하시설물 조사/탐사 구간의 주변 지형에 대하여 현지보완측량을 실시하여 조사/탐사 측량된 시설물등과 현지지형과 좌표체계를 일치시킨다.

2) 보완측량은 설계상의 범위 내에서 추진하되, 증감부분에 대해서는 협의하여 설계변경 또는 정산한다.

3) 보완측량 작업은 공공측량 작업규정에서 정한 기준에 따라 실시하여야 하며, 기준점 등에 기초하여 TS에 의한 방법 및 기타(GPS측량 등) 수치 데이터를 취득할 수 있는 방법에 의한다.

4) 지상시설물에 대한 조사결과는 다음과 같이 정리하고, 지상 시설물별로 관련부서의 담당자에게 정확성을 검토 받아야 한다.

가) 조사결과는 지하시설물도의 탐사 및 입력 작업을 고려하여 현지조사 결과를 탐사용 도면 및 1/1,000 축척의 지형도상에 정리한다.

나) 조사결과가 복잡한 경우에는 투명한 용지에 중첩하여 정리할 수 있다.

5) 지상, 지하시설물 등을 도면상에 표기할 때에는 국토해양부의 지하시설물도 수치지도화 사업관련 규정집에 따른다.

6) 조사된 내용은 기본지형도, 주제도, 도면 등에 기재하고 관련 대장/조서 등을 수정하거나 재작성 한다.

사. 지하시설물 조사/탐사

1) 「공공측량의 작업규정」에 의하여 관로조사 등 지하시설물에 대한 탐사를 시행하여야 한다.

2) 지하시설물(관로)에 대한 탐사는 사전 수집된 자료 및 탐사용 도면을 이용하여 지하시설물 종류 및 재질에 따라 금속관로, 케이블, 비금속관로로 분류하여 탐사방법 및 탐사장비에 대한 계획을 수립하여 탐사하여야 한다.

3) 지하시설물 측량에 사용되는 기기는 측량․수로 및 지적에 관한 법제92조의1에 의한 성능검사를 받은 장비를 사용하여야 하며, 탐사기기의 성능기준은「공공측량의 작업규정」제132조에 규정된 기준을 충족하여야 한다.

4) 지하시설물 탐사는 금속관로 탐지기, 비금속관로 탐지기 및 맨홀탐지기 등을 이용하고, 시설물의 종류 및 특징과 현장상황에 따라 적절한 장비를 사용하여 탐사하여야 한다.

5) 지하시설물의 매설위치 및 매설심도 탐사는 동시에 이루어지도록 하여야 하며, 관련 속성자료를 수집 또는 확인하여야 한다.

6) 지하시설물의 평면위치는 관로의 중심선을 기준으로 탐사하여야 한다.

가) "계약상대자"는 지하시설물 탐사시 주요지점에 대하여 횡단 탐사를 실시하여야 한다.

- 타 시설물에 의한 위치변화(우회) 지역

- 2개 이상의 동일 공동관의 합류교차 및 분기 교차하는 지역

- 심도변화가 큰 지역

나) 지하시설물의 다음과 같은 지점에는 필히 탐사하여야 한다.

- 관로가 분기되거나 변곡되는 위치

- 각종 상수도 시설물 위치

- 도로의 곡선부분

- 지하시설물 경사변화의 수직 폭이 지하시설물도 작성세부지침의 탐사오차의 허용범위 중 깊이기준을 초과하는 경우

- 시설물의 교차점 또는 분기점

- 지하시설물의 현황이 편집도와 현저하게 차이가 나타날 경우

- 기타 필요하다고 인정되는 사항

다) 직선 구간의 조사/탐사

- 직선구간을 조사/탐사할 경우에는 20m 이하 간격으로 정밀 탐사한다.

- 직선구간이라도 위 나)항과 같은 부분은 탐사하여야 한다.

라) 곡선 구간의 조사/탐사 요령은 다음과 같다.

- 변곡점의 위치를 찾을 수 있도록 최대한 조밀하게 탐사하여야 한다.

- 상수도 곡관 각도에 맞추어 정밀하게 탐사하여야 한다.

마) 시설물의 평면위치 및 깊이 탐사

- 지하시설물의 평면위치는 관로의 중심선을 기준으로 탐사하여야 하며, 깊이의 측정은 지표면에서부터 지하시설물의 상단까지의 깊이를 탐사하여야 한다.

- 지하시설물의 각종 내용 등의 속성자료가 변동될 경우에는 시작점과 끝점에는 평면 및 심도를 조사/탐사하여야 한다.

- 지하시설물 조사/탐사의 범위는 시설물의 매설평면위치, 심도, 관경, 관종, 시설년도, 연장, 유수방향 등으로 구분하여 조사/탐사하여야 한다.

바) 탐사된 결과는 도로상에 고유번호 및 위치를 표시하여 위치를 측량할 수 있도록 하여야 한다.

7) 탐사의 정확도는 다음과 같다.

가) 지하시설물의 평면 및 깊이를 탐사하는 경우에는 상대오차가 허용범위이내이어야 한다.

나) 현장 확인시 오차범위를 초과하였을 경우에는 지하 시설물에 대한 재조사를 실시하고 임의 지점을 선정하여 재검측을 받도록 한다.

다) 작업 조서에는 작업일자, 투입장비, 작업방법, 작업자의 이름을 기록하고 성명을 날인한 후 현장대리인이 확인 서명하여야 한다.

라) 탐사장비로 탐사가 불가능한 경우에는 불가능한 사유를 명시하고 탐사할 수 있는 대안을 제시하여 감독원의 승인을 받아야 하며, 이러한 지역은 데이터베이스 구축 작업시 신뢰성 확보를 위해 별도로 구분할 수 있도록 하여야 한다.

마) 감사기관 등의 감사, 점검에 의한 현장탐사결과 또는 DB구축 검측시 오차범위 초과에 의한 신뢰성 문제로 재조사 및 재탐사 지시가 있을 경우에는  "계약상대자"의 부담으로 재조사/탐사를 실시한 후 DB구축을 하여야 한다.

〔 지하시설물 탐사 오차범위 〕

대 상 물	오차범위		비 고
	평면위치	깊 이
금속관로	±20cm	±30cm	깊이 3.0m이내
	±20cm 또는 매설깊이의 20%이내	±30cm 또는 매설깊이의 20%이내	깊이 3.0m이상
비금속관로 (관경100m/m이상)	±20cm	±40cm	깊이 3.0m이내
	±20cm 또는 매설깊이의 20%이내	±40cm 또는 매설깊이의 20%이내	깊이 3.0m이상

아. 지하시설물 측량

1) 신규구간의 상수도시설은 노출상태 측량을 원칙으로 한다.

2) 평면위치는 TS에 의한 TRAVERSE측량 및 GPS측량으로 한다.

3) 표고는 직접 또는 간접수준측량으로 한다.

4) 기지점은 3, 4급 국가기준점, 공공기준점을 사용한다.

5) TP점 연결은 폐합 및 결합망 TRAVERSE로 한다.

6) 야간에 실시되는 작업현장에는 인부를 활용하여 작업시에 최대한 속성 조사 및 관로위치를 체크하고, 상수도공사 현장에서 취득되는 자료를 이용하여 주간에 측량한다.

자. 작업조서의 작성

1) 작업수행자는 지하시설물에 대한 탐사를 완료한 때에는 작업조서를 작성하고 이에 서명, 날인하여야 한다.

2) 탐사장비로 탐사가 불가능한 경우에는 지하시설물원도에 탐사불가로 구분하여 명시하여야 한다.

3) 작업조서에는 다음의 사항을 작성하여야 한다.

가) 작업일자, 작업내용, 사용장비, 작업방법, 작업자의 인적사항

나) 탐지기의 탐사능력의 범위를 초과하는 등 지하시설물을 탐사하는 것이 기술적으로 곤란한 경우에는 그 지역의 위치와 사유

4) 탐사내용의 자료가 훼손 및 분실되지 않도록 유지관리를 철저히 하며, 재확인이 용이하도록 분류, 정리하여 보관하여야 한다.

6. 상수도관로 및 부속 시설물 DB 구축

가. 편집

1) 상수도관로 및 부속 시설물도의 편집이란 조사/탐사 및 현지조사 결과를 이용하여 1/1,000 축척에 편집된 도면을 서울시 상수도 GIS 업무지침 내용에 따라 수치지도를 편집하는 작업을 말한다.

2) 상수도관로 및 부속 시설물도 편집은 기 제작된 원도를 편집하거나 또는 현지에서 얻어진 상수도관로 및 부속 시설물에 대한 위치 및 속성자료를 수치데이터로 취득하여 편집하여야 하며, 기 제작된 도면을 편집할 경우에는 정확도 검증을 통하여 성과가 인정되는 경우에 한하여 편집 또는 보완편집 하여야 한다.

3) 상수도관로 및 부속 시설물도를 편집할 때에는 상수도관로 및 부속 시설물원도를 기초로 하여 각종 수집자료 및 작업조서를 참고하여야 한다.

4) 상수도관로 및 부속 시설물도 편집은 서울시 상수도 GIS 편집지침 및 상수도 GIS 시스템의 작업 규정을 준용하여 편집한다.

5) 향후 상수도 GIS 시스템의 편집방법 및 DB의 위상구조가 변경될시  "발주기관"의 지침에 맞추어 본 사업관련 상수도관로 및 부속 시설물 DB구축 방법 또한 변경 적용한다.

6) 기존 변류에 대한 편집은 기존 밸브번호를 적용한다.

7) 편집은 사업자가 각 사업소를 방문하여 시행하고 관련규정을 준수한다.

나.  정위치 편집

1) 정위치 편집이란 지하시설물 조사/탐사의 측량성과를 표준코드 등을 이용하여 신규로 제작하거나 기존의 지하시설물도를 수정 보완하는 작업을 말한다.

2) 정위치 편집 작업은「서울시 상수도 GIS 시스템」에서 사용되는 표준코드 및 심볼을 사용, 우리시에서 제공한 수치지도를 기본도로 하여 입력한다.

3) 정위치 편집이 완료되면 지하시설물도의 정위치 편집된 파일은 별도 작성하여 보관하여야 한다.

4) 입력된 지하시설물도가 다음에 해당할 경우에는 반드시 접합점을 형성하여야 한다.

가) 지하시설물의 지름 또는 재질 등 속성자료가 변경되는 지점

나) 지하시설물이 교차, 분기하거나 상태가 바뀌는 지점

다) 지하시설물에 각종 제어장치 또는 밸브가 있는 지점

라) 지하시설물의 경사변화의 수직 폭이 탐사오차의 허용범위 중 깊이기준을 초과하는 지점

마) 기타 지하시설물관리상 필요하다고 판단되는 곳.

5) 입력이 완료되었을 때에는 다음 사항을 점검하여야 한다.

가) 지하시설물의 누락여부

나) 수평위치 및 시설물 입력의 적정여부

다) 관로의 연결 상태 적정여부

라) 각 시설물별 코드분류의 적정여부

마) 도엽별 인접 및 분류의 적정여부

6) 주기의 원칙은 다음과 같이 표시하여야 한다.

가) 주기는 대상들의 종류, 도상의 면적 및 형상에 의하여 소대상물 지역 및 선상대상물로 구분하여야 한다.

나) 주기에 사용되는 문자는 한글(KS5601), 아라비아 숫자, 영문자를 사용 하여야 한다.

다) 주기에 사용되는 서체는 모두 고딕체로 하며, 자형은 직립체로 하여야 한다.

라) 대상물별 주기의 원칙은 다음과 같다.

- 소대상물 및 지역대상물의 주기는 수평자열로 도곽 하변에 대하여 평행하여야 하며, 좌측에서 우측으로 읽도록 하여야 한다.

- 선상대상물의 주기는 대상물과 평행하게 주기 하되 상단부에 주기가 위치하여야 한다.

- 주기의 크기 및 간격은 대상물의 위치가 판독이 용이하도록 하여야 하며, 주기에 의하여 중요한 지형․지물 및 시설물 등이 말소되지 않도록 하여야 한다.

7) 표시사항의 전위 및 중복처리방법은 다음과 같다.

가) 지하시설물을 입력함에 있어 지하시설물이 중복될 경우 또는 부득이한 경우에는 실거리 0.1m이하로 전위할 수 있다.

나) 관련기관에서 입력된 지하시설물 관련 정보가 중복될 경우에는 허용한도 범위 또는 표현방법을 일부 변경할 수 있다.

다. 지형지물 및 속성정보의 분류체계

1) 분류체계의 기본원칙

가) 국가지리정보체계 구축관련 규정을 준용한다.

2) 분류방법 및 부호체계(속성자료 조사 및 입력)

가) 지하시설물도의 코드체계는 서울시 상수도 GIS 업무지침의 “상수도 시설자료 작성지침”의 규정과 건설교통부의 지하시설물도 수치지도화사업 관련 규정집에 따른다.

나) 속성파일 작성은 도형과 관계된 속성들을 ASCII File에 수록하여 작성 하여야 하며, 구조화된 D/B와 연결시키고 시설물 관리대장 D/B Tool에 맞추어 입력하여 관리대장에 사용할 Data를 구축하여야 한다.

다) 기타 도형 데이터와 속성 데이터를 연계할 수 있게 국토해양부의 지하 시설물도 수치지도화 사업 관련 규정집을 준용한다.

라) 지하시설물의 표현방법(심볼)은 서울시 상수도 GIS 시스템에서 사용되는 표현방법(심볼)과 국가지리정보체계(NGIS)구축 기본계획에 따라 표준화 분과에서 정한 레이어별 표현방법(심볼)을 사용하여야 한다.

마) 기타 도형 및 속성 자료 편집은 상수도 GIS 편집 지침에 따른다.

라. 지하시설물도 구조화 편집

1) 지하시설물도 구조화 편집이라 함은 정위치 편집된 지하시설물의 상호상관관계를 유지하기 위하여 공간 및 속성데이터를 편집하는 작업을 말한다.

2) 정위치 편집된 시설물도에 대하여 서울시 상수도 GIS 시스템 DB설계 내역에 따라 도형자료의 토폴로지를 생성하고 각 도형자료에 해당하는 속성자료를 연결한다.

3) 정위치 편집 및 작성된 속성 파일을 도로 및 지하시설물관리 업무에 활용할 수 있도록 GIS에 필요한 수치지도의 형태로 해당시설물과 속성항목을 명확하게 연결하여야 한다.

4) 구조화 편집은 정위치 편집된 지하시설물의 필요한 대상을 점․선․면 및 네트워크 영역분할의 모델 또는 이를 조합한 기하모델로 편집하여 작성하여야 한다.

5) 정위치 편집 파일에 있는 자료가 충분하지 아니한 경우에는 다른 점과 선을 이용하여 이를 보완하여야 한다.

6) 인접도면의 접합은 관로․관경․심도 등 전반적인 도형을 편집장치에 의하여  확인하여야 한다.

7) 구조화 편집이 완료되면 데이터를 CD에 수록하여 구조화 편집 파일로 보관하여야 한다.

8) 최종출력도면, 조사・탐사 이기도면 및 지하시설물원도와의 육안검수를 실시하여 발생할 수 있는 오류를 최소화시켜야 한다.

7. DB loading 작업

가. 구조화 편집이 완료된 공간DB와 속성DB를 시스템 상에서 운영이 가능한 데이터형식으로 변환하여 응용프로그램에서 원활하게 사용할 수 있도록 하여야 한다.

나. 편집된 자료는 기존 시스템에서 운용이 가능하도록 조치하여야 한다.

8. 확인용 도면출력

가. 확인용 도면출력이라 함은 정위치 편집 또는 도면제작 편집된 성과를 자동제도 장치에 의하여 도면으로 출력하는 작업을 말한다.

나. 입력이 완료되었을 때에는 확인용 도면을 출력하여, 다음 각 호의 사항을 점검하여야 한다.

1) 입력 작업 시 누락여부에 관한 사항

2) 수평위치 및 시설물 배치의 적정 여부

3) 각 시설물별 코드분류의 적정 여부

4) 도엽별 인접 및 분류의 적정 여부

다. 확인용 도면은 작업의 이상 유무를 확인 점검한 후 최종 신축이 없는 용지를 이용하여 지하 시설물도를 출력하여야 한다.

Ⅳ. 기 타 지 침

1. 도형요소, 표시약어, 선호, 글자 및 표시기호는 "공공측량작업규정", "수치지도작성 작업규칙"에 따라 작업하여야 한다.

2. 조사/탐사 등 과업추진 시 발생될 수 있는 물적․인적사고 등에 대해 "계약상대자"는 사전에 예방을 철저히 하고, 사고발생에 대해서는 "계약상대자"가 모든 책임을 져야한다.

3. 과업내용서에 명시되지 않더라도 제안서에 명시된 각종 계획 및 제안내용을 성실히 이행하여야 한다.

4. 작업공정별로 작업 세부지침을 작성하여 향후 사업 시행 시 활용할 수 있도록 하여야 한다.

5. 가정인입관은 별도의 작업지시 없이 신설 또는 기존관로와 자연스럽게 연계 되도록 편집 하여야 한다.

6. 작업완료부분은 최대한 빠른 시간 내에 상수도 GIS 시스템에 올려 통계작성 등 자료를 활용할 수 있도록 하여야 한다.

<별표 1> 지하시설물 안전보건 작업일지

NO. 지하시설물 안전보건 작업일지 1. 작업수행기간 : 월 일 시 ～ 월 일 시 2. 작업장소 : □ 상수맨홀 □ 하수맨홀 □ 기타 ( ) 3. 작업내용(간략히) : 4. 작업인원 : 명 ․ 안전관리책임자명 : (서명) ․ 작업자명 : (서명), (서명), (서명) ․ 작업감시인 : (서명) 상기 작성된 내용에 따라 작업을 실시할 계획임 5. 안전조치 점검사항
항목		점검사항(√표시)
작업자 질식재해예방 교육		□ 미실시 □ 실시
안전장비 구비 여부		□ 산소농도측정기 □ 유해가스(4-gas) 농도측정기 □ 환기팬 □ 공기호흡기(송기마스크) □ 무전기 □ 휴대용랜턴 □ 구조용로프 □ 기타( )
산소(O2)농도 측정결과		□ 18% 미만( ) □ 18～21%( )
황화수소(H2S) 농도 측정결과		□ 10ppm이상( ) □ 10ppm미만( )
일산화탄소(CO) 농도 측정결과 ※ 양수작업시 확인		□ 30ppm이상( ) □ 30ppm미만( )
작업전 환기실시 시간		□ 미실시 □ 30분 미만 □ 30분 이상 ※ 하수도 작업은 계속환기 실시
재해자 구조방법 숙지여부		□ 교육 미이수 □ 교육이수
※ 점검항목에서 “굵은 글씨 이탤릭체”에 해당하는 사항이 1개 이상 체크(√) 되는 경우 이를 모두 적정상태로 개선조치 한 후 작업을 실시하여야 함
6. 특별조치 필요사항 :
작성자	부서 직책 성명 (서명)
담당공무원	부서 직책 성명 (서명)

<별표 2> 안전작업 배치도

<범 례>

러버콘(교통 통제용)

상/하수도 맨홀

안내판의 규격은 가로:60㎝, 세로:100㎝ 바탕색 : 노란색
안내문구 : 지하시설물 조사탐사작업중, 연락처(전화번호), 서행바랍니다

안내요원 : 교통지시봉을 휴대하여 교통 통제(무전기 휴대)

감시인 : 맨홀작업자의 상태를 감시하며, 맨홀내 작업자의 업무를 보조함

공기치환용 환기팬 : 맨홀내부의 공기를 배기와 흡기 함.

작업차량내 : 안전장비 비치(사다리, 공기호흡기 등)

<별표 3> 밀폐공간작업 안전장비의 종류

분야	장비명	사용용도	사용방법	사진(예)
산소 및 유해가스농도 측정	산소농도 측정기	산소(O2)농도 측정	밀폐공간 안으로 휴대하여 들어가서 측정
	혼합가스농도 측정기	산소농도측정 황화수소농도 측정 일산화탄소농도 측정 가연성가스(메탄) 측정	밀폐공간 외부에서 흡입용 호스를 이용하여 측정
환기	공기치환용 환기팬	밀폐공간내를 신선한 외부공기로 치환	플렉시블 덕트를 연결하여 급기 또는 배기 방식으로 환기
호흡용 보호구	공기호흡기	구조자 구조시 착용 환기가 어려운 장소 사용	공기압축용기로부터 안면마스크로 공기를 이송하는 호흡
	송기마스크		외부공기를 전동공기펌프로 흡입하고 공기이송관으로 연결된 마스크로 호흡
출입통제	관계자외 출입금지 표지판	밀폐공간작업장소에서의 작업자 이외 출입을 통제	밀폐공간작업장소 출입구에 게시
기타안전장비	무전기	감시자와 밀폐공간내 작업자와의 상호연락	밀폐공간작업시 휴대
	휴대용 랜턴	어두운 밀폐공간작업장소를 밝히기 위해 사용	밀폐공간작업시 휴대

<별표 4> 응급조치요령(심폐소생술)

순 서	실 시 방 법
의식확인 ~ 2회 숨 불어 넣기	o 인공호흡법의 의식확인 ⇒ 구조요청 ⇒ 자세교정 ⇒ 기도(숨길)확보 ⇒ 호흡확인 ⇒ 2회 숨 불어넣기까지 1회 실시
경동맥 확인	o 경동맥에서 5~10초간 맥박 측정 ※ 경동맥의 위치 : 목의 갑상연골(울대뼈)에 손가락을 대고 옆으로 1~2cm 미끄러져 내려와 우묵하게 들어간 곳
인공호흡	o 2회 숨 불어 넣기 2회 실시(호흡간격은 약 1초에 1회씩) o 숨을 불어넣을 때와 입을 떼었을 때 가슴이 오르내리는지 관찰
심폐소생술	o 흉부압박 위치 확인 : 양 젖꼭지를 이은 중앙의 흉부부위 o 한손의 손등에 다른 손을 겹치고 깍지를 껴서 손가락을 잡아 당김 o 팔꿈치가 구부러지지 않도록 하고, 어깨와 손은 일직선으로 유지 o 흉부압박 깊이는 4~5cm의 깊이로 압박 o 흉부압박의 속도와 횟수 : 1분간 100회의 속도 유지 o 심폐소생술 속도와 횟수 : 2분간 5주기 실시 o 1주기 : 흉부압박 30회 실시 후 인공호흡을 2회 실시(30 : 2) <위치확인> <흉부압박 자세> <흉부압박의 깊이>
경동맥 확인~ 심폐소생술 반복실시	o 심폐소생술 2분간 5주기 실시 후 경동맥 확인하여 맥박이 뛰면 호흡확인 o 맥박/호흡이 없을 경우 심폐소생술 계속 실시 <경동맥 확인> <흉부압박:인공호흡=30:2>
자세교정	o 인공호흡 실시로 호흡과 맥박이 있을 경우 구토시 이물질이 기도로 유입되지 않도록 “측와위 자세”로 자세 변경 o 구조대를 기다림

<별표 5> 안전이행확인서

안 전 이 행 확 인 서

본 이행 확인서는 서울특별시 상수도사업본부에서 발주된 상수도 GIS DB 정확도 개선사업과 관련하여 지하시설물측량작업을 수행하는 경우 밀폐공간작업으로 인한 작업자의 질식재해예방을 위해 다음과 같이 노․사가 안전작업을 이행할 것을 확인합니다.

□ 밀폐공간 작업자 현황

성 명	작업기간	작업내용	비고

□ 밀폐공간 질식재해예방장비 보유현황

장비명		모델명	보유대수	비고
산소농도 및 유해가스측정기
환기팬
호흡 보호구	공기호흡기
	송기마스크