빗물펌프장 노후 모터펌프 기술진단 용역

과 업 내 용 서

2020. 2.

서울특별시

(물순환안전국)

목      차

1. 과업의 목적

2. 과업의 대상

3. 과업의 내용

4. 과업기간

5. 일반사항

6. 보안규정

7. 설계변경 조건

8. 과업의 중지 및 연장

9. 성과품제출

10. 예정공정표

11. 특별사항

12. 기타사항

13. 과업의 세부 지침

1. 과업의 목적

본 과업은 서울시 관내 빗물펌프장에 설치된 노후 모터펌프에 대한 기술적인 진단을 실시하여 설비의 노후화를 분석하고 개선책을 모색함으로써 기기의 효율적인 운영과 적기개량(교체) 등의 우선순위를 통한 신뢰성 및 안전성을 확보 하는 데 그 목적이 있다.

2. 과업의 대상

가. 과업의 위치

1) 서울시 관내 11개구 22개 빗물펌프장

나. 과업의 대상

1) 노후(25년 이상 경과) 모터펌프 90대(300~1000HP)

3. 과업의 내용

가. 기초조사 및 자료수집

1) 일반현황 자료조사

2) 기존 시설의 검토

나. 대상시설의 기술진단

1) 설비의 주요 구조부 외관 및 상태 진단

2) 모터펌프의 기능 및 안전성 평가

3) 회전체의 진동, 소음, 베어링 상태 분석

4) 설비관련 전원부 접속 및 절연저항

5) 설비의 외관 및 작동상태

다. 유지관리대책 및 개선방안수립

라. 정비․개량대책 수립

1) 모타펌프별 구분

마. 보고서 작성

4. 과업기간

착수일로부터 240일간으로 한다.(공휴일등 휴지일수 포함)

5. 일반사항

본 과업의 명칭은『빗물펌프장 노후 모터펌프 기술진단 용역』이라 한다.

본 과업에서는 편의상 서울시를 “발주기관” 이라하고,

도급자인 용역사를 “계약상대자”라 한다.

Ｏ “계약상대자”는 계약일로부터 14일 이내에 다음사항이 포함된 “과업수행 계획서”를 작성, 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 한다.

1) 착수계

2) 과업수행을 위한 계획서(과업수행 예정공정표 및 조사방법 등 포함)

3) 참여기술자 현황

(계약상대자의 본 과업수행을 위한 조직 및 인원 투입계획)

4) 보안대책 및 각서

5) 책임기술자의 사용인감 또는 서명

6) 공정계획표는 일정별 상세히 작성

Ｏ 본 과업수행중 제출하는 각종 성과보고에는 책임기술자가“발주기관”에        등록한 인감이나 서명으로서 연명으로 날인하여야 한다.

Ｏ 과업수행을 위하여 투입된 기술자는 과업기간 중에는 계약상대자가 임의로 교체 할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 “발주기관”의 사전동의를

받아야 하며,“발주기관”이 과업수행에 부적합하다고 판단한 기술자에 대해서는 “발주기관”의 요구에 의거 즉시 교체하여야 한다.

Ｏ 책임기술자는 반드시 진단대상 시설물의 전반적인 사항을 확인,점검             하여야 한다.

Ｏ 본 과업수행 중 정책의 변경이나 “발주기관”의 기본방침 변경 등으로 인하여  과업내용의 변경이 필요한 때에는 상호 협의하여 결정하여야 한다.

Ｏ 과업내용서 내용의 해석에 의견차가 있을 경우에는 상호 협의 조정하여     야 한다.

Ｏ 계약상대자”는 본 과업내용에 명시되지 않은 사항이라도 과업수행에 필요      하다고 판단되어“발주기관”이 요청할 경우에는 이를 협의하여 성실하게       이행하여야 한다.

Ｏ 본 과업의 수행 목적 달성을 위한 필요한 사항은 본 과업에 포함된 것으로 계약상대자는 성실히 수행하여야 한다.  .

Ｏ 본 과업의 수행기간중 시설안전에 심각한 문제가 있다고 판단될 경우, 계약상대자의 책임자는“발주기관”에 즉시 보고하여 필요한 조치를 취할 수  있도록 하여야 한다.

Ｏ “계약상대자”는 본 과업수행 중 안전에 대한 사항을 엄밀히 준수하여 사고 예방에 철저를 기하여야 한다

Ｏ 계약상대자는 본 과업을 성공적으로 수행할 수 있도록 진단에 투입되는 장      비는 검정을 필하여야 하며, 최상급을 사용한다.

Ｏ 본 진단 실시 후 진단결과를 품목별, 항목별 종합적으로 기록 작성하고         도출된 문제점에 대하여 정비, 개량방안을 제시하여야 한다.

6. 보안규정

가. 본 과업중 수집된 모든 자료 및 기록은 타인에게 양도 및 대여할 수            없고, 중간보고서 및 성과품은 임의로 외부에 유출시켜서는 안된다

나. 본 과업에 투입되는 모든 인력 중 자격요건에 미달되거나 중대한 범             법 행위자가 있을 경우 발주기관은 이의 교체를 요구할 수 있다.

7. 설계변경 조건

가. 계획변경으로 인하여 과업의 범위가 변경될 때

나. 과업수행과정에서 발주 당시 예상치 못한 과업수행에 반드시 필요하다고 발주기관이 인정하는 추가사항이 있는 경우

다. 기타 발주기관이 필요하다고 인정 할 때

8. 과업의 중지 및 연장

가. 계약자의 귀책사유가 아닌 사항으로 인하여 과업수이 계속추진에 지장을 초래하거나 추진이 불필요하다고 판단될 경우 발주기관은 용역 중지를 명할 수 있다.

나. 과업의 추진시 각종 인.허가 지연 등으로 연장이 필요한 경우 발주처의 승인을 받아 연장할 수 있다.

다. 관계기관의 협의 및 검토가 관계기관의 사유로 지연되었을 때

라. 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

마. 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력적인 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

바. 발주기관의 내용변경에 따라 본 과업의 일시중단 또는 내용의 현저한 변경이나 증감이 있는 경우

9. 성과품 제출

가. 검토용 성과품의 제출

본 용역의 납품예정 성과품은 과업종료 14일전에 “발주기관”에게 제            출하여 사전검토를 받아야 한다.

나. 성과품 인쇄

검토받은 용역 성과품을 계약상대자는 수정하여 “발주기관”의 확인을         받은 후 최종성과품을 인쇄하여야 한다.

다. 납품목록

1) 종합보고서 50부

2) 현장조사자료 및 사진첩(필름 또는 그림화일 CD포함)

3) 성과품 디스켓

4) 기타 참고자료

10. 예정 공정표

공 종	일 정
	50일	80일	120일	160일	210일	240일
1. 자료수집
2. 모타펌프 진동측정
3. 기능측정
4. 측정결과 분석
5. 정비․개량대책 및 유지관리 방 안 제시
6. 최종보고서 작성 및 제출

11. 특별사항

Ｏ 설비에 대한 가동이나 기타 부대설비에 대한 동작이 필요할 경우는 반드시  발주자의 입회 또는 해당 빗물펌프장의 관리주체 관리요원의 운전에 의하여야 한다.

Ｏ 측정이나 진동, 전력분석 등을 위해서 필요로 하는 운전은  부하운전을 기준으로 하되 부하운전이 과업기간내 불가할 경우는 발주자와 별도 협의토록 한다.

Ｏ 펌프기능 측정은 펌프특성에 따라 ‘수리학적 방식’에 의한 방법으로 측정      한다.

Ｏ 모타펌프의 기능은 각 호기별로 측정되어야 하며, 측정결과는 기 시행한 운      전 기록과의 비교평가를 통하여 객관성을 유지함으로서 기술진단의 신뢰를      확보하여야 한다.

Ｏ 모타펌프 설치상태는 정밀외관조사와 축정렬상태를 분석한다.

Ｏ 각 모타펌프별 비파괴검사를 실시하고 비파괴검사는 모타펌프 지지대 등의 하중을 부담하는 구조물의 주요 용접부 등을 임의 선정하여 실시함으로서 크랙이나 내부결함 등을 조사토록 한다.

Ｏ 계약상대자는 정밀외관조사와, 각 모타펌프별 기능, 진동, 절연접지,설치상태 등의 측정결과를 종합 분석하여, 설비 이상유무나 성능에 대한 개선책으로서 개보수, 또는 교체여부 등 필요 가능한 기술적 방안을 제시하여야 한다.

11. 기타사항

가. 본 과업의 세부사업계획의 추진에 있어서는 발주기관의 직제상 업무관련 협의부서와 협의를 하여야 한다.

나. 본 과업지시서는 과업수행을 위한 제반사항을 규정하였는 바, 이에 규정되지 아니한 사항을 관련규정 및 법령과 각종 시방서에 의거 수행하여야 한다.

다. 본 과업수행으로 인하여 계약상대자가 제3자 또는 발주처에 피해를 주었을 경우 계약상대자는 손실을 보상하여야 한다.

라. 제출된 성과품 중 검토 및 관계법령에 의거 협의, 승인, 등 보안사항이 발생될 경우 이의 없이 이를 수정하여 제출하여야 한다.

라, 과업내용서상 용어해석의 차이가 있을 경우에는 발주기관과 계약상대자간 상호 협의하여 결정하여야 한다.

13. 과업의 세부 지침

가. 기초조사 및 자료수집

1) 일반현황 자료조사

- 기술진단 대상의 현황 및 자료조사는 현장확인하여 실시한다.

2) 기존 시설의 검토

- 기존시설의 모타펌프 성능 등 검토

나. 대상시설의 기술진단

1) 설비의 주요 구조부 외관 및 상태 진단

- 기초부의 진동측정

- 기초부의 균열상태 검토

- Anchor bolt 안전성 검토

- 기타 조임부위의 안정성

- 주요 케이싱 및 외관체에 대해서는 비파괴검사 실시

2) 모터펌프의 기능 및 안전성 평가

-  연결부(Coupling 및 Sharp)

- Coupling의 진동, 소음, 편차 검토

- Coupling의 진직도 검토

- 구동축의 Balancing 검토

- 케이싱 등 주요부분에 대한 두께 측정

- 모타펌프의 유량 측정, 효율검토(모타펌프의 직접 유량측정이 불가능 할 경우 토출압력 등 간접적 방법에 의해 측정할 수 있다.)

3) 회전체의 진동, 소음, 베어링 상태 분석

- Frame 구조의 안정성, 진동, 소음, 균열, 부식상태 검토

- Bearing 진동, 온도 검토

- Bearing 케이싱의 균열상태 검토

4) 설비관련 전원부 접속 및 절연저항

- 부하전류, 회전수, 내전압, 절연저항, 정격저항, 소요동력측정

- 배선상태 점검

5) 설비의 외관 및 작동상태

다. 진단방법

1) 각종 도면 및 현장 실측 검사결과를 근거로 문제점이 발생 될 수 있는 부분에 대하여 데이터를 수집, 분석하여 이상 유무 및 예측 평가

2) 모터펌프 기동상태에서의 각 부위별 상태를 검사 계측하여 정격치와 비교

3) 진동, 소음, 과열, 누수, 누유, 체결상태 등 안전성 진단

라. 유지관리대책 및 개선방안수립

1) 정비 및 개량 등 효율적 유지관리 방안 제시

2) 각 모타펌프별 기술진단 등급 제시(시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법에 준하여 안전성능 등급, 내구성능 등급, 사용성능 등급, 종합성능 등급, 안전등급 및 모타펌프별 기술진단 등급 제시 하여야 한다.)

마. 정비․개량대책 수립

1) 펌프장별, 모타펌프별 구분 작성

2) 모타펌프의 기능유지를 검토하기 위한 안정성, 내구성, 사용성 등의 성능을 종합적으로 평가하여 수립

바. 중간보고서 작성(필요시 중간보고회 개최)

- 중간보고서 제출(착수일로부터 180일 이전에 제출)