과 업 내 용 서

(성동소방서 신축공사 전기, 통신분야)

2014. 2.

서울특별시도시기반시설본부

(설비부)

공 통 사 항

과업수행계획서

계약상대자는 계약일로부터 0일 이내에 아래내용이 포함된 과업수행계획서를 작성 제출하여야 하며, 발주기관은 제출된 내용이 미흡하거나 변경요인이 있을 시 수급인에게 수정을 요구할 수 있다.

① 각 관련주체(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 색채 등)간의 업무범위와 책임

② 과업수행계획서 책임기술자명단 (별첨1) 및 참여기술자 조직표

전문분야별 기술자 중에 견적 및 내역작성업체, 공법, 기술을 지원하는 전문건설업체 등도 포함하여 실질적인 관련주체의 작업반 구성이 되도록 작성하여야 한다.

③ 전기분야설계는 전력기술관리법, 정보통신분야는 정보통신공사업법에 의한 전문설계 유자격자가(업자) 설계하도록 분담이행방식으로 책임 설계를 하여야 하며, 소방분야는 소방법에 의한 전문소방시설 설계업 이상 등록자가 설계하여야 한다.

④ 설계품질 보증계획

⑤ 목표예산(공사비 : 11,600백만원을 고려한 설계운용계획(Design to Cost)

⑥ 본 과업은 성동소방서 신축과 관련 성동소방서 신설계획 및 설계지침서에 준한다.

⑦ 본 성동소방서 설계관련 건축물의 특수성을 감안 기본설계 작성 시 성동(광진)소방서와 사전 협의 후 추진하고, 실시설계는 공정 40% 및 90%에서 협의하고 80%공정에서 공정 및 개선사항관련 설명회를 실시한다.

⑧ 본 공사의 예산절감 및 공사 품질향상을 위하여 특수 장비 및 주요자재는 전문가가 직접 제작 및 설치코자 지급자재로 설계한다.

⑨ 엔지니어링산업진흥법 및 건설기술관리법에 따라 모든 설계참여자(사업책임자, 분야별책임자, 설계자)는 설계도면 및 보고서에 서명 날인 하여야 한다.

2. 관련법 적용기준 및 설계기준

1) 관련법 및 제반규정 적용기준

․ 소방법기본법, 동법 시행령 및 시행규칙, 관련규준 및 기준

․ 산업표준화법 관련규정 및 기준

․ 전기사업법, 동법 시행령 및 시행규칙

․ 방송통신설비의 기술기준에 관한규정

․ 전기공사업법, 동법 시행령 및 시행규정

․ 대한전기협회 제정 내선규정, 한국전력공사 설계기준

․ 전력기술관리법, 동법 시행령 및 시행규칙

․ 기타 정보통신부 고시 및 정보. 통신 법규

․ 전기용품안전관리법, 동법 시행령 및 시행규칙

․ 전기통신기본법, 전기통신사업법, 정보통신공사업법

․ 전파법, 동법 시행령

․ 에너지이용 합리화법, 동법 시행령 및 시행규칙

․ 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법

․ 친환경상품 구매촉진에 관한법, 동법 시행령 및 시행규칙

․ 중소기업진흥 및 구매촉진법, 동법 시행령 및 시행규칙

2) 설계 및 시방서 적용기준

․ 서울특별시 전문시방서

․ 전기설비기술기준

․ 국가화재안전기준

․ 내선규정(대한전기협회)

․ 전기공급약관(한국전력공사)

․ 한국산업규격(KS)

․ 기타 본 공사와 관련 전문 기술서적

3. 전기설비분야

1) 설계기준

본 설계는 성동소방서 신설 기본계획 및 설계지침을 기본원칙으로 하고 설계지침에 누락되는 시설이 없도록 설계되어야 한다.

본 전기설비의 설계는 건축, 통신 등의 타 공정과 관련되는 제반 사항을 면밀히 검토하고 품질향상을 위하여 가능한 본 지침 수준 이상의 품질이 확보될 수 있도록 계획한다.

각 실별 용도에 필요한 전기설비를 계획하고, 각 실에서 사용되는 각종 기기에 필요한 전원 용량을 확보한다

전기실, 발전기실, 방재실, 상황실 및 대기실 등이 성동소방서의 기능수행 및 전기, 통신 방재설비 시스템의 기능을 충분히 만족할 수 있도록 충분한 공간을 확보한다.

전력공급의 신뢰성, 안정성, 확장성, 유연성 등이 있어야 하고, 위험성이 적어야 하며, 전력 설비 운영에 편리성을 고려한 시스템으로 구성한다.

시스템의 운용, 보수, 점검 등 유지관리가 용이하고, 효율성을 고려한 시스템으로 계획하며, 향후 증설 및 변경, 개보수에 대한 적용성이 있어야 한다.

에너지이용합리화법에 의한 고효율에너지기자재 보급 촉진 규정으로 인증된 고효율기자재를 우선 사용한다.

예비전원설비는 건축 및 소방 비상전원설비(발전기, UPS 등)로 구분하여 본 소방서 지침에 적합한 비상전원을 구성하고, 특히 장비별 적정용량 이상의 비상전원을 확보할 수 있도록 한다.

에너지절약계획 및 녹색에너지 설계기준에 적합하고, 쾌적하고 환경친화적인 설비가 될 수 있도록 고려한다.

본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질 수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하고, 외국산을 사용하는 경우에는 사전에 발주기관의 승인을 득하여야 하며, 자재 품질은 관련자재의 K.S에서 정하는 품질기준 이상의 것으로서 사후관리의 편리와 보수, 교체가 용이한 것으로 하여야 한다.

지속 가능한 도시환경 조성 및 친환경성을 고려, 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․ 보급촉진법에 의거 신․재생에너지(태양광, 태양열, 풍력 등)시설을 검토한다.

전등설비는 LED 조명을 기본으로 하며 효율이 높은 광원과 조명기구를 선택하고 스위치 회로를 세분화함으로서 에너지 절감효과를 갖도록 한다.

공동구 및 각종 배관의 관로 및 중계기 등의 구성시 전기적 특성이나 효율을 저해되지 않도록 계획하여야 한다.

조명 및 자연채광에 의한 조명은 전반적인 조명의 용도 및 역할 등을 명백히 하여 조명의 효과 및 결과를 검증할 수 있도록 계획한다.

사무자동화, 고속정보통신망 구축 등이 가능하도록 계획한다.

공종별 복합시공이 요구되는 사항은 분야별 시공범위를 명확히 구분하여 관련도면에 명기 하여야 한다.

중소기업 진흥 및 구매촉진법에 의한 공사용 자재 직접구매 대상 품목은 가능한 관급자재에 반영하여야 한다.

공사시방서는 서울시전문시방서를 기본으로 간단하게 작성하되, 정밀시공 및 공인기관 시험을 필요로 하는 자재 등은 목록을 작성, 도면 및 시방서에 명기하여야 한다.

본 지침에 명시된 사항은 기본적인 사항이며, 여기에 명시되지 아니한 사항은 발주기관과 협의하여 처리하여야 한다.

전기실, 상황실, 대기실 등 실별 특성의 시설기준은 본 소방서 지침에 준하고 각 시설장비의 배치는 운영편의 및 미관을 고려하여 배치되도록 계획한다.

노출 시설되는 전기기구, 외함 및 시설물 등은 디자인적 요소를 충분히 검토하여 건축마감 또는 주변시설과 조화를 이루도록 선정 및 배치하여야 한다.

수변전실 및 MCC반 등 자립형기기에는 Frame을 하부에 고정하는 내진설계를 계획하여야 한다.

전기실은 침수방지를 대비하여 같은 층의 기계실 및 기능실 바닥보다 0.3m이상 높게 설치하고 실내 장비가 외기 온도변화에 영향을 받지 않도록 하여야 한다.

2) 설계지침

(1) 수변전설비

① 전력인입은 한국전력 및 건물관리주체(기존변압기 사용 시)와 협의 후 결정한 후 계획한다.

② 변전실의 위치는 전력부하공급의 중심으로서 수해의 피해가 없고 환기시설이  가능하고 장비반입이 용이한 장소로 계획한다.

③ 변압기는 저소음 고효율 몰드변압기로 계획한다.

④ 특고 및 고압차단기는 VCB, 저압주차단기는 ACB, 분기간선은 배선용차단기   사용 등을 검토 하며 저압차단기는 조작전원을 제외한 모든 차단기는 4P으로 설계한다.

⑤ 변전실의 크기는 기기 점검이 용이 하도록 벽체와의 충분한 이격거리 등을 고려하여 계획한다..

⑥ 전기실배치가 지하층 또는 주변 바닥보다 낮을 경우 외부에서 침수가 되지 않도록 하여야하며 전기장비의 콘크리트기초를 주변 바닥보다 0.3m이상 높게 하여 침수로 인한 전기설비운전에 지장 없도록 하여야 한다.

(2) 예비전원설비(비상용 발전기, 무정전 전원장치)

① 비상용 발전기는 건축법, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 등 관련법규를 적용하되, 본 소방서지침에 제시된 비상전원을 고려하여 발전기의 용량을 산정하고 정전으로 인한 소방장비의 단전이 없도록 무정전전원장치(UPS)의 용량선정 등을 고려하여 결정하도록 한다.

② 비상용 발전기의 전원은 본 지침서를 모두 반영하고, 연결부하로는 소방관련 규정의 비상전원 및 차고문 개폐전원, 비상조명, 전산장비, 통신장비, 급배수펌프, 오․배수펌프 등을 운영할 수 있는 충분한 용량으로 계획한다.

③ 비상발전기는 디젤방식으로 계획하고, 소음 및 진동에 대한 대책이 강구    되어야 한다.

④ 방범, 방재기기, 통신장비 등을 감안하여 용량을 산정하되 및 본 지침에 의거 설치위치, 대수 및 용량을 감안하여 무정전 전원설비를 계획한다.

⑤ 무정전 전원장치는 최소 30분 이상 Back Up이 가능하도록 계획한다.

(3) 전력간선설비

① 부하의 정격전류, 전압강하, 기계적강도, 사용전선의 종류, 불평형 부하에 의한 선전류의 증가

② 수용율, 장래 부하증가에 대한 여유율

③ 고조파 전류에 의한 영향

④ 상황실의 예비전원은 전기실 비상발전기 전원에서 직접 인입

⑤ 지령실 내 3개의 전원(교환기 전원, 무전 및 기타 통신장비용 전원, 기타 220V용 전원)은 분전반(5회로 50AF 이상)을 포함 전기실에서 단독 간선으로 구성하여야 한다.

⑥ 전압강하는 사용장소 안에 시설한 전용변압기이므로 내선규정에 의거 5%이내를 기준으로 간선은 3%이내로 하며 전압강하 범위는 사용부하(특히 전산기기 등)에 따라 기기별 운용기준에 적합하도록 하여야 한다.

(4) 접지설비

접지설비는 관련 법규 및 기준에 적합하여야 하고 신축부지의 대지조건을 고려한 접지설계로 인축 및 장비를 사고전류로부터 보호될 수 있도록 계획하여야 한다.

접지선 및 접지극은 내식성이 우수하고 장기간 저항값 변화가 적은 방식을 선정하여야 한다.

접지극 매설장소는 사전 토질 및 토양을 조사하여 가급적 물기가 있거나, 가스나 산등으로 부식될 우려가 없는 장소를 선정하여야 하며 접지저항 값이 관련법규정에 미달할 경우 건물철골 등 타 영구매립 금속제를 이용하는 등 대책을 계획한다.

접지공사는 종별 분리하여 접지하는 것을 원칙으로 한다. 단, 피뢰침 접지를 제외한 2종 이상의 접지공사를 겸용할 경우 내선규정에 의한다.

종별 겸용접지로 접지선을 공용할 경우 접지선 수는 접지종별 이상의 수량이며 접지선 굵기 또한 가장 굵은 것으로 선정하여야 한다.

(5) 전등 및 전열설비

① 조명설비는 각 실 기능에 맞는 조도를 확보하여야 하며, 스위치 회로를 세분화하여 에너지절감 효과를 갖도록 한다.

② 전등설비는 에너지절감을 고려한 조명제어시스템을 도입하여 사무공간변화에 유연 하게 대응하여야 하며, 개별제어, 패턴제어(일간, 주간, 월간, 연간)등 각종 프로그램에 의한 자동 및 수동제어가 가능한 시스템으로 계획하고 상호 Back-up이 가능한 통합 감시제어가 가능하여야 한다.

③ 조명제어설비는 향후 소프트웨어적의 확장이 가능해야하며 가 기기들은 다른 시스템과 호환이 가능하도록 하고 모든 정보에 대하여 실시간으로 분석처리 되도록 한다.

④ 방범설비 및 건물의 보안과 관련하여 야간에 항시 점등해야 할 조명에 대한 계획을 에너지 절약 측면에서 검토하여 설계한다.

⑤ 강당 등 고천정인 장소의 조명기구는 상하조정이 가능하도록 계획한다.

⑥ 야간 출동을 대비하여 차고 전 후면에 외등시설 등 조명을 계획한다.

⑦ 전열설비는 일반적인 기기에 대한 회로와 OA기기에 대한 회로를 분리하여야 하며 건축물 모듈에 맞게 수구를 설치하고 레이아웃변경에 유연하게 대응이 가능하여야 하며, 정보․통신 설비 배선과의 상호 간섭을 최소화할 수 있도록 계획한다.

⑧ 건축 전동창, 화장실에 변기(비데, 소변 전자감응기) 등 소량 전력기기에도 콘센트 등을 설치, 전원 공급이 누락되지 않도록 한다.

⑨ 욕실, 화장실, 주방, 세탁기 등 습기가 많은 장소의 콘센트는 방우형으로 별도의 분기회로로 구성하고, 누전 차단기 정격 감도전류는 15mA 이하로 계획한다.

⑩ 대형부하(2kW 이상의 전열기기) 콘센트는 전용회로로 계획한다.

⑪공용장소에는 자판기, 냉온수기, 공중전화 등의 용도로 콘센트를 설치하고, 차고는 각 구간마다, 복도 등 특이 용도가 없는 장소는 청소 및 유지보수를 위해 20m마다 콘센트를 계획한다.

⑫ 대기실은 상시근무자를 감안 휴게설비(TV, 인터넷, 전화단자 등)를 반영한다.

⑬ 사람의 출입이 빈번한 곳에는 전등 점멸용 스위치와 같은 시설이 외부인의 임의조작으로 동작하지 않도록 계획 한다.

⑭ 구획된 실, 복도 등은 콘센트가 누락됨이 없이 반영되어야 하고, 특히 차고, 공기충전기실, 수관건조대에 동력용(220V, 380V) 콘센트가 반영한다.

⑮ EPS, TPS, PS실에는 유사시 작업 및 점검을 위하여 적소에 콘센트를 설차하고 최하위 지하층의 전열 배관은 천장 배관으로 계획한다.

(6) 소방설비

본 건축물은 성동구관내의 방재를 관장하는 소방서로 본 설계지침을 준수하고 화재시 초기소화를 위하여 신뢰성이 높은 시스템으로 설계에 반영하여야 한다.

모든 화재탐지설비는 소화설비와 연동이 되도록 수동 및 자동이 가능한 시스템으로 방재감시의 일괄제어가 가능하여야 한다.

자동화재수신반은 화재발생시 각종 공조기의 전원을 차단하고 비상발전기가 작동되는 연동 시스템으로 구성되어야 하며 본 지침에 의거 무정전 전원공급 대상 장비는 개별 무정전전원장치(UPS) 설비로 전원을 공급하여야 한다.

건축법 고시에 의한 자동화재 방화샷다 2단 작동 시설기준 및 기계설비 소화분무설비 등의 기준에 적합하게 화재 감지기를 구성하여야 한다.

유도등은 소방법에 준하여 신속한 피난유도가 되도록 계획하고 에너지를 절감할 수 있는 설비로 계획하여야 한다.

각 설비는 중앙관제(방재)센터에서 조작, 감시 및 유도가 가능하도록 계획하여야 한다.

지하에 시설되는 무선통신 보조설비는 지하 재방송 기능을 발휘하도록 제반설비를 구성하고, 무선통신 보조 단자함은 소방활동에 적합한 장소에 시설한다.

무선통신용 누설케이블과 연결되는 이동통신용 장비가 시설될 장소 및 전원공급 등 기반 시설을 고려한다.

화재탐지기는 실별 특성과 공간배치를 고려하여 설치 계획하여야 한다.

설치기준에는 해당되지 아니하나 시각장애인이 출입하는 장소이므로 음향장치 및 시각경보 장치를 설치 계획하여야 한다.

(7) 자동제어설비

건물내 각종 설비의 감시 및 원격제어가 용이하여야 한다.

자동제어 시스템 선정 시 효율성, 경제성 및 에너지절약을 종합적으로 고려한다.

중앙감시시스템은 데이터 센터의 역할을 수행하며, 현장제어반과 데이터라인을 통하여 정보를 교환하고, 최적의 환경 구축을 위하여 내장된 에너지절감프로그램 등을 통하여 시스템 전반을 통합 관리토록 구성한다.

중앙감시시스템은 원격제어장치는 고신뢰도와 유지보수가 용이하고 장기간 사용이 가능한  방식을 채택한다.

정전시 자동제어 장비의 전원공급을 위하여 예비용 UPS전원을 계획한다.

향후 설비의 증설이나 유지보수시 추후 관제점 확장에 제한이 없는 시스템을 채택한다.

자동제어 설계기준

유지관리가 용이하여야 하며 타 시스템과 네트워크 구성이 용이하여야 한다.

각종 온도, 습도, 압력의 감시 및 상․하한 경보, 장비의 이상 상태에 대한 경보가 가능하며, 기기의 기동/정지 상태의 감시가 이루어져야 한다.

현장 제어반의 경우 각각의 에너지관리시스템(EMS) 소프트웨어를 내장하여야 하며, 또한 독립제어 기능이 있어야 한다.

복잡한 여러 설비계통을 합리적이고 효율적으로 운용할 수 있으며, 필요한 정보의 집중화가 가능하여야 한다.

각종 기기의 운전상태가 파악되고 경보기기의 조작 및 상태기록이 작성되어야 한다.

자동제어장치 구성

자동제어시스템은 건물용도에 가장 적합한 방식으로 선정하며, 이상시 신속하게 대처할 수 있고 안정성과 호환성을 갖춘 시스템이어야 한다.

4. 정보통신분야

1) 설계기준

본 설계는 성동소방서 신축 기본계획 및 설계지침에 준하며 품질향상을 위하여 가능한 최상의 품질이 확보될 수 있도록 계획한다.

본 설계지침의 반영될 119수보대 및 종합지령대(디지털 녹음장치 포함), 고정용 무전기, 전자식 교환기, 출동방송장치, CCTV장치, 안테나철탑, 비상동보장치 및 통신설비는 성동소방서 설계지침을 준하며 성능 및 품질은 최상급으로 반영한다.

모든 정보통신설비는 성동소방서 설계지침이 반영되어야하며 안정된 전원공급 및 신뢰성, 기능성, 안전성, 경제성, 확장성 등을 고려한다.

성동소방서 설계지침 및 기타 규정이 정하는 바에 의하여 구내통신선로설비, 이동통신구내선로설비 및 종합유선방송전송설비 등을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

정보통신접지는 특별제3종 접지로(교환기는 저항 10Ω이하로 단독접지 검토) 피뢰침 접지와 분리하여야 하며 전산․통신설비는 소방 관련부서와 사전 협의하여 결정한다.

전기용 ES(EPS)와 별도로 각층에 통신용 ES(EPS)실을 계획하며, 향후 유지보수 및 증설을 위한 충분한 작업공간을 확보하여야 한다.

통신실 위치는 침수가 되지 않도록 위치를 선정하고, 인입관로 등을 고려하여 계획한다.

통신 인입관련 여건 등 사전현황조사 및 관련기관과의 협의를 통해 계획하여야 한다.

2) 설계지침

(1) 통합배선설비

초고속정보통신건물인증제도 2등급 이상으로 설계하되 추후 확장에 대비하여 여유있게 회선의 공급이 이루어지도록 계획한다.

통신선로의 맨홀가설은 KT규격에 준하며 인입관로는 전화케이블 국선 인입관(내결 104mm이상) 4개(맨홀별 2개) 이상으로 하여야 한다.

주단자함(국선500PR, 내선750PR이상)은 상황실, 기계실에 MDF단자함을 설치

종합상황실의 MDF실 및 UPS실은 사무실과 별도구성계획 - 건축

중간단자함을 층별로 적정배치(650회선분 이상)하되, 지하층 50회선, 1층 50회선, 2층200회선, 3층 200회선, 4층 150회선으로 계획하며, 각 실배선은 케이블로 20회선 이상으로 한다.

대기실은 상시근무자를 감안 휴게설비(TV, 인터넷, 전화단자 등)를 반영한다.

통신실 및 EPS실 등은 각종 통신설비의 배치 및 유지보수가 용이하도록 법규에서 정한 면적 이상을 확보하여야 한다.

EPS실에 Rack Type의 IDF를 설치할 수 있도록 계획한다.

초고속 통신망 서비스에 적합한 단말배선 설비와 MDF 및 IDF 장치등이 충분한 확장성을 갖도록 MDF, IDF 예비율은 20% 이상을 수용하도록 계획한다.

통신장비의 주전원은 정전에 대비한 비상발전기 전원이 공급되어야 하며, 설계지침에 따라 특수 장비은 무정전전원장치의 전원공급을 계획한다.

전시장 등 정보통신 수요가 많은 곳은 별도의 회선공급을 고려한다.

(2) 방송설비

청사 내 모든 구역은 전관방송 및 비상방송 송출이 가능하여야 하며, 용도별로 회로가 구분되어 부분 지역방송 및 전체방송이 가능하도록 디지털형으로 설계하여야 한다.

상황실 방송시설은(200W이상) 비상상황 전파를 위한 부저(벨)를 설치하고 전층별, 실별, 복도 및 옥외를 전체․개별로 방송할 수 있어야 한다.

직할119안전센터 방송시설은(200W이상) 비상상황 전파를 위한 부저(벨)를 설치하고 1층, 지하층의 실별, 복도 및 옥외 전체방송이 가능토록 설치한다.(control pannel포함)

화장실은 배경음악(BGM)방송이 가능하도록 별도 회로를 구성한다.

주차장과 외곽지역 같이 안내방송이 필요한 장소에서도 방송청취가 가능하도록 한다.

강당 방송시설은(200W이상) 자체방송이 가능하도록 고성능 앰프 및 스피커를 설치한다.

화재 발생시에는 방재실과 연동되어 발화층과 그 직상층에 자동으로 화재발생을 알리는 방송이 가능하며 수동에 의한 유도방송도 가능하여야 한다.

회의실, 사무실, 대기실 등 기타 볼륨조절을 필요로 하는 실은 볼륨 스위치로 음량을 조절할 수 있도록 하여야 한다.

실내에 설치하는 스피커는 실내 전체에 고른 음압을 확보할 수 있도록 분산 배치하여야 한다.

(3) 전자식교환기(200회선 이상) 설비

교환기는 전자식교환기(200회선)으로 장래 확장성을 고려하여 산출된 회선의 20%정도 여유 회선을 제공할 수 있는 기종을 선택하여 설계에 반영한다.

교환기는 차세대 인터넷 프로토콜(IPV6)을 지원하기 위한 IP/ATM방식의 전자식으로 계획 한다.

모바일 시스템과 연동 및 와이브로에 따른 향후 확장을 고려하며, 통신방식은 공통선신호 방식과 연동하여야 한다.

전화를 통한 안내를 지원할 수 있는 음성안내 ARS가 가능하도록 계획한다.

(4) 소방행정 전산망

인터넷 전용선은 200회선(지하1층 10회선, 1층 40회선, 2층 50회선, 3층 50회선, 4층 50회선) 이상을 반영하여야 한다.

전용선 설치에 따른 선로보호도 전용배관으로 설계하여야 한다.

기타 사무실외 공간(강당, 홍보실, 각 창고등 구획되는 부분)에 최소 2회선 이상 설계에 반영한다.

종합상황실 및 대기실 등 필요한 장소에 사용자 편의를 위한 무선 LAN을 검토하여 설계에 반영될 수 있도록 하여야 한다.

통신 지령망․방송설비(200W 이상) 시스템

통신 지령망은 전용선은 70회선 이상을(1층 10회선, 2층 25회선, 3층 25회선, 4층 10회선) 반영한다.

각 사무실 및 청사 구획부분에 지령실로부터 지령망 방송설비 케이블 인입설치

지령망의 예비전원은 전용 UPS를 구성하며, 청사 각 층별 지령망 방송전용 단자함 설치

화재․구조․구급 별 지령방송이 될 수 있도록 스피커 설치 시 그룹방송이 될 수 있도록 방송라인 인입토록 설계한다.

스피커 설치 시 impedance 매칭이 이루어진 장비사용

방송라인 장원형 케이블 0.75㎟×2C 사용

서/소 자체방송과 지령망 방송 시 완전 분리될 수 있도록 설계

직할센터에서 지령만 방송 시 그룹방송이 될 수 있도록 방송라인 설치

지령접수대 출력 220V, MUX장비 출력 110V, Network 출력 220V

차량 입출 리더용 전선은 shield date cable 2484....24WG×15C를 사용하고 전선용 강관은 16C 이상을 사용토록 설계한다.

차량출입용 리더는 3개소에 부착할 수 있도록 전선관을 인입하여 직할 119안전센터 접수대 후단부까지 포설한다.

기타 지령망 유지관리상 기술 및 설계사항은 방재센터와 사전 협의하여 설계에 반영토록 한다.

(6) 무선통신보조설비

소방법에서 요구되는 지하공간에 소방용 무선통신보조설비를 설계에 반영하고 FM방송 등의 서비스를 제공할 수 있도록 시스템을 계획하여야 한다.

적정한 장소에 무선설비 안테나 설치를 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

소방서 운용에 필요한 고정용 무전기(25W)를 설계(8대 이상)에 반영한다.

(7) A/V설비 및 기타설비

Audio 및 Video 설비는 첨단의 장비를 선정하여 각종 행사를 원활히 진행할 수 있는 시스템 으로 용도면에서도 미래지향적 영상, 음향설비를 최적수준으로 구성하여야 한다.

영상화면을 투사할 수 있도록 회의실, 전시장 등 적당한 장소에 스크린을 설치하고, 프로젝터  설비를 설계에 반영한다.

실 규모에 따라 음향, 영상, 조명을 제어할 수 있는 별도의 조정실을 설치하고, 실 전면에 별도의 보조 제어반을 설치하여야 한다.

재실등 표시판은 용량 5개 이상 표시할 수 있어야 하며 각 실별로 출입문 위에 설치하고, S/W는 4개소로 서장실, 소방행정과장, 대응관리과장, 예방과장실 이다.

(8) CCTV설비(4분할)

① CCTV설비는 본 소방서지침에 의거 차고, 청사등 이동감시 및 녹화가능(야간 감시 가능한 성능)하여야 한다.

② 직할119안전센터 사무실에서 본서 출입자를 확인․통제할 수 있는 구조로 설계하고 CCTV로 제반사항을 확인할 수 있도록 설계한다.

③ 감시모니터는 상황실․직할119안전센터에 설치, 칼라 카메라 4개소 중 회전감시는 2개소 이상(기타 청사보안에 필요한 부분 설치)이어야 한다.

④ 무선 송수신 CCTV 전화설비 부재 등 또는 피뢰침 등은 서울종합방재센터(소방방재본부) 상황실과 긴밀히 협조하여 계획한다.

(9) CATV 설비

① 지상파 텔레비전 방송, 위성방송, 라디오 방송, 디지털 지상파 텔레비전방송 및 종하유선방송을 적용하고, 쌍방향 통신이 가능하도록 설비를 적용한다.

② 각 실별 또는 필요한 모든 장소에 수구를 설치하여야 하고, 성형배선방식으로 구성하여야 한다.

(10) 무선 송수신용 안테나타워(25m) 설치

① 통신용 안테나 탑의 모형을 청사 건물과 조화를 이룰 수 있는 형태 또는 소방의 상징성(망루형식 등)을 고려하여 설계하고 그위에 안테나타워 조명등을 설치한다.

② 높이(25m 이상) 및 규격은 무선송신이 가능한 구조로 지하층부터 안전성을 고려하여 설계

③ 피뢰침은 타워 상단에서 7m 이상의 높이로 통신시설과 별도로 접지

④ 안테나 케이블용 인입관은 상황실에서 굴절이 적은 방법으로 84m/m이상 6개(TRS 2, UHF 2, VHF 1, 예비 1 ⇒ 동축케이블 인입 7/8“(25mm))

⑤ 지상파 방송 및 위성안테나 설비설치

5. 성과품의 작성

(1) 실시설계 보고서(설계설명서)

(2) 설계도면

(3) 유지관리지침

(4) 공사시방서

(5) 설계예산서

(6) 수량산출서(단가산출서)

(7) 설계계산서

(8) 기타 설계관련 및 근거자료