과업내용서 검토의견서

사업명 : 로봇과학관 건립 설계용역

도시기반시설본부

검토의견서

연번	페이지	변경전	변경후	비 고
1	88	k. 방화구획을 관통하는 덕트에는 방화 댐퍼를 설치하고, 급수관, 배전관 그 밖의 관이 관통하는 경우 그 틈새에는 내화충전성능을 인정한 구조로 메워야 한다.	k. 방화구획을 관통하는 덕트에는 방화 댐퍼를 설치하고, 덕트,급수관, 배전관 그 밖의 관이 관통하는 경우 그 틈새에는 내화충전성능을 인정한 구조로 메워야 한다.
2	91	c. 신․재생에너지는 관련법에 따라 설계용역 납품 전에 모든 행정절차(지열인 경우 한국에너지공단 신·재생에너지센터에 지열이용검토서, 설치계획서, 설치확인서 등)를 이행하여야 한다.	c. 신․재생에너지는 관련법에 따라 설계용역 납품 전에 모든 행정절차(지열인 경우 한국에너지공단 신·재생에너지센터에 지열이용검토서, 설치계획서, 설치확인서 등)를 이행하여야 하고, 시험천공비 및 수수료 등 제반비용을 설계비에 반영하여야 한다.
3	92	- 엘리베이터 기계실에는 별도의 냉방 및 환기설비를 계획하여야 한다.	- 엘리베이터 기계실이 없는 방식을 우선하고, 기계실이 있을 경우 별도의 냉방 및 환기설비를 계획하여야 한다. 승강설비 인버터에서 발생하는 고조파가 타 장비에 지장을 주지 않는 장비 또는 시스템을 계획하여야 한다.
4	92	b. TAB시 밸런싱을 용이하게 할 수 있도록 필요개소에 충분한 댐퍼, 밸브 등을 계획하고, 덕트내 풍량, 풍압 등을 측정할 수 있는 측정구 위치를 설계에 반영한다. 본 비용은 공사비 내역서에 별도항목으로 작성 반영하여야 한다.	b. TAB시 밸런싱을 용이하게 할 수 있도록 필요개소에 충분한 댐퍼, 밸브 등을 계획하고, 덕트내 풍량, 풍압 등을 측정할 수 있는 측정구 위치를 설계에 반영하여야 하며 비용 산출은 용역비 원가계산 방식으로 별도 작성해야 한다.
5	93	a. 시상수도 및 도시가스 지역난방 등 인입관련 사항은 관련기관과 사전 협의 후 인입비용 등을 설계에 반영하여야 한다. 수도, 가스, 지역난방 등의 시설분담금은 공사비에 포함하여야 한다.	a. 시상수도 및 도시가스 지역난방 등 인입관련 사항은 관련기관과 사전 협의 후 인입비용 등을 설계에 반영하여야 하고 협의관련 문서를 제출하여야 하며 수도, 가스, 지역난방 등의 시설분담금은 공사비에 포함하여야 한다.
6	117		⑬ 내역서상 일위대가목록, 일위대가, 단가대비표는 공종별로 구분하지 않고 일괄 적용하여 작성한다.	추가