과업내용서

광암정수센터 자동감시제어시스템 유지관리용역

2014. 04.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

과 업 내 용

Ⅰ. 과업개요

1. 과 업 명 : 광암정수센터 자동감시제어시스템 유지관리용역

2. 계약기간 : 2014. 4. ~ 2015. 3. 31

1차 계약기간 : 2014. 4. ~ 2014. 12. 31

2차 계약기간 : 2015. 1. 1 ~ 2015.  3. 31로 한다.

3. 과업목적

서울특별시 광암아리수정수센터 중앙제어실 및 정수장 전반의 자동감시제어시스템(이하“DCS 시스템”라 한다)계약상대자 전문적으로 유지관리 함으로써 DCS 시스템 시스템 장애로 인한 사고를 사전에 방지하고 수돗물을 안정적으로 생산 및 공급하는데 있다.

4. 대상설비

가. 유지관리용역에 대한 대상설비는 아래와 같다.

○ DCS(분산제어시스템) 설비

(단위: set)

합 계	위치	중앙 제어실			소장실	탈수기동		약품동	사여과지동	중계펌프동	활성탄 여과지동
	설비	POS	PES	PCS	POS	LOS	PCS	PCS	PCS	PCS	PCS
11		1	2	1	1	1	1	1	1	1	1

○ PLC 설비

(단위: 대)

합 계	관리본관	활서탄 여과지동	사여과지동
	GATEWAY PLC		FCC(PLC)
26	1	1	24

○ 기타설비

(단위: 식)

합 계	제어실				활성탄 여과지	PCS옆
	프린터	프린터 서버	광스위치 (8port)	광스위치 (6port)	H-FCC	UPS
45	3	1	11	14	10	6

나. 위 대상설비 외 추가로 유지관리가 필요한 제어시스템이 신규로 발생 및 추가

되었을 경우 발주자의 확인계약상대자 받아 유지관리 대상에 포함시켜야 함

Ⅱ. 과업 수행(일반사항)

제1조 (계약의 해지)

가. 발주자(이하 “발주처”)는 다음 각호의 경우 일방적으로 계약을 해지할 수 있다.

1) 자동제어시스템이 12시간이상 장애가 발생한 경우(경미한 장애 제외)

2) 계약 상대자(이하 “계약대상자”이라 한다)가 계약 시 입찰참가 자격의 서류에 허위나 누락이 있을 경우

나. “가” 항에서 정한 사항 이외에 “발주처”의 불가피한 사유로 인하여 본 계약을 헤지할 경우 “발주처”는 계약해지 예정 30일 전에 “계약상대자”에게 통지하여야 한다.

제2조 (유지관리 용역계획서 제출)

계약상대자는 계약 체결 후 7일 이내에 계약 기간 동안 아래 내용이 포함된 유지관리용역 계획서를 "발주처"에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

가. 설비별 점검내용

나. 돌발사고시 조치요령 및 비상연락 체계

다. 점검정비 업무기록 방법

라. DCS 시스템 설비별 이력카드 및 관리방법 작성

마. 기타 유지관리상 필요한 사항

제3조 (용역범위)

가. DCS 시스템 시설에 대한 유지관리

나. 긴급복구 및 고장수리

다. DCS 시스템 시설의 ON LINE 상태에서의 청소

라. 기존 사용 중인 프로그램의 경미한 수정(Tag-No, 연산식 등의 수정, 추가)

마. 유지관리상 필요에 따라 발주자의 요구사항 처리

바. 시스템에 대한 교육시행(신설시 1회 이상)

제4조 (유지관리 방법)

가. DCS 시스템 설비가 24시간 정상적으로 운용될 수 있도록 "유지관리 용역계획서에 의거 사전에 수시 및 정기적으로 철저한 예방 점검ㆍ정비를 실시하여야 한다.

나. DCS 시스템 설비 보수를 위하여 별도의 장소로 장비를 이동하는 경우 "계약상대자"는 "발주처"의 허가를 득하여야 한다.

다. "계약상대자"는 보수를 위하여 시설물계약상대자 반출 또는 점유하고 있을 경우는 분실과 파손에 대한 책임을 진다.

라. "발주처"의 필요에 의해 DCS 시스템 설비에 다른 기종의 설비를 접속시키거나 또는 H/W, S/W를 임의로 변경할 필요가 있을 경우에는 사전에 "계약상대자"의 협의를 얻어 추후 발생하는 하자에 관한 책임 한계를 분명히 하여야 한다.

마. "계약상대자"는 월 전체시설의 1/3 시설을 예방점검계약상대자 시행하여야 한다.

제5조 (유지관리 요원)

"계약상대자"는 "발주처"의 시설에 대하여 유지관리의 일관성을 유지하기 위하여 전담 유지관리 요원을 지정하여 통보하고, 변경시 반드시 "발주처"에게 사전 통보하여야 한다.

제6조 (입회점검)

"계약상대자"은 계약상의 유지관리비를 매반기 말일 기준하여 청구 할 수 있다. 이 경우 "발주처"은 "계약상대자"의 계약 이행여부를 확인하여 청구일로부터 14일 이내에 유지 관리비를 정산하여지급하여야 한다.

제7조 (비용부담)

"계약상대자"의 유지관리에 소요되는 부품 및 "발주처"의 요청사항 처리 시 발생되는 비용은 "발주처"의 부담으로 한다. (단, 경미한 요청사항 처리 및 Fuse류, 너트류, 건전지 등 경미한 소모품(10만원 미만)은 "계약상대자"의 부담으로 한다.)

제8조(사고복구)

가. "계약상대자"은 "발주처"으로부터 사고발생 통보(구두, 서면 등)를 받은 후 8시간 이내 사고 복구 조치를 하여야 한다.

나. 사고 발생시 "계약상대자"은 해당 사고의 원인규명계약상대자 철저히 하고 이에 따른 대책을 수립하여 "발주처"에게 통보하여야 한다.

다. 경미한 사고이외의 사고복구에 필요한 부품 등은 "계약상대자"이 선 복구 후 "발주처"에게 청구하며 "발주처"은 신속히 이에 대한 대가를 지출하여야 한다.

라. 사고복구에 필요한 주요부품 교체시는 "발주처"과 "계약상대자"는 별도로 협의 한후 별도의 계약으로 대가를 지출하여야 한다.

제9조 (사고복구 지연에 대한 벌과금 징수)

다음 각호에 대한 사고복구 지연이 발생한 경우 "발주처"은 "계약상대자"에 대해 벌과금계약상대자 징수 할 수 있다.

가. "발주처"의 사고 발생통보를 받은 후 유지관리요원이 제11조에 정한 시간계약상대자 초과하여 도착한 경우

나. "발주처"의 사고발생 통보 시로부터 12시간 이상 장애가 지속된 경우

제10조 (사고복구 조치 지연시간 산정)

가. 사고복구 도착 지연시간은 원거리에 유지관리요원이 소재하고 있는 점계약상대자 감안 사고 발생 통보(구두, 서면 등)를 받은 시각부터 8시간 초과된 시간부터 적용 한다.

나. 사고복구 지연시간은 사고복구 12시간 초과시간부터 적용 한다.

제11조 (사고복구 지연 벌과금 산출)

제12조와 관련하여 "발주처"은 "계약상대자"에 다음 각호와 같이 벌과금을 산정하여 징수한다. 다만 "계약상대자"가 타당한 사유를 제시하는 경우 "발주처"은 그 사유를 검토하여 보상계약상대자 요청하지 않을 수 있다.

가. 사고복구 도착지연 벌과금 = 2.5/1000 x 월 유지보수료 x 도착 지연시간

나. 사고복구 지연 벌과금= 2.5/1000 x 월 유지보수료 x 지연시간

제12조 (기술정보 등의 제공)

가. "계약상대자"는 유지보수 대상의 운영, 성능 향상계약상대자 위한 작업 및 사고복구 대책 등과 관련하여 "발주처"의 기술지원 요청 시 적극 협조하여야 한다.

나. "발주처"의 사정에 의하여 DCS 시스템 설비 전반에 걸친 성능개선, 장비의 증설ㆍ이설, 타 시스템과의 연계ㆍ자료이설 등으로 "계약상대자"에게 기술지원과 작업지원을 요청할 경우 적극 협조하여야 한다.

제13조 (DCS 시스템설비의 이력관리)

"계약상대자"는 DCS 시스템시설에 대한 이력카드 관리를 철저히 하여 "발주처"의 요청 시 즉시 제출하여야 한다.

제14조 (작업내역관리)

"계약상대자"는 유지보수 요원이 수행한 모든 작업의 내용을 기록하여 보관 관리하여야 하며  "발주처"의 요구 시 이를 즉시 제공하여야 한다.

제15조 (점검보고서 제출)

"계약상대자"는 분기별로 점검보고서 2부를 분기 종료 익월 5일까지 제출하여야 한다.

제16조 (보안책임)

가. "계약상대자"은 "발주처"의 시설물 출입 시 "발주처"이 정한 제반 규칙계약상대자 준수하여야 한다.

나. "계약상대자"은 용역사업과 관련하여 취득한 보안사항과 운영에 관한 정보, 시설에 관한 업무 수행 일체에 대하여 보안계약상대자 유지해야 하며, 사업완료 후에도 이용 또는 제3자에게 누설하여서는 아니 되며, 만일, "계약상대자"의 보안사항 누설로 문제가 발생한 경우에는 "계약상대자"은 민ㆍ형사상 책임계약상대자 진다.

다. 유지관리용역 수행 시 보안상 문제점이 발생하면 “계약상대자”는 즉시 대책계약상대자 수립하여 해결 하여야 한다.

라. "계약상대자"은 유지관리용역에 참여하는 자에 대하여 첨부 “보안서약서”를 제출하여야 한다.

제17조 (책임의 제한)

"계약상대자"는 천재지변, 화재, 홍수, 지진 등 불가항력적인 원인이나 "계약상대자"의 책임 한계를 초월하는 "발주처"의 부대설비 기타 운영환경의 급격한 변화로 인한 고장 및 손해에 대하여는 책임을 지지 않는다.

제18조 (기타 의무이행)

본 계약의 종료 이후에도 차기 년도 계약 시 까지 발생하는 사고 등에 대하여도 본 계약에 준하여 성실히 이행할 의무를 갖는다.

Ⅲ. 기타 계약 이행 사항

1. 계약 내용의 조정 및 대가의 지급

가. 계약내용의 조정

1) 본 계약체결이후 계약 내용에 변동이 있을 경우 별도 합의서 작성 및 서명날인 함으로서 효력계약상대자 갖는다. 합의서 내용이 본 계약과 상이하거나 상충될 경우에는 합의서가 우선하여 적용된다.

나. 대가지급

1) "계약상대자"은 계약상의 용역비를 매분기 청구를 원칙으로 하되 “계약상대자”의 요구에 따라  반기별로 청구할 수 있다. 이 경우 "발주처"은 “계약상대자" 의 계약 이행여부를 매월 확인하여 청구일로부터 14일 이내에 용역비를 정산하여 지급하여야 한다.  단, 유지보수 기간이 3개월 미만인 경우는 발주처이 보수량을 판단하여 일할 계산 한다

2) 위 가항의 유지관리비 청구(변동분)는 매분기 점검 및 조치결과 보고서(점검사진 첨부) 제출로 갈음하여 지불할 수 있다.

3) 유지보수 비용 산정은 계약체결된 월단가계약을 기준으로 하며 1개월 미만 기간의 유 지보수비용은 일할 계산한다.

보 안 서 약 서

본인은   년   월   일부로 『2014년 광암아리수 정수센터 자동감시제어시스템 유지관리용역』과 관련한 업무를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 내부 보안시스템(정보시스템 포함)과 관련된 소관업무가 국가기밀 사항임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 준수한다.

2. 본인은 본과업 중 취득하게된 정보나 사실을 외부로 절대 공개하지 않으며, 용역이 끝남과 동시에 관련 자료를 파기함을 원칙으로 한다.

3. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가이익을 침해할 수도 있음을 인식하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 일체 타인에게 누설하지 아니한다.

4. 본 용역계약 이후 만약 과업내용을 외부에 누설시켜 귀 기관에 손해를 입히게 될 경우에는 관계 법령에 의거 어떠한 처벌도 감수하겠습니다.

년     월     일

서약자      소속       직급       주민등록번호

직위       성      명            인

※ 주민등록번호 뒤 7자리의 첫 자리를 제외한 6자리는 *표로 작성한다.