용역 과업내용서

1. 과업의 개요

본 과업은 서울시 중부수도사업소에 설치된 유량계 설비에 대한 유지보수 용역으로서 계약상대자는 과업 내용과 관련 법령, 규정, 지침, 시방서, 계약서 및 계약특수조건 등의 제반사항을 성실하게 이행하여야 한다.

2. 유량계의 정의

가. 유량계는 블록별로 유입 ․ 유출되는 공급량을 정확히 산출하고자 사업소 경계구역 관로에 설치한 시설물을 말함.

나. 설비 구성

1) 현장설비 : 중부수도사업소 관내에 산재한 96개소의 초음파 및 전자유량계(전송반포함)

2) 전송선로 : 계측신호를 원격전송하기 위한 모뎀장치, 전용회선 등

3) 유량감시시스템 서버 및 프로그램 등

3. 용역의 목적

◦ 초음파 유량계, 전송반 설비, 유량감시시스템 등 고가의 정밀 전자장비에 대한 정기적인 예방점검과 고장 발생 시 신속한 복구 및 주기적인 유량계 비교측정

(교정검사)을 실시하여 유량계측 신뢰성 확보.

4. 용역기간 : 착수일로부터 ~ 2022. 12. 31.

5. 용역대상

◦ 유량계 설비 : 96개소(구역 21, 중블록 26, 가압장,배수지 49)

6. 위 치

◦ 현장설비 : 중부수도사업소 관내

7. 용역업무범위

◦ 유량계 교정검사(비교측정), 유량계 및 부속설비 정기점검, 설비 고장 발생 시 긴급 출동 및 복구, 설비에 대한 정비 및 청소 등.

8. 용역과업내용

구 분	업 무 내 용	기 타
정기점검	○ 유량계실 - 계측설비(유량계, 압력계, 침수감지기) 정상 작동여부 및 상태점검 - 배수펌프 정상 작동여부 및 상태 점검 - 유량계실 사다리, 내부타일, 청결 상태 및 침수여부 등 점검 - 유량계실 및 전송반 청소 ○ 전송반 - 전송설비(PLC, 전용회선, 각종카드류 등) 이상유무 점검 - 전원설비(한전인입 및 각종 배선, UPS 등) 상태 점검 - 외함 보존 및 시건장치 상태 점검 - 유량감시시스템 작동상태 등 이상유무 점검 - 관리 요원에 대한 기술지도 - 점검 및 측정사항 기록유지, 제출 ○ 점검 중 발생한 모든 고장내역 신속복구	기간 중 4회
요 청 점 검	- 수계운용 필요시 공급계통의 비교측정 및 교정시행 - 설비의 고장 등 필요시 긴급 출동 및 복구	과업내용에 의함
비 교 측 정	- 유량 비교측정(검정필 유량계) 및 교정 - 비교측정 결과 및 기기 성능 분석	가압장․배수지유량계 등
기 술 지 원	- 개량 및 개수 등 필요시 기술지원 - 설비에 대한 성능평가 등	필요시

9. 과업예정 공정표

과업공정	대 상	예 정 공 정											비고
		2022. 1. ~ 2022. 12.
현장설비 정기점검	49개소												분기별 1회
요청점검	유량계												필요시
교정검사	49개소												연 1회

10. 참여기술자의 자격 및 인원 확보

등 급	분 야	중급기술자	초급기술자	중급기능사	기 타
참여인력	계 장	1인 이상	1인 이상	1인 이상	업무보조 1인
	유량계	1인 이상	1인 이상	1인 이상
예비인력	계 장 유량계	1인 1인	1인 이상	1인 이상	참여기술자 유고시 투입

※ 동일 현장을 감안 1인이 계장과 유량분야의 참여인력으로 겸직하여 수행할 수 있다.

11. 필수 보유장비 및 계측기기류

장 비 명	규 격	단위	수량	용 도	비 고
휴대용유량계 (초음파)	- ∅600mm이하 2대 - ∅600mm이상 1대	SET	3	유량 비교측정	기록계부
적 산 계	- 입력 : 펄스, 아나로그	SET	1	유량 비교측정	기록계부
켈리브레타	- 각종신호 측정 등	SET	1	변환기 및 지시계 보정용
콤프레셔	- 소 형	대	1	청소용
진공청소기	- 소 형	대	1	청소용
절연저항계	- 100V, 500V	대	1	절연저항측정
멀티테스터	- 전압, 전류, 저항 등	대	1	측정 및 수선
배수펌프	- 1hp, 5hp	SET	2	맨홀배수
압 력 계	- 1～10㎏/㎠, 보통급	대	1	압력측정
공 구 류	- 각종 수공구류	set	2	수 선
개인안전장구	- 산소농도측정기, 안전모, 안전화 등	대	5	안전관리	인원수
환기팬(fan)		대	2	안전관리
가설휀스 등	- 가설휀스 1,000*1,000이상 - 고무기둥(라바콘) - 차량 유도등(전자 신호봉) - 회전등	식	1	차량유도
작업안내판	1200*800이상	식	1	작업안내
차 량	봉고(화물)1톤 이상	대	1	이 동

12. 용역과업수행 계획서 제출

계약상대자는 계약일로부터 10일 이내에 과업 수행을 위한 용역수행 계획서를 제출하여 우리 사업소의 승인을 받은 후 유지보수 용역 업무에 착수 하여야하며, 용역수행 계획서에는 아래와 같은 내용을 포함하여야 한다.

ㅇ 과업추진 방향 및 수행계획

ㅇ 세부 공정표, 용역원의 구성 및 임무, 자격증명서 등

ㅇ 고장발생시 응급조치 및 비상 연락체계

ㅇ 보유장비 및 예비품 내역

ㅇ 기타 유지관리상 필요사항

13. 참여기술자의 선임 및 자질

ㅇ 계약상대자는 책임기술자를 선임하여 용역 업무를 총괄 관리하게 한다.

ㅇ 계약상대자는 책임기술자를 선임함에 있어 자격과 설비 유지관리 경험, 실적 등 적정 여부를 우리 사업소의 사전 승인을 받아 선임한다.

ㅇ 책임기술자는 과업 수행에 따른 지시사항의 수명 및 보고, 협의 등을 수행한다.

ㅇ 계약상대자는 본 용역 업무에 적합한 기술자로 용역 수행단을 구성하여야 하고 용역 수행원의 이력사항을 제출하여 자격 적격여부에 대해 승인을 받아야한다.

ㅇ 우리 사업소는 용역 수행원 중 그 임무에 비추어 자질이 부족하거나 또는 중대한 과실을 범한 자가 있을 경우 이의 교체를 요구할 수 있고 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다.

14. 용역수행방법

가. 유량계 점검

ㅇ 용역 업무는 유량계 설치 목적에 맞도록 유량과 관압계측, 신호의 변환, 데이터 전송(송․수신)이 정확하게 이루어지도록 철저한 점검과 고장을 예방하기 위한 사전 정비를 하여야 한다.

ㅇ 비교측정, 정기점검은 유량계의 정확도를 유지하고, 설비의 고장을 예방하기 위한 작업으로 세밀한 측정과 정확한 상태 분석이 되어야 하며 성능저하 및 결함이 있을 때는 설비개량이나 정비를 할 수 있도록 기술지원을 하여야 한다.

ㅇ 고장 발생에 따른 요청점검은 고장 시간을 최소화하여 긴급히 복구하여야한다.

ㅇ 정기점검 및 교정검사 등은 작업지시에 의하여 시행하여야 한다.

나. 유량계 교정검사

ㅇ 유량계 관리기준 오차율은 ±0.5% 이내이며, 교정검사 결과 오차율을 초과할 경우 0%를 목표로 유량계 오차율을 조정하여야 한다.

ㅇ 조정 후 1시간 동안 재 측정하여 오차율이 ±0.5% 이내 이어야 하며 초과시는 오차율 재조정 후 재측정 검증한다.

15. 기록작성 보고

ㅇ 책임기술자는 용역업무 수행에 따른 점검 및 작업사항, 설비상태, 유지관리에 필요한 기술사항, 각 현장별 점검 및 감독자의 입회(사진) 등을 포함 용역수행 기록을 작성하여 작업완료 후 제출하여야한다.

ㅇ 책임기술자는 다음 기록을 작성하여 비치하고 우리 사업소의 요구가 있을 경우 제출하여야 한다.

- 유량계 점검기록부 및 작업일지

- 사고접수 및 처리부, 설비수선 및 부품교체 일지

- 유량비교측정 및 분석결과표

- 계측기기 검정기록 및 점검사항 등 설비 분석사항

- 기타 용역수행에 수반되는 제반서류

16. 기술지원 및 교육

ㅇ 계약상대자는 유량계 설비의 각종 장치 ․ 기기와 관련된 기술자료 및 운영자료를 수집하여 설비의 성능유지 및 관리가 될 수 있도록 협조 하여야 한다.

17. 안전관리

ㅇ 계약상대자는 유량계 유지보수 업무의 전반이 도로상(맨홀)인 점을 감안하여

작업자와 시민의 안전을 최우선으로 확보하여야 하고, 교통사고 예방과 차량 ․ 시민의 통행에 방해가 되지 않도록 철저한 준비를 하고 작업에 임하여야 한다.

ㅇ 현장 작업에 임할 시 작업자는 최소한 2인 1조로 구성하며, 항상 안전장구를 착용해야 하고 특히 맨홀 내 유해 가스 발생 및 존재 여부를 확인하고, 산소 농도를 측정하여 최소 농도가 공기 중의 18% 이상 안전이 확인될 경우에만 작업에 임하여 안전사고를 예방하여야한다.(질식사고 예방을 위하여 필요시 작업 전, 작업 중 환기휀을 설치하여 가동)

ㅇ 계약상대자는 도로상(맨홀) 점검 시에는 차량 유도표지와 교통안전 휀스를 설치하여 안전을 확보한 상태에서 작업하여야 한다.

ㅇ 본 용역을 수행하는 과정에서 발생하는 안전사고에 대하여 행정적, 기술적 제반비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 계약상대자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기인한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리한다.

18. 안전․보건확보 의무사항 이행 특별사항

1.1 세부 시행내용

가. 과업지시 방법 : 발주부서는 계약상대자에게 유선 또는 서면으로 안전․보건관계 법령에 관한 사항을 과업으로 지시할 수 있다.

1) 안전․보건관계 법령은 산업안전보건법과 중대재해처벌법 및 이에 따른 지침 등을 의미한다.

나. 과업수행 범위

1) 계약상대자는 산업안전보건법에 따라 작업 착수 전 위험성평가를 실시하여야 하며, 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입․변경 시 등 중대재해 발생 우려 시 수시 위험성평가를 실시하고 그 결과를 발주부서(건설관리기술인 경유)에 제출하여야 한다.(단, 건설관리기술인이 없을 경우 발주부서에 직접 제출)

a. 위험성 평가의 최초평가는 작업 착수 전에 실시하여야 하며 최초평가 및 정기 평가는 전체 작업을 대상으로 한다.

b. 수시평가는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계획이 있는 경우에는 해당 계획의 실행을 착수하기 전에 실시하여야 한다. 다만 제5호는 해당하는 경우에는 재해발생 작업을 대상으로 작업을 재개하기 전에 실시하여야 한다.

1. 사업장 건설물의 설치·이전·변경 또는 해체

2. 기계·기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입 또는 변경

3. 건설물, 기계·기구, 설비 등의 정비 또는 보수(주기적·반복적 작업으로서 정기평가를 실시한 경우에는 제외)

4. 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입 또는 변경

5. 중대산업사고 또는 산업재해(휴업 이상의 요양을 요하는 경우에 한정한다) 발생

6. 그 밖에 사업주가 필요하다고 판단한 경우

2) 계약상대자는 근로자가 위험한 상황에 처해 중대재해가 예상될 경우 산업안전보건법 제26조에 명시되어 있는 ‘작업중지권’과 관련하여 즉시 작업을 중단하는 등 근로자의 안전을 최우선으로 하는 조치를 취하여야 한다.

3) 계약상대자는 작업장에 투입되는 근로자가 유해․위험요소를 발견했을 경우 상수도사업본부 위험신고센터(주간 : ☎3146-1649, 야간 및 휴일 : ☎3146-1590)로 익명 신고할 수 있게끔 근로자 교육을 실시하고 신고 절차를 안내해야 한다.

4) 계약상대자는 위 사항 외에도 안전․보건관계 법령(산업안전보건법, 중대재해처벌법)에서 제시하는 법적 의무사항을 명확히 준수하여야 한다.