과  업  내  용  서

(2024년 구의아리수정수센터 정수처리시설 청소 용역)

2024. 2.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

정수처리시설 청소용역 사업설명서

1. 사 업 명 : 2024년 구의아리수정수센터 정수처리시설 청소 용역

2. 사업개요

가. 정수지 청소                                   :  31,896㎡

나. 응집지, 침전지, 기타 정수시설 청소           : 177,355㎡

3. 사업목적

정수시설(정수지, 침전지, 여과지 등)의 오물, 이끼, 물 때, 슬러지 등의 주기적인 제거로 정수처리 효율을 극대화하여 깨끗하고 안전한 수돗물 생산을 위한 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

4. 사업기간 : 계약일 ～ 2024. 12. 31.

5. 유의사항

가. 본 용역은 원수수질, 장마강도, 배출수처리시설 부하 등 정수처리 여건 변화에 따라 일정이 변경 조정될 수 있음.

나. 본 용역은 정수생산에 지장이 없는 범위 내에서 시행되어야 하므로, 우리 정수센터 사정에 따라 중지되거나 재개될 수 있으므로 우리 정수센터의 요구에 따라 작업에 임할 수 있도록 항시 제반 장비 및 인력 준비가 갖춰져 있어야 함.

다. 청소대상 산출 물량은 추정치이므로 작업 개시 전 반드시 감독관의 물량 확인 후 작업에 임해야 함.

라. 본 청소는 우리 정수센터 사정에 따라 당초 청소 횟수보다 증감될 수 있음.

마. 본 용역 수행자는 여과지 및 활성탄흡착지 출입 시 작업용 신발을 별도로 준비하여야 함.

6. 용역추진 계획

공정별	1/4분기			2/4분기			3/4분기			4/4분기
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월			12월
응집·침전지
여과지
활성탄흡착지
정수지
농축조, 기타

정수처리시설 청소 용역 과업내용서

일반조건

1.  목   적

본 과업지시서는 2024년 구의아리수정수센터 정수시설 청소 용역에 관련된 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

가. 계약상대자가 수행해야 할 용역의 상세한 범위와 요령은 본 계약의 ｢정수처리시설 청소 용역 과업내용서｣에 의한다.

나. 본 청소 용역을 시행함에 있어 계약상대자는 감독관의 지시에 따라야 하며, 이의 불응으로 인하여 발생하는 모든 사항은 계약상대자가 책임진다.

다. ｢발주부서｣라 함은 특별한 설명이 없는 한｢서울특별시 상수도사업본부 구의아리수정수센터(이하‘우리센터’라 한다)｣를 말한다.

라. ｢계약상대자｣라 함은 본 정수시설물 청소 용역을 수행하고자 지방자치단체 계약 일반조건 등 제반조건을 수용하고 절차에 따라 용역계약을 체결한 자연인 또는 법인을 말한다.

마. ｢감독관｣이라 함은 우리센터로부터 본 청소 및 준설용역에 대하여 감독으로 임무를 부여받은 자를 말하며, 감독관이 현장대리인에게 지시한 중요한 사항은 그 결과를 문서로 감독관에게 보고하여야 한다.

바. ｢현장대리인｣이라 함은 계약상대자의 의무와 권한을 대행하고 청소 용역 현장에 항상 상주하여 용역전반의 사항을 담당하는 자를 말한다.

3. 계약상대자의 의무

가. 계약상대자는 과업내용서 및 수도법, 공중위생법, 먹는물 관리법, 산업안전보건법, 중대재해 처벌 등에 관한 법률, 우리 센터 환경 방침과 환경경영체제, 기타 관련된 모든 법규를 준수하여야 하며, 이를 이행하지 않음으로서 야기되는 행정상, 형법상, 민사상의 모든 책임을 진다.

나. 본 청소용역에 참여하는 모든 작업자는 『수도법』제32조(건강진단) 및「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제5조에 의하여 장티푸스, 파라티푸스 및 세균성 이질 병원체의 감염여부에 대하여 매 6개월마다 1회씩 건강진단을 받고 그 결과를 감독자에게 제출하여야 하며, 부적합 판정을 받은 자 및 건강진단을 받지 않은 자는 센터 출입을 할 수 없다.

다. 계약상대자는「수도법」에 명시된 자격기준에 적합한 자를 현장대리인으로 지정하여야 하며, 현장대리인은 청소시 현장에 상주하고 감독관의 지시에 따라 현장의 모든 사항을 처리하여야 한다.

라. 이 용역 시행 중 설계서 및 과업지시서에 명시되지 않았으나 과업수행 도중 추가적으로 시행해야 하는 사항이 발생한 경우 발주기관과 계약상대자가 협의하여 진행할 수 있다.

4. 안전관리 준수

가. 청소시행 중 각종 안전사고에 특히 유의하여야 하며, 계약상대자는 현장대리인을 상주 시켜 현장에서의 안전교육 및 안전작업 등을 사전 교육시킨 후 작업에 임하도록 한다.

나. 계약상대자는 청소 작업자에게 작업 전에 안전관리교육을 실시하고 작업 시 보호장비(안전모, 안전화, 안전대 등)를 착용하고 작업에 임해야 한다.

다. 계약상대자는 안전사고에 대비한 제반 준비와 사고예방에 철저를 기하여야 하며 안전대책 소홀로 발생하는 사고에 대한 책임은 계약상대자가 진다.

라. 용역 수행과정에서 발생하는 안전사고에 대한 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임 당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리한다.

5. 출입의 제한 및 보안준수

가. 본 청소시행 지역은 국가 보안상 중요 보안시설로 항상 신분증을 소지하여야 하며, 작업 장소 이외의 장소에는 일체의 출입을 금한다.

나. 계약상대자는 청소작업자로 하여금 업무 중 취득한 각종 기밀에 속하는 사항을 타인에게 누설되지 않도록 철저히 단속하여야 하고, 이를 위반할 시에는 그 책임을 계약상대자가 진다.

6. 청소작업자의 고용 및 책임

가. 계약상대자는 청소작업자와 관련된 일체의 문제에 대하여 단독책임을 지며, 발주부서에 대하여 피해가 없도록 한다.

나.“가”항의 단독책임은 아래의 사항을 포함한다.

① 산업재해보상에 관한 사항

② 노동쟁의에 관한 사항

③「근로기준법」에 관한 사항

④ 청소작업자에 대한 관리, 감독에 관한 사항

⑤ 기타 작업자 안전관리에 관한 사항

7. 용역의 착수

가. 계약상대자는 청소 시행 전에 착수계, 현장대리인계, 안전·보건관리감독자선임계(현장대리인을 겸임할 수 있다), 도급내역서, 청소예정 공정표, 출입자 명단 등 제반서류를 제출하여야 한다.

8. 용역의 일부 또는 전부 중지

이 용역 시행 중에도 감독관은 다음 사항에 대하여 용역의 일부 또는 전부를 중지 시킬 수 있으며, 이에 따른 손실은 모두 계약상대자의 부담으로 한다.

가. 계약상대자가 정당하지 않은 사유에 의한 감독지시 불응시

나. 기상 조건으로 인하여 청소 및 안전에 막대한 지장이 발생시

다. 계약상대자가 정당한 사유 없이 과업지시 내용을 이행치 않을시

라. 계약상대자가 청소시행 중 우리센터와의 협의사항을 이행치 않을시

마. 깨끗하고 청결한 위생상 조치를 취하지 않는 경우

바. 청소작업자의 안전을 위하여 필요하다고 인정할 경우

사. 수질, 수량 등 수돗물 생산에 지장을 초래할 우려가 있다고 판단될 경우

9. 작업시간의 연장 및 중지

이 용역은 정수생산과 배출수처리장 운영에 지장을 주지 않고 작업을 실시해야 하므로 필요시 당일작업 시간을 연장하거나 중지할 수 있다.

10. 설계변경 및 작업기간 연기

이 용역 시행중 다음과 같은 사유가 발생시에는 설계변경 또는 작업 기간을 연기할 수 있다.

가. 우리센터의 사정으로 인해 작업을 중지하거나, 연기하는 사유 발생시

나. 정수처리 이상 발생으로 수돗물 수질 및 생산량에 지장을 초래할 경우

다. 설계상 계산착오 및 작업 중 발주부서의 방침이 변경될 시

라. 작업물량 변경시

마. 새로운 공종이 발생되는 경우

바. 천재지변으로 인한 불가항력의 경우

11. 용역의 준공

가. 용역의 완료는 정수시설물 청소를 완료하고 작업으로 인한 장비, 기기 철거 및 주위환경 청소작업을 완료하는 시점으로 한다.

나. 본 청소 및 준설용역 계약은 연간 정기 및 부정기적으로 청소를 실시하게 되므로 연간 청소량이 발주물량과 차이가 있어도 계약상대자는 아무런 이의제기 없이 실청소 물량으로 설계변경 하여 준공 처리한다.

다. 본 청소 및 준설용역의 준공은 청소가 완료된 후 설계서 및 과업지시서에 의한 소정에 제반검사가 완료되고 제 수속이 완료되었을 때로 한다.

라. 설계도서 및 과업지시서에 적합하지 않는 부분은 수정 및 재시행하여야 한다.

마. 청소 및 준설 용역이 준공 처리된 후에라도 설계상 과다계상 및 부족 시공한 사실이 발견되어 부당 이득이 판명되었을 경우 계약상대자는 해당 금액을 환불 조치하여야 한다.

바. 본 과업완료 후에도 경미한 추가 작업이 필요한 경우 발주기관은 계약상대자와 비용부담 등에 대해 협의하여 계약상대자에게 수행을 요청할 수 있다.

12. 기록 및 정리

가. 계약상대자는 청소 준공(기성 포함) 전에 모든 공정의 청소 전·중·후 사진(칼라사진, 위치, 공정설명)를 작성하고 이를 감독관에게 제출(전산파일) 하여야 한다.

나. 청소 중 발생한 각종 발생품은 감독관의 지시에 따라 지정한 장소에 정리, 반납한다.

13. 계약상대자 준수사항

이 용역과 관련하여 계약상대자는 아래의 사항을 필히 준수하여야 한다.

가. 계약상대자는 작업기간 동안 감독관에게 당일 작업에 대한 지시를 받아 이를 이행하여야 하며 일일청소 작업이 끝나면 각종 제수변, 시설물 청소상태 및 제반시설물을 확인한 후 이상이 없다고 판단되면 감독관에게 보고하고 일일 작업을 종료한다.

나. 이 용역은 1지당 1일 청소를 원칙으로 하며 청소가 1일에 끝날 수 있도록 적절하게 인원배치를 하여 청소를 실시하고 청소중이라도 수돗물 생산에 지장을 초래해서는 안된다.

다. 청소작업 실시 중 또는 일일 작업 완료 후에 주변 정리정돈을 철저하게 하고, 안전에 위해한 요소가 발생시 즉시 감독관에게 보고한다.

라. 작업원 중 일부가 수인성질병 등 이상 징후가 있을 경우 감독관에게 즉시 보고하여야 한다.

마. 작업원의 증가 또는 인원 교체가 발생될 경우 교체인력 현황 및 장티푸스, 파라티푸스 및 세균성 이질 병원체의 감염여부에 대한 건강진단 결과(유효기간 6개월)를 제출하고 감독자의 승인을 받아야 한다.

과업지시

1. 청소의 시행

가. 계약상대자는 최초 작업지시 접수 후 각종 청소장비를 구비하여 감독관에게 사전승인을 받고 청소를 개시하여야 하며, 당회분 작업 일자는 작업지시를 통해 통보하며, 우리센터의 사정으로 작업 변경시에는 작업 전일 계약 상대자에게 유선 통보할 수 있다.

나. 각 공종별 작업순위는 공종별 과업지시서에 따라야 하며, 상세한 계획은 감독관의 승인을 받아 수행한다.

다. 계약상대자는 작업개시 및 종료시간을 감독관에게 통지하여야 하며, 감독관이 청소 시행상 필요하다고 인정할 경우 작업시간을 변경할 수 있다.

라. 계약상대자는 청소 및 준설용역기간 중 현장 전역을 유지⋅관리하여야 하며, 현장에 있는 모든 장비와 자재는 깨끗이 정돈하여 안전한 상태로 유지하여야 한다.

마. 본 청소용역의 시행에 있어서 계약상대자는 청소대상 시설물의 토목, 기계, 전기 등의 시설물에 대하여 충분히 숙지한 후 작업을 수행하여야 한다.

바. 계약상대자는 청소 중 감독관이 부실 또는 청소가 불량하다고 지적한 사항은 감독관의 지시에 따라 재청소를 하여야 하며, 계약상대자는 이에 대해 이의를 제기할 수 없고 계약상대자의 부담으로 한다.

사. 청소작업 중 작업자의 부주의로 발생된 각종 펌프, 밸브류 및 전기시설, 기타 시설물의 손상은 계약상대자의 부담으로 즉시 완전 복구하며, 각종 사고에 의한 발주부서의 손해 발생시 손해액에 대하여 배상하여야 한다.

2. 착수정, 응집 ․ 침전지, 배출수지, 배슬러지지 청소

가. 청소실시 : 배수가 완료된 지에 대하여 청소를 한다.

① 2정수장 착수정, 배출수지는 산소농도 측정 후 이상이 없는 경우에 환기 시설을 갖추고 밀폐공간작업 사전허가서를 받은 후 조명시설, 헬멧, 보안경 등을 갖추고 작업을 시행한다.

② 청소는 고압세정기를 사용하고 벽면에 손상이 생기지 않도록 적정 압력을 유지한다.

③ 청소 용수는 이웃하는 지의 상징수를 이용한다.

④ 침전지 위어 청소는 침전지 수위가 1~4m일 때 실시하여 안전사고를 예방한다.

⑤ 청소대상 시설물 바닥에 쌓여있는 슬러지를 밀대 등 청소장비를 이용하여 슬러지 인발밸브를 통하여 전량 배출한다

⑥ 부유물질제거기 배관, 슬러지 콜렉터, 응집교반기 등 부속시설물에 대해서도 청소한다.

나. 청소가 완료되면 검사를 받는다.

3. 여과지 ․ 활성탄흡착지 청소

가. 청소하는 지는 우리센터 감독관 및 중앙제어실에 보고하고 작업지시를 받아 실시한다.

나. 유입수 차단 : 유입밸브를 잠근다.

다. 배수 : 퇴수밸브를 연다.

※ 모든 제수밸브는 센터 직원의 지시없이 조작하여서는 안된다.

라. 청소

① 여과지 내의 물이 작업에 필요한 만큼 배수되면 청소를 실시한다.

② 주벽, 트라프, 퇴수구에 고압세정기로 세척 후 브러시나 수세미 등으로 청소한다.

마. 청소가 완료되면 감독관의 검사를 받고 역세척이 이루어지도록 제어실에 알린다.

4. 여과지 ․ 활성탄흡착지 건물내부 청소

가. 청소를 실시하기 전 밸브, 조작대 등 계장설비에 물기가 스며들지 않도록 조치하여야 한다.

나. 통로 및 외부 벽 등을 고압세척기 등으로 청소하고 물청소 완료 후 바닥에 물기를 제거하는 작업을 하여야 한다.

다. 밸브, 창문 등 기타 주변 시설물에 대하여도 물걸레 등을 활용하여 청소를 한다.

라. 청소가 완료되면 검사를 받는다.

5. 정수지 청소

가. 배수

① 유입유출 밸브 닫기(원래 위치를 확인한다)

② 퇴수밸브 개방

나. 청소

① 정수지 내부에 있는 염소가스 배기 및 염소, 산소농도 측정 후 이상이 없는 경우에 환기 시설을 갖추고 밀폐공간작업 사전허가서를 받은 후 조명시설과 헬멧, 보안경 등을 갖추고 정수지 내부에 투입 작업을 시행한다.

② 청소순서는 주벽 물청소 ⇒ 바닥청소 ⇒ 잔수처리의 순서로 진행하며, 에폭시 도장면, 도류벽 등 약한 구조체에 대해서는 분사노즐을 사용한다.

③ 바닥청소는 퇴수구를 중심으로 안쪽부터 퇴수구 방향으로 이동한다.

④ 바닥청소는 고압세척기로 세척하고 밀대 등 청소도구를 이용하여 잔수정리 작업을 실시한다.

⑤ 바닥구배 불량으로 고인 물은 배수펌프로 배출한다.

다. 청소완료 후 검사

① 청소작업이 완료된 후 청소상태 적정 여부

② 정수지 바닥부분 및 흡수정의 오염물질, 잔류약품, 퇴적물 제거 유무

③ 청소완료 후 청소장비, 기자재 등의 정리 및 반출 여부

④ 퇴수밸브 등의 잠금상태 및 물 배출 확인 여부

라. 담수 및 통수

① 퇴수밸브 닫기

② 정수지로 물이 천천히 유입될 수 있도록 유입밸브 일부 열기

③ 정수지 수위가 인접지의 수위만큼 도달하면 제어실 및 감독관에게 알려 수질(탁도, 잔류염소 등)을 확인할 수 있도록 한다.

④ 감독관 입회하에 유입 및 유출밸브를 조정하여 원래 위치만큼 연다.

6. 농축조 청소

가. 현장 근무자의 지시에 따라 각종 밸브를 개폐한다.

나. 상징수는 옆 조로 이송하며, 방류수 수질기준이 초과하지 않도록 현장 근무자 지시에 따라 이송펌프 흡입구 높이를 결정하여 이송한다.

다. 퇴적된 슬러지를 물로 파괴하여 현장 근무자 지시에 따라 탈수기로 이송한다.

라. 청소가 완료되면 검사를 받는다.

7. 침전지 유출부 미세거름망 교체

가. 감독관의 지시에 따라 실시하며, 침전지 유출부의 미세거름망을 교체한다.

나. 청소 쓰레기는 용기에 담아 물기를 제거 후 쓰레기 봉투에 담아 감독관이 지시하는 장소에 보관한다.

특별과업 내용서

1.  안전 및 보건 확보 의무사항 이행 특별사항

가. 시행내용

① 과업지시 방법 : 발주부서는 계약상대자에게 유선 또는 서면으로 안전·보건 관계 법령에 관한 사항을 과업으로 지시할 수 있다.

1) 안전·보건관계 법령은 산업안전보건법과 중대재해처벌법 및 이에 따른 지침 등을 의미한다.

② 과업수행 범위

1) 계약상대자는 산업안전보건법에 따라 작업 착수 전 최초 위험성 평가를 실시하며 착수계와 같이 제출한다. 또한 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입·변경 시 등 중대재해 발생 우려 시 수시 위험성평가를 실시하고 그 결과를 발주부서에 제출하여야 한다.

a. 최초 위험성 평가는 작업 착수 전에 실시하여야 하며 평가는 전체 작업을 대상으로 한다.

b. 수시 평가는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계획이 있는 경우에는 해당 계획의 실행을 착수하기 전에 실시하여야 한다.

(1) 청소 기계의 신규 도입, 작업 방법 및 변경 시

(2) 중대산업사고 또는 산업재해(휴업 이상의 요양을 요하는 경우에 한정한다) 발생

(3) 그 밖에 사업주가 필요하다고 판단한 경우

2) 계약상대자는 근로자가 위험한 상황에 처해 중대재해가 예상될 경우 산업안전보건법에 명시되어 있는 ‘작업중지권’과 관련하여 즉시 작업을 중단하는 등 근로자의 안전을 최우선으로 하는 조치를 취하여야 한다.

3) 계약상대자는 작업장에 투입되는 근로자가 유해·위험요소를 발견했을 경우 서울시 상수도사업본부 위험신고센터(주간☎02-3146-1649, 야간 및 휴일 ☎02-3146-1590)로 익명 신고할 수 있게끔 근로자 교육을 실시하고 신고절차를 안내해야 한다.

4) 용역 수행 전 안전관리담당(현장대리인)을 지정하고 안전관리계획을 제출하여야 한다.

5) 도급사업에 대하여 발주자와 함께 안전보건협의체를 구성․운영하여야 한다. 단, 아래의 해당하는 사업의 경우 협의체를 구성하지 않을 수 있다.

a. 30일 이내에 종료되는 일시적 작업

b. 연간 총 작업일수가 60일을 초과하지 않는 간헐적 작업

c. 자재･부품 납품, 우편물 배달 등

d. 제품 구매 후 납품 및 이에 따른 설치･하자보수 등

e. 용역제공 관련 회의 등 각종 회의 참석

f. 사업장내 정수기 설치, 생수공급 및 이와 유사한 업무

g. 위험기계･기구 정기검사, 안전･보건관리대행, 안전보건･경영진단, 컨설팅, 교육 및 강의 등 사업장 내에서 수행하는 위탁업무

h. 기타 위와 유사한 출입업체가 수행하는 업무

6) 안전보건협의체는 월 1회 이상 정기회의를 실시한다.(필요시 수시 개최)

a. 구성 : 도급인(소장 또는 운영과장) + 계약상대자(대표자 및 안전관리자)

b. 안건 : 안전보건 점검, 교육, 위험성 평가 등

7) 계약상대자는 위 사항 외에도 안전·보건 관계 법령(산업안전보건법, 중대재해처벌법)에서 제시하는 법적 의무사항을 명확히 준수하여야 한다.

8) 계약상대자는 근로자가 산업안전보건법 제29조에 의하여 특별교육이 필요한 작업을 하는 경우 작업 전 특별안전교육 이수 내역을 발주부서에 제출하여야 한다.

a. 계약상대자가 교육을 위한 장소, 자료 등을 요청할 경우 발주자는 적극 협조하여야 한다.

9) 계약상대자는 일일 안전점검, 교육 및 작업결과를 감독관에게 보고하여야 한다.

2.“아리수 안전 레드카드(Red-card) 제도”운영

가. 안전 레드카드 조치기준

조치기준	상주 도급업체 직원	일용직 근로자
‣안전수칙 위반 ‣안전절차 위반	‣소속부서장 1 : 1 면담 ‣사례교안 작성 및 전파교육 - 작성 : 위반자 / 교육 : 소속부서장	‣ 1회 : 1일 퇴출 2회 : 3일 퇴출 3회 : 당해공사 퇴출 ‣상기 기준 외에 특별히 정한 기준(즉시퇴출기준)을 위반한 자에 대해서는 1회 적발 시 당해공사 퇴출 (즉시 퇴출)

※ 일용직 근로자 : 당일 즉시 조치(단, 일용직 근로자가 오후 안전 레드카드 지적 시에는 명일 현장투입을 금지)

나. 안전 레드카드 대상

즉시 퇴출	○ 사망사고 발생 우려가 있는 행위자 - 차단기 미 조작 상태에서 전기 작업 - 화재폭발 고위험구역 내 화기 관리소홀 - 맨홀 등 밀폐공간 1인 작업 수행 및 사전 산소측정 미 실시 - 폭우 예보 시 등 기상 악화 시 작업 강행 ○ 폭행 행위자 ○ 혈중알콜농도 0.03% 이상인 작업자
안전행동강령 미준수	○ 작업을 할 때 규정된 복장 및 안전장구 미착용 ○ 2인 1조 작업규정 미 준수 ○ 작업 전 안전회의, 작업 후 정리정돈 미 시행 ○ 추락, 낙하 위험 장소에 안전난간 및 방호조치 미 시행 ○ 중장비 등 사용 시 신호수 미 배치 ○ 밀폐 공간, 가스관련 작업 시 가스농도 미 측정 ○ 아차사고 미보고 또는 개선조치 미실시 ○ 공사에 대한 안내표지 및 안전표지판 미설치
관리 감독 미흡	○ 관리감독자의 역할과 임무 미수행시 - 현장 공사감독자 현장 부재시 (부책임자에게 위임 시 제외) - 위험작업에 대한 안전교육 미시행시