재난취약가구 안전점검 및 정비

구룡마을 LPG가스시설 점검 및 정비 과업지시서

(재 난 안 전 과)

제1조(과업의 목적)

본 용역은 강남구 관내 취약지역인 무허가 판자촌(구룡마을)의 화재 예방을 위해 각 세

대의 LPG가스설비에 대한 안전점검 및 정비사업 수행을 목적으로 한다.

제2조(과업의 적용)

본 과업지시서는 점검대상시설에 대한 점검 및 정비사항, 점검기간, 점검결과보고, 비용지급 등에 대해 규정한다.

제3조(과업의 개요)

1. 과 업 명 : 구룡마을 LPG가스시설 안전점검 및 정비

2. 점검기한 : 2017.6.13. ~ 6.30

3. 대상지역 : 강남구 관내 무허가판자촌(구룡마을)

4. 점검대상 : 구룡마을 판자촌내 300세대 이상

※ 유료시설개선 : 점검세대 중 90세대 이상

5. 점검사항 : 가스설비, 저장설비, 배관설비 및 기타

6. 계약금액 : 금2,970,000원(부가세 포함)

제4조(시설점검 및 정비대상 가구)

시설점검 및 정비대상 가구는 구룡마을 판자촌 밀집지역내에 있는 가구 중 시설이 특히 열악한 가구 300세대 이상을 대상으로 하며, 이중 시설개선이 시급한 90가구 이상을 선정하여 계약금액의 범위내에서 부품(압력조정기,휴즈콕,호스)교체 및 보수 등의 시설개선을 실시한다.

제5조(시설물 점검 및 정비)

① 가스설비 안전점검 및 정비는 LPG가스설비기준 및 가스설비 판단기준 등의 처리규정에 의하여 실시하여야 하며, 특히 다음 각 호에 대하여는 중점적인 안전점검을 실시하고 중대한 결함이 발견된 경우에는 점검표에 별도로 기재한다.

1. 가스설비 : 조정기, 호스상태, 휴즈콕 상태

2. 저장설비 : 용기환기상태, 용기고정상태

3. 배관설비 : 가스누설여부, 막음조치, 호스T 사용여부

② 가스설비 안전점검 결과 노후가 심하거나 기타 결함 등이 발견된 시설에 대하여는 계약금액을 초과하지 않는 범위에서 그 상태가 적정하도록 아래의 부품을 선택적으로 교체(보수)하여야 하며, 이외 별도의 추가부품이 필요한 경우에는 점검표에 기재하여 보고한 후 교체여부 등을 결정한다.

□ 시설개선 부품의 종료

1.압력조정기(4K)

2.가스호스

3.휴즈콕

제6조(가스사용 안전교육)

점검자는 각 세대 시설점검 시 세대주(혹은 세대원)를 대상으로 가스안전에 관한 교육을 실시하고「가스안전사용안내문」을 배부한다.

제7조(점검표작성 및 개인정보수집·이용동의서 징구)

①  점검자는 안전점검을 실시하는 각 세대에 대해 점검표에 따라 점검결과를 작성하고, 부품교체 등 시설개선을 실시하는 세대에 대해서는 시설개선 전·후 사진을 첨부하여 제출한다.

② 점검자는 안전점검을 실시하는 각 세대에 대해 재난발생시 상황전파 및 재난정보제공을 위한 개인정보수집이용·동의서를 수혜가구로부터 징구하여 제출한다.

제8조(점검결과보고)

제5조에 의한 안전점검이 완료된 후에는 다음사항을 포함하여 가스설비 안전점검 결과를 보고하여야 한다.

1. 안전점검 및 정비결과 총괄내역(붙임1)

2. 각 세대별 안전점검표(붙임2)

3. 각 세대별 개인정보 제공·이용동의서(붙임3)

제9조(비용의 산출)

지급하여야 하는 비용의 산출은 가스시설 안전점검(정비)이 완료된 후 유료시설개선에 소요된 각 부품의 수량에 아래의 단가를 곱하여 산출한다.

1.압력조정기(4K) : 20,000원

2.가스호스 : 2,000원(m)

3.휴즈콕   : 15,000원

제10조(비용의 지급)

가스안전점검 및 정비사업에 소요된 비용은 세대별로 실시한 점검(정비)을 완료하고, 제출한「안전점검 정비결과 총괄내역」(붙임1) 및「각 세대별 안전점검표」(붙임2)를 확인한 후 점검자의 청구에 의거 정산 지급한다.

제11조(책임)

안전점검 및 정비사업 수행한 후, 사용자 과실이 아닌 점검자의 귀책사유로 인하여 사고가 발생하였을 경우에는 사고발생으로 인한 손해배상 책임은 점검업체가 진다.

[붙임1]

안전점검 및 정비결과 총괄내역

번호	시설점검내역				시설개선내역		비고
	점검항목	점검내용	점검결과
			적합	부적합
1	가스설비	조정기	00세대	00세대	조정기	00세대
		호스상태
		휴즈콕상태			호스
2	저장설비	용기 환기상태
		용기 고정상태			휴즈콕
3	배관설비	가스 누설여부
		막음조치			기타
		호스 T 사용여부

기타 중대결함 사항

[붙임2]

구룡마을 LPG가스 점검표

주 소				세 대 주
점검일자		LPG 공급업체	강남종합가스	점 검 자
국민기초생활수급대상	□ 유 (보장구분 : ) □ 무 (소득수준 : )			연락처
가구유형	□ 일반세대 □ 노인세대 □ 장애인세대 □ 모자세대 □ 부자세대 □ 소년소녀가장세대 □기타 ( )

번호	점검항목	확 인 내 용	점검결과
1	가스설비	조정기
		호스상태
		휴즈콕상태
2	저장설비	용기 환기상태
		용기 고정상태
3	배관설비	가스 누설여부
		막음조치
		호스 T 사용여부

[적합:○, 부적합:X, 해당사항없음:- 로 표기]

시설개선내역	개선전	개선 후
□ 조정기(4k) 교체 □ 호스교체 ( m) □ 휴즈콕 교체 □ 기타 ( )

[붙임3]

2017년 재난취약가구 안전점검 및 정비사업

개인정보 수집·이용 동의서

ㅇ개인정보 수집·이용 목적

- 본 사업에 대한 수혜가구에 대해 재난 발생 시 상황전파 및 재난정보를 제공(필요시 SMS수신)하고자 수집 이용됩니다.

- 정보처리장치 입력 및 조회를 위해 최소한의 정보를 수집합니다.

ㅇ수집 항목 : 안전복지서비스 관리카드 가구현황 정보

ㅇ보유·이용 기간 : 본 사업 종료 시 보유 정보 폐기

ㅇ동의 거부 권리 안내

- 개인정보 수집·이용 동의를 거부할 수 있습니다. 다만, 본 사업에 대한 수혜에 제한이 있을 수 있습니다.

※ 수집된 개인정보는 위 목적 이외의 용도로는 이용되지 않습니다.

□ 동의함         □ 동의하지 않음

2017년   월    일

동의인:           서명(인)