- 2018년 터널·지하차도 감시제어시스템 -

유지관리용역 과업지시서

2018. 2

북부도로사업소

(기전과)

유지관리용역 과업지시서

제1조 (목  적)

본 사업은 서울특별시 북부도로사업소(이하  “발주기관”)에서 운영하는 터널 및 지하차도의 감시제어시스템(이하 “감시제어시스템”)을 수급자(이하 “계약상대자”)가 정기적으로 유지관리하여 고장 ․ 장애로 인한 사고를 예방하고 최적의 상태로 운영하기 위한 유지관리용역으로서 계약상대자가 수행할 제반사항을 규정하는데 그 목적이 있다.

제2조 (용어의 정의)

이 계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

① 감시제어시스템이란 상황실(북악터널, 창동지하차도, 기전과)에서 현장(터널 및 지하차도)의 감시설비 및 제어설비를 효과적으로 감시, 제어, 계측하여 시설물을 합리적 ․ 효율적 ․ 종합적으로 관리하기 위하 시스템을 말한다.

② 유지관리요원은 발주처의 시스템 유지 관리 업무를 담당하기 위한 계약상대자의 전문기술요원을 말한다.

③ 유지관리란 시스템의 정상운영을 위한 사전 정기점검과 장애 발생시 장애복구 조치에 필요한 제반활동을 말한다.

④ 유지관리료는 이 계약에 관한 과업이행을 위한 제반활동에 대하여 지급하는 비용을 말한다.

⑤ 장애란 감시제어시스템의 기능이 정상적으로 제공되지 않는 상태를 말한다.

제3조 (과업 수행기간 및 계약연장)

① 계약일로부터 2018.12.31.까지로 한다. 다만, 계약기간 종료일까지 다음       연도 계약이 체결되지 않으면 다음연도 계약 개시일 전일까지 계약기간       을 연장할 수 있다.

② 이 경우 발주처는 계약상대자에게 연장사항을 서면으로 통보하여야 하며, 계약의 연장에 따라 지급되는 유지관리용역비는 기존 계약금액을 적용한다.

제4조 (용역대상) 유지관리 용역대상 시설물 현황은 아래와 같다.

구분	시설구분(개소)		시설명	비고
용역 대상 (18개소)	상황실(3)		북악터널, 창동지하차도, 기전과
	현장	터널(8)	북악, 구기, 자하문, 동망봉, 삼청, 공릉, 솔샘, 사직
		지하차도(7)	창동, 녹천, 하계, 월계1, 월계2, 월계3, 방학

※ 상세내역은 [붙임1] 참조

제5조 (점검주기 및 점검범위)

① 점검주기는 다음과 같다

1. 계약상대자는 감시제어시스템의 정상운영을 위하여 월 1회 이상 감시제어시    스템을 정기점검을 실시하고 문제 발생시 신속히 보수를 하여야 한다.

2. 감시제어시스템의 원활한 운영과 안정적인 서비스 제공을 위해 발주처가 요    청할 경우 계약 상대자는 장비점검 및 시험을 하여야 한다.

3. 감시제어시스템의 업그레이드 또는 환경 ․ 기능조정 필요시 원활히 지원하여야 한다.

4. 본 계약 이후 발주처의 사정에 의하여 내역의 물량이 증감될 수 있고, 이    에 대한 사항을 발주처가 계약상대자에게 서면 통보하여야 하며, 그 기산일    자는 서면 통보일로 한다.

② 점검범위 및 항목는 다음과 같다.

1. 서버장치점검은 시스템 정상동작 상태 점검, H/W 오류테스트 및 주변기기를 점검하는 것으로

1) 시스템 분리 ․ 청소 ․ 복구

2) H/W 및 S/W 정상운전 확인

3) 시스템 Log File 점검

4) Network 동작상태 및 주변기기 점검

5) 시스템 성능 모니터링

6)H/W 오류테스트 1회 등을 포함한다.

2. HMI(Human Machine Interface) 장치점검은 시스템 정상동작 상태 점검과 H/W 오류테스트 및 주변기기를 점검하는 것으로

1) 시스템 분리 ․ 청소 ․ 복구

2) H/W 및 S/W 정상운전 확인

3) 시스템 Log File 점검

4) Network 동작상태 및 주변기기 점검

5) 시스템 성능 모니터링

6) H/W 오류테스트 1회 등을 포함한다.

3. 응용프로그램 및 데이터베이스 점검은 각 컴퓨터 간 통신상태, 데이터베이스 백업 및 저장, 통신 Parameter 점검 및 프로토콜 Analyzer에 의한 통신패킷 분석 등 타 시스템 연계상태 점검을 포함한다.

4. 소규모 주장치 점검은 시스템 정상동작 확인, 데이터베이스 백업, 주변기기 상태 점검, 시스템 성능 모니터링을 점검하는 것으로

1) 시스템 분리 ․ 청소 ․ 복구

2) H/W 및 OS S/W 정상운전 확인

3) 시스템 Log File 점검

4) Network 동작상태 및 주변기기 점검

5) 시스템 성능 모니터링을 포함한다.

5. 각종 센서 점검은 설치상태, 작동 상태, 선로 및 단자접속 상태 점검을 포함한다.

6. 기타 감시제어시스템의

1) 주변온도, 습도 적정 여부 및 먼지, 오일미스트 흡착 여부

2) 전원의 Maker 지정 범위 내 유지 여부

3) Unit(I/O포함) 취부 상태

4) 단자, 볼트 조임 상태 및 압착단자 근접 여부

5) 배선, 케이블의 손상 및 열화 여부

6) 동작표시기(램프) 정상작동 여부

7) Battery 전압 정상여부 및 Maker 보증기간 경과 여부

8) 동작 시 이상 음 및 음성안내 여부

10) 퓨즈 느슨함 또는 절단 여부

11) 냉각 Fan 및 Air Filter 청소 및 이물질 제거를 포함한다.

7. 무정전전원장치(UPS) 점검은 입력부의 전압(±10%) ․ 전류와 출력부의 전압 ․ 전류안정도(±2%), 출력주파수(60㎐) 허용범위 내 측정 및 정전계약자 대비하여 복전시험(입․출력부 측정사항 전반)과 배터리의 충전 · 방전 상태, 개별 Cell 전압 점검을 포함한다.

제6조(유지관리 방법)

① 계약상대자는 감시제어시스템이 24시간 최적의 상태에서 정상적으로 운용될 수 있도록 유지관리 용역계획서에 의거 정기적으로 예방점검 ․ 정비를 실시하여야 한다.

② 계약상대자는 현장에 있는 장비 특성상 매월 1회 이상 정기점검을 하여야 하고, 점검결과 보고서, 측정자료 및 현장사진을 제출하여야 한다. [붙임 2], [붙임3] 참조

③ 계약상대자는 시스템의 불량 및 결함이 발견되었을 때에는 즉시 관리 또는 교체하여야 하며, 교체 또는 관리 전 발주처에 반드시 통보하여 확인할 수 있도록 한다.

④ 감시제어시스템 관리를 위하여 별도의 장소로 장비를 이동하는 경우 “계약상대자”는 “발주기관”의 승인을 받아야 하며, 운송에 소요되는 제반비용은 “계약상대자”의 부담으로 한다.

⑤ 계약상대자는 관리를 위하여 시설물을 반출 또는 점유하고 있는 경우 분실과 파손에 대한 책임은 계약상대자가 진다.

⑥ 계약상대자가 일방적으로 감시제어시스템에 다른 기종의 설비를 접속시키거나 H/W, S/W를 임의적으로 변경, 추가하여서는 아니 된다. 다만 긴급상황 발생 시에는 “발주기관”과 협의하여 추후 발생하는 하자에 관한 책임한계를 분명히 하여야 한다.

⑦ 계약상대자는 감시제어시스템 유지관리에 필요한 부품을 충분히 확보하여야 하며, 계약체결 후 10일 이내 또는 발주처의 요청 시 확보된 부품의 목록 ․ 수량 ․ 미확보 부품 조달방법 등을 제출하여 관리에 만전을 기할 수 있어야 한다. 또한 사용되는 모든 부품은(소모품 포함) 양질의 부품을 사용하여야 한다.

제7조(유지관리 용역계획서 제출 등)

① 계약상대자는 계약체결 후 5일 이내에 다음 내용이 포함된 유지관리 용역계획서를 제출하여 승인을 받아야 한다.

1. 시설물별 점검주기 및 점검내용

※ 시설물 상세내역은 [붙임1] 참조

2. 돌발사고시 조치요령 및 비상연락 체계

3. 참여 기술자별 과업내용

4. 점검정비 업무기록 방법

5. 설비별 이력카드 관리방법

6. 기타 유지관리상 필요한 사항

② 계약상대자는 과업목적 달성에 지장이 없는 기술자가 참여하도록 하여야 하며, “발주기관”이 원활한 과업 수행을 위해 교체를 요구할 경우 이에 따라야 한다.

제8조 (유지관리요원)

① 계약상대자는 유지관리요원 파견 시 시스템의 중요도를 인식하여 감지제어시스템 분야에 충분한 지식을 갖춘 전담 유지관리요원을 발주처의 동의하에 파견하여야 한다.

② 발주처의 감시제어시스템 운영을 위해 계약상대자로부터 지원한 유지관리요원이 본 계약서의 내용을 충실히 이행하지 않을 경우 발주처는 계약상대자에게 유지관리 요원의 교체를 요구할 수 있고 계약상대자는 이에 신속히 응해야 한다.

③ 유지관리요원은 화재 및 도난, 안전관리에 철저를 기하여야 한다.

제9조(입회점검)

① 계약상대자는 감시제어시스템 유지관리 용역 수행을 위한 점검 시 “발주기관” 측 담당자 입회하에 점검을 실시하고 확인을 득하여야 한다. 다만, “발주기관”의 불가피한 사정으로 입회가 불가능할 경우에는 협의하여 점검일정을 변경할 수 있다.

② 계약상대자는 점검 완료 후 7일 이내에 “발주기관”에게 점검결과 및 조치결과 보고서를 서면으로 제출하여야 한다.

제10조(대가 청구 및 지급)

① 계약상대자는 점검개소 및 점검횟수에 따라 매월 말일까지 점검 완료 후 점검       결과물은 매월 제출하여야 하며 대가지급은 청구서에 의거 분기별(3개월 마다)       지급을 원칙으로 하되, 발주기관이 필요하다고 판단(인정)될 시 월 지급을 할       수 있다.

② 계약상대자의 분기별 대가 청구(또는 월별)서에 의거, “발주기관”은 계약 이행       여부를 확인 후 청구일로부터 14일 이내에 정산하여 지급한다.

제11조(비용지급)

① 돌발사고 긴급복구에 대한 대가는 “발주기관”이 별도 지급한다.

② 장애복구 및 “발주기관”의 요청에 의해 소요되는 자재는 “발주기관”이 지급하며, “발주기관”이 승인하고 “계약상대자”가 자재를 공급한 경우에는 “발주기관”은 자재비를 지급한다.

③ Fuse류, Air Filter, 볼트․너트류, 건전지 등 경미한 소모품은 “계약상대자”의 부담으로 한다.

제12조(사고복구)

① 계약상대자는 "발주기관"으로부터 사고발생 통보 (구두, 서면 등)를 받은 후 3시간 이내에 도착하여 사고 복구에 임하도록 조치하여야 한다.

② 사고 발생시 “계약상대자”는 해당 사고의 원인규명을 철저히 하고 이에 따른 대책을 수립하여 "발주기관"에게 통보하여야 한다.

③ 사고 복구에 필요한 H/W 및 S/W의 비용은 “계약상대자”가 선 복구 후 “발주기관”에게 청구하며 “발주기관”은 신속히 이에 대한 대가를 지출하여야 한다.(단, 경미한 사고발생 처리는 “계약상대자”의 부담으로 한다.)

제13조(사고복구 지연에 대한 벌과금 징수)

① 다음 각 호에 대한 사고복구 지연이 발생한 경우 “발주기관”은 “계약상대자”에 대해 벌과금을 징수 한다.

1. 발주기관의 사고 발생 통보를 받은 후 유지관리요원이 “제12조 1항”에서 정한 시간을 초과하여 도착한 경우

2. 발주기관의 사고발생 통보 시로부터 12시간 이상 장애가 지속된 경우

제14조(사고복구 조치 지연시간 산정)

① 사고복구 도착 지연시간은 사고발생 통보(구두,서면 등)를 받은 시각부터 3시간 초과된 시간부터 적용한다.

② 사고복구 지연시간은 사고복구 12시간 초과시간부터 적용 한다.

제15조(사고복구 지연 벌과금 산출)

① 제14조와 관련하여 “발주기관”은 “계약상대자”에 다음 각 호와 같이 벌과금을 산정하여 징수한다. 다만 “계약상대자”가 타당한 사유를 제시하는 경우 “발주기관”은 그 사유를 검토하여 보상을 요청하지 않을 수 있다.

1 사고복구 도착지연 벌과금 = 2.5/1000 × 월 유지관리료 ×  도착 지연시간

2 사고복구 지연 벌과금 = 2.5/1000 × 월 유지관리료 × 복구 지연시간

제16조(기술교육, 기술정보 등의 제공)

① 계약상대자는 유지관리 대상의 운영, 성능 향상을 위한 작업 및 사고복구 대책 등과 관련하여 “발주기관”의 기술지원 요청 시 적극 협조하여야 한다.

② 발주기관의 사정에 의하여 감시제어시스템 전반에 걸친 성능개선, 장비의 증설 ․ 이설, 타 시스템과의 연계 ․ 자료이설 등으로 “계약상대자”에게 기술지원과 작업지원을 요청할 경우 적극 협조하여야 한다.

③ 발주기관이 요청하는 경우 감시제어시스템 대하여 교육을 실시하여야 한다.

제17조(감시제어시스템의 이력관리) 계약상대자는 감시제어시스템에 대한 이력카드 관리를 철저히 하여 “발주기관”의 요청 시 즉시 제출 하여야 한다.

제18조(작업내역관리) 계약상대자는 유지관리 요원이 수행한 모든 작업의 내용을 기록하여 보관 관리하여야 하며 “발주기관”의 요구 시 이를 즉시 제공하여야 한다.

제19조(보안책임)

① 계약상대자는 “발주기관”의 시설물 출입 시 “발주기관”이 정한 제반 규칙 및 계    약을 준수하여야 한다.

② 계약상대자는 유지관리 계약 기간 중 습득한 사항을 제3자에게 누설하여서는 안 된다. 만일 "계약상대자"의 보안사항 누설로 문제가 발생한 경우에는 민 ․ 형사상 책임을 진다.

제20조(책임의 제한)

① 용역과업 수행 중 고의나 과실을 불문하고 "계약상대자"의 귀책사유로 인하여    “발주기관”에게 손해가 발생하였을 때는 "계약상대자"의 책임으로 원상 복구하     여야 하고 이에 따른 민․형사상의 모든 책임을 진다.

② 계약상대자는 천재지변, 화재, 홍수, 지진 등 불가항력적인 원인이나 "계약상대자"의 책임 한계를 초월 하는 "발주기관"의 부대설비 기타 운영환경의 급격한 변화로 인한 고장 및 손해에 대하여는 책임을 지지 않는다.

제21조(계약의 변경 및 해지)

① 발주처와 계약상대자는 계약서상 이견이 발생하였을 경우 상호 협의하여 별도 합        의서나 변경계약서를 작성하여 발주처와 계약상대자가 서명 날인함으로써 효력을 갖는     다. 이 경우 본 계약과 상충할 경우 변경계약서를 우선하여 적용한다.

① 발주기관 또는 “계약상대자”는 천재지변, 시설물의 폐쇄 등의 부득이한 사정으로 인하여 유지관리 용역 업무를 계속할 수 없는 경우 협약을 변경 또는 해지할 수 있다. 이 경우 “계약상대자”는 손해배상 등을 청구할 수 없다.

② 발주기관은 계약기간 중이라도 “계약상대자”의 불성실로 용역 업무를 수행이 어렵다고 판단되는 때에는 시정을 요구할 수 있으며 이러한 요구가 관철되지 않는 경우 및 다음 각 호의 경우 일방적으로 계약을 해지할 수 있다.

1 “발주기관”의 감시제어시스템이 12시간 이상 장애가 발생한 경우(부분적 장애 제외)

2 “계약상대자”가 계약 시 입찰참가 자격의 서류에 허위나 누락이 있을 경우

③ “①”항과 “②”항에서 정한 사항 이외에 "발주기관"의 불가피한 사유로 인하여 본 계약을 해지할 경우 “발주기관”은 계약해지 예정 30일 전에 “계약상대자”에게 통지하여야 한다.

제22조(기타) 본 계약 조건에 명시되지 않은 사항 등 해석에 이견이 발생한 경우,         발주기관과 계약상대자가 협의하여 결정한다.

[붙임 1]

감시제어시스템 유지관리용역 대상 현황(총괄)

□ 터널 및 지하차도 감시제어시스템                        [2018. 1. 현재]

구분	시설구분(개소)		시설명	비고
용역 대상 (18개소)	상황실(3)		북악터널, 창동지하차도, 기전과
	현장	터널(8)	북악, 구기, 자하문, 동망봉, 삼청, 공릉, 솔샘, 사직
		지하차도(7)	창동, 녹천, 하계, 월계1, 월계2, 월계3, 방학

□ 감시제어시스템 구성도

상황실 : 3개소(북악터널, 창동지하차도, 기전과)

1	북악터널 중앙감시반 제어시스템
연번	품목	규격	단위	개수	설치년도	비고
1-1	Wokstation	CPU : Intel Xeon E5-1603QC 2.8GHZ, 4GB, HDD 500GBGB	EA	3	2015
1-2	MONITOR	Monitor, LED24", 1920x1080	EA	2	2015
1-3	MONITOR	Monitor, 큐브형, LED40", 1920x1080, 70cd, DID lcd	EA	3	2015
1-4	HMI_ S/W Package	무한 TAG 개발용 버전	EA	2	2015
1-5	Monitor 벽걸이	전면유지보수용	SET	3	2015
1-6	벽면지지대	Steel 50X50 DID 부착 구조물	식	1	2015
1-7	벽걸이형 에어컨	냉방면적 18.7㎡, 냉방능력 2,300w, 전원 AC220V	식	1	2015
1-8	프로토콜변환기	E-NET 2PORT, RS232C 16CH	EA	1	2015

2	창동지하차도 중앙감시반 제어시스템
연번	품목	규격	단위	개수	설치년도	비고
2-1	Wokstation	CPU : Intel Xeon E5-1603QC 2.8GHZ, 4GB, HDD 500GBGB	EA	2	2015
2-2	MONITOR	Monitor, LED24", 1920x1080	EA	2	2015
2-3	MONITOR	Monitor, 큐브형, LED40", 1920x1080, 70cd, DID lcd	EA	4	2015
2-4	HMI_ S/W Package	무한 TAG 개발용 버전	EA	1	2015
2-5	Monitor 벽걸이	전면유지보수용	SET	1	2015
2-6	벽면지지대	Steel 50X50 DID 부착 구조물	식	1	2015
2-7	DVR	8CH 500G R/W	EA	1	2015

3	기전과 중앙감시반 제어시스템
연번	품목	규격	단위	개수	설치년도	비고
3-1	Wokstation	CPU : Intel Xeon E5-1603QC 2.8GHZ, 4GB, HDD 500GBGB	EA	2	2017
3-2	MONITOR	Monitor, LED24", 1920x1080	EA	2	2017
3-3	MONITOR	Monitor, 큐브형, LED40", 1920x1080, 70cd, DID lcd	EA	4	2017
3-4	HMI_ S/W Package	무한 TAG 개발용 버전	EA	1	2017
3-5	Monitor 벽걸이	전면유지보수용	SET	1	2017
3-6	벽면지지대	Steel 50X50 DID 부착 구조물	식	1	2017
3-7	DVR	8CH 500G R/W	EA	1	2017

터널 현장 감시제어시스템 : 8개소

4	북악터널 감시제어시스템
연번	품목	규격	단위	개수	설치년도	비고
4-1	MAIN CPU MODULE	최대 I/O점수 3072점,프로그램메모리 1MB	EA	1	2015
4-2	POWER SUPPLY MODULE	AC 220V ±DC5V 5A DC24V 0.7A 입력전용	EA	2	2015
4-3	E-NET MODULE	Ethernet IP	EA	1	2015
4-4	C-NET MODULE	RS232C , RS422	EA	2	2015
4-5	DIGITAL INPUT MODULE	DC12/24V 입력32점 싱크/소스타잎	EA	10	2015
4-6	DIGITAL OUTPUT MODULE	32점 릴레이 출력 2A	EA	3	2015
4-7	ANALOG INPUT MODULE	전압/전류입력 8CH DC-5~5V DC-20~20mA	EA	2	2015
4-8	DMMY MODULE	-	EA	6	2015
4-9	MASTER BASE	I/O 12장용	EA	2	2015
4-10	SPD	AC220V 2P2W 8*20uS I max 80KA 전원용 Class II	EA	1	2015
4-11	SPD(서지보호기)	통신용 4Wire 25KA/Mode, 150KA/Total	EA	1	2015

(북악, 구기, 자하문, 동망봉, 삼청, 공릉, 솔샘, 사직)

5	구기터널 감시제어시스템
연번	품목	규격	단위	개수	설치년도	비고
5-1	MAIN CPU MODULE	최대 I/O점수 3072점,프로그램메모리 1MB	EA	1	2015
5-2	POWER SUPPLY MODULE	AC 220V ±DC5V 5A DC24V 0.7A 입력전용	EA	1	2015
5-3	C-NET MODULE	RS232C , RS422	EA	2	2015
5-4	DIGITAL INPUT MODULE	DC12/24V 입력32점 싱크/소스타잎	EA	6	2015
5-5	DIGITAL OUTPUT MODULE	DC12/24V 입력32점 싱크/소스타잎	EA	1	2015
5-6	ANALOG INPUT MODULE	전압/전류입력 16CH DC-5~5V DC-20~20mA	EA	2	2015
5-7	DMMY MODULE	-	EA	1	2015
5-8	MASTER BASE	I/O 12장용	EA	1	2015
5-9	SPD	AC220V 2P2W 8*20uS I max 80KA 전원용 Class II	EA	1	2015
5-10	SPD(서지보호기)	통신용 4Wire 25KA/Mode, 150KA/Total	EA	1	2015

6	동망봉터널 감시제어시스템
연번	품목	규격	단위	개수	설치년도	비고
6-1	MAIN CPU MODULE	최대 I/O점수 3072점,프로그램메모리 1MB	EA	1	2015
6-2	POWER SUPPLY MODULE	AC 220V ±DC5V 5A DC24V 0.7A 입력전용	EA	1	2015
6-3	C-NET MODULE	RS232C , RS422	EA	2	2015
6-4	DIGITAL INPUT MODULE	DC12/24V 입력32점 싱크/소스타잎	EA	5	2015
6-5	DIGITAL OUTPUT MODULE	32점 릴레이 출력 2A	EA	2	2015
6-6	ANALOG INPUT MODULE	전압/전류입력 8CH DC-5~5V DC-20~20mA	EA	2	2015
6-7	MASTER BASE	I/O 12장용	EA	1	2015
6-8	SPD	AC220V 2P2W 8*20uS I max 80KA 전원용 Class II	EA	1	2015
6-9	SPD(서지보호기)	통신용 4Wire 25KA/Mode, 150KA/Total	EA	1	2015
6-10	조도측정기	0~20만Lux , 정확도±3%,OUTPUT4~20mA	SET	1	2015

7	삼청터널 감시제어시스템
연번	품목	규격	단위	개수	설치년도	비고
7-1	MAIN CPU MODULE	최대 I/O점수 3072점,프로그램메모리 1MB	EA	1	2015
7-2	POWER SUPPLY MODULE	AC 220V ±DC5V 5A DC24V 0.7A 입력전용	EA	1	2015
7-3	C-NET MODULE	RS232C , RS422	EA	2	2015
7-4	DIGITAL INPUT MODULE	DC12/24V 입력32점 싱크/소스타입	EA	1	2015
7-5	DIGITAL OUTPUT MODULE	32점 릴레이 출력 2A	EA	1	2015
7-6	ANALOG INPUT MODULE	전압/전류입력 8CH DC-5~5V DC-20~20mA	EA	1	2015
7-7	DMMY MODULE	-	EA	4	2015
7-8	MASTER BASE	I/O 12장용	EA	1	2015
7-9	SPD	AC220V 2P2W 8*20uS I max 80KA 전원용 Class II	EA	1	2015
7-10	SPD(서지보호기)	통신용 4Wire 25KA/Mode, 150KA/Total	EA	1	2015
7-11	조도측정기	0~20만Lux , 정확도±3%,OUTPUT4~20mA	SET	1	2015
7-12	DVR	8ch 500g R/W	EA	1	2015

8	자하문터널 감시제어시스템
연번	품목	규격	단위	개수	설치년도	비고
8-1	MAIN CPU MODULE	최대 I/O점수 3072점,프로그램메모리 1MB	EA	1	2015
8-2	POWER SUPPLY MODULE	AC 220V ±DC5V 5A DC24V 0.7A 입력전용	EA	1	2015
8-3	C-NET MODULE	RS232C , RS422	EA	2	2015
8-4	DIGITAL INPUT MODULE	DC12/24V 입력32점 싱크/소스타입	EA	5	2015
8-5	DIGITAL OUTPUT MODULE	32점 릴레이 출력 2A	EA	1	2015
8-6	ANALOG INPUT MODULE	전압/전류입력 8CH DC-5~5V DC-20~20mA	EA	2	2015
8-7	DMMY MODULE	-	EA	2	2015
8-8	MASTER BASE	I/O 12장용	EA	1	2015
8-9	SPD	AC220V 2P2W 8*20uS I max 80KA 전원용 Class II	EA	1	2015
8-10	SPD(서지보호기)	통신용 4Wire 25KA/Mode, 150KA/Total	EA	1	2015
8-11	조도측정기	0~20만Lux , 정확도±3%,OUTPUT4~20mA	SET	1	2015

9	사직터널 감시제어시스템
연번	품목	규격	단위	개수	설치년도	비고
9-1	MAIN CPU MODULE	최대 I/O점수 3072점,프로그램메모리 1MB	EA	1	2015
9-2	POWER SUPPLY MODULE	AC 220V ±DC5V 5A DC24V 0.7A 입력전용	EA	1	2015
9-3	C-NET MODULE	RS232C , RS422	EA	2	2015
9-4	DIGITAL INPUT MODULE	DC12/24V 입력32점 싱크/소스타입	EA	4	2015
9-5	DIGITAL OUTPUT MODULE	32점 릴레이 출력 2A	EA	1	2015
9-6	ANALOG INPUT MODULE	전압/전류입력 8CH DC-5~5V DC-20~20mA	EA	1	2015
9-7	DMMY MODULE	-	EA	4	2015
9-8	MASTER BASE	I/O 12장용	EA	1	2015
9-9	SPD	AC220V 2P2W 8*20uS I max 80KA 전원용 Class II	EA	1	2015
9-10	SPD(서지보호기)	통신용 4Wire 25KA/Mode, 150KA/Total	EA	1	2015
9-11	조도측정기	0~20만Lux , 정확도±3%,OUTPUT4~20mA	SET	1	2015

10	솔샘터널 감시제어시스템
연번	품목	규격	단위	개수	설치년도	비고
10-1	MAIN CPU MODULE	최대 I/O점수 3072점,프로그램메모리 1MB	EA	1	2015
10-2	POWER SUPPLY MODULE	AC 220V ±DC5V 5A DC24V 0.7A 입력전용	EA	1	2015
10-3	C-NET MODULE	RS232C , RS422	EA	2	2015
10-4	DIGITAL INPUT MODULE	DC12/24V 입력32점 싱크/소스타입	EA	3	2015
10-5	DIGITAL OUTPUT MODULE	32점 릴레이 출력 2A	EA	1	2015
10-6	ANALOG INPUT MODULE	전압/전류입력 8CH DC-5~5V DC-20~20mA	EA	1	2015
10-7	DMMY MODULE	-	EA	5	2015
10-8	MASTER BASE	I/O 12장용	EA	1	2015
10-9	SPD	AC220V 2P2W 8*20uS I max 80KA 전원용 Class II	EA	1	2015
10-10	SPD(서지보호기)	통신용 4Wire 25KA/Mode, 150KA/Total	EA	1	2015
10-11	조도측정기	0~20만Lux , 정확도±3%,OUTPUT4~20mA	SET	1	2015

11	공릉터널 감시제어시스템
연번	품목	규격	단위	개수	설치년도	비고
11-1	MAIN CPU MODULE	최대 I/O점수 3072점,프로그램메모리 1MB	EA	2	2015
11-2	POWER SUPPLY MODULE	AC 220V ±DC5V 5A DC24V 0.7A 입력전용	EA	2	2015
11-3	C-NET MODULE	RS232C , RS422	EA	4	2015
11-4	DIGITAL INPUT MODULE	DC12/24V 입력32점 싱크/소스타입	EA	4	2015
11-5	DIGITAL OUTPUT MODULE	32점 릴레이 출력 2A	EA	2	2015
11-6	ANALOG INPUT MODULE	전압/전류입력 8CH DC-5~5V DC-20~20mA	EA	2	2015
11-7	DMMY MODULE	-	EA	10	2015
11-8	MASTER BASE	I/O 12장용	EA	2	2015
11-9	SPD	AC220V 2P2W 8*20uS I max 80KA 전원용 Class II	EA	2	2015
11-10	SPD(서지보호기)	통신용 4Wire 25KA/Mode, 150KA/Total	EA	2	2015

지하차도 현장 감시제어시스템 : 7개소(창동, 녹천, 하계, 월계1, 월계2, 월계3, 방학)

12	창동 감시제어시스템
연번	품목	규격	단위	개수	설치년도	비고
12-1	MAIN CPU MODULE	최대 I/O점수 3072점,프로그램메모리 1MB	EA	1	2015
12-2	POWER SUPPLY MODULE	AC 220V ±DC5V 5A DC24V 0.7A 입력전용	EA	1	2015
12-3	C-NET MODULE	RS232C , RS422	EA	2	2015
12-4	DIGITAL INPUT MODULE	DC12/24V 입력16점 싱크/소스타입	EA	1	2015
12-5	DIGITAL INPUT MODULE	DC12/24V 입력32점 싱크/소스타입	EA	1	2015
12-6	DIGITAL OUTPUT MODULE	16점 릴레이 출력 2A	EA	1	2015
12-7	ANALOG INPUT MODULE	전압/전류입력 8CH DC-5~5V DC-20~20mA	EA	1	2015
12-8	DMMY MODULE	-	EA	2	2015
12-9	MASTER BASE	I/O 8장용	EA	1	2015
12-10	SPD(서지보호기)	AC220V 2P2W 8*20uS I max 80KA 전원용 Class II	EA	1	2015
12-11	SPD(서지보호기)	통신용 4Wire 25KA/Mode, 150KA/Total	EA	1	2015
12-12	SPD(서지보호기)	신호용 2Wire 25KA/Mode, 75KA/Total	EA	1	2015
12-13	투입압력식 레벨전송기	0~5m/4~20mA, DC24V 투입식(압력방식)	EA	1	2015
12-14	RECTIFIER	AC110/220V DC24V 6A	EA	1	2015
12-15	CON RY (콘트롤 릴레이)	4A4B LED 소켓 포함	EA	4	2015
12-16	TRANSFORMER	AC220/220V 500VA	EA	1	2015
12-17	ELB	15, 20, 30A 2P2E (32FR)	EA	1	2015
12-18	V-TD(tranceducer)	0~150V, 4~20mA	EA	1	2015
12-19	A-TD(tranceducer)	0~20A, 4~20mA	EA	3	2015

13	방학 감시제어시스템
연번	품목	규격	단위	개수	설치년도	비고
13-1	MAIN CPU MODULE	최대 I/O점수 3072점,프로그램메모리 1MB	EA	1	2015
13-2	POWER SUPPLY MODULE	AC 220V ±DC5V 5A DC24V 0.7A 입력전용	EA	1	2015
13-3	C-NET MODULE	RS232C , RS422	EA	2	2015
13-4	DIGITAL INPUT MODULE	DC12/24V 입력16점 싱크/소스타입	EA	1	2015
13-5	DIGITAL OUTPUT MODULE	16점 릴레이 출력 2A	EA	1	2015
13-6	ANALOG INPUT MODULE	전압/전류입력 8CH DC-5~5V DC-20~20mA	EA	1	2015
13-7	DMMY MODULE	-	EA	3	2015
13-8	MASTER BASE	I/O 8장용	EA	1	2015
13-9	SPD(서지보호기)	AC220V 2P2W 8*20uS I max 80KA 전원용 Class II	EA	1	2015
13-10	SPD(서지보호기)	통신용 4Wire 25KA/Mode, 150KA/Total	EA	1	2015
13-11	SPD(서지보호기)	신호용 2Wire 25KA/Mode, 75KA/Total	EA	1	2015
13-12	투입압력식 레벨전송기	0~5m/4~20mA, DC24V 투입식(압력방식)	EA	1	2015
13-13	RECTIFIER	AC110/220V DC24V 6A	EA	1	2015
13-14	CON RY (콘트롤 릴레이)	4A4B LED 소켓 포함	EA	3	2015
13-15	TRANSFORMER	AC220/220V 500VA	EA	1	2015
13-16	ELB	15, 20, 30A 2P2E (32FR)	EA	3	2015
13-17	V-TD(tranceducer)	0~150V, 4~20mA	EA	1	2015
13-18	A-TD(tranceducer)	0~20A, 4~20mA	EA	1	2015
13-19	외함	W600xH1400xD450 STEEL 자립형	면	1	2015

14	녹천 감시제어시스템
연번	품목	규격	단위	개수	설치년도	비고
14-1	MAIN CPU MODULE	최대 I/O점수 3072점,프로그램메모리 1MB	EA	1	2015
14-2	POWER SUPPLY MODULE	AC 220V ±DC5V 5A DC24V 0.7A 입력전용	EA	1	2015
14-3	C-NET MODULE	RS232C , RS422	EA	2	2015
14-4	DIGITAL INPUT MODULE	DC12/24V 입력16점 싱크/소스타입	EA	1	2015
14-5	DIGITAL OUTPUT MODULE	16점 릴레이 출력 2A	EA	1	2015
14-6	ANALOG INPUT MODULE	전압/전류입력 8CH DC-5~5V DC-20~20mA	EA	1	2015
14-7	DMMY MODULE	-	EA	3	2015
14-8	MASTER BASE	I/O 8장용	EA	1	2015
14-9	SPD(서지보호기)	AC220V 2P2W 8*20uS I max 80KA 전원용 Class II	EA	1	2015
14-10	SPD(서지보호기)	통신용 4Wire 25KA/Mode, 150KA/Total	EA	1	2015
14-11	SPD(서지보호기)	신호용 2Wire 25KA/Mode, 75KA/Total	EA	1	2015
14-12	투입압력식 레벨전송기	0~5m/4~20mA, DC24V 투입식(압력방식)	EA	1	2015
14-13	RECTIFIER	AC110/220V DC24V 6A	EA	1	2015
14-14	CON RY (콘트롤 릴레이)	4A4B LED 소켓 포함	EA	3	2015
14-15	TRANSFORMER	AC220/220V 500VA	EA	1	2015
14-16	ELB	15, 20, 30A 2P2E (32FR)	EA	3	2015
14-17	V-TD(tranceducer)	0~150V, 4~20mA	EA	1	2015
14-18	A-TD(tranceducer)	0~20A, 4~20mA	EA	1	2015
14-19	외함	W600xH1400xD450 STEEL 자립형	면	1	2015

15	하계 감시제어시스템
연번	품목	규격	단위	개수	설치년도	비고
15-1	MAIN CPU MODULE	최대 I/O점수 3072점,프로그램메모리 1MB	EA	1	2015
15-2	POWER SUPPLY MODULE	AC 220V ±DC5V 5A DC24V 0.7A 입력전용	EA	1	2015
15-3	C-NET MODULE	RS232C , RS422	EA	2	2015
15-4	DIGITAL INPUT MODULE	DC12/24V 입력16점 싱크/소스타입	EA	1	2015
15-5	DIGITAL OUTPUT MODULE	16점 릴레이 출력 2A	EA	1	2015
15-6	ANALOG INPUT MODULE	전압/전류입력 8CH DC-5~5V DC-20~20mA	EA	1	2015
15-7	DMMY MODULE	-	EA	3	2015
15-8	MASTER BASE	I/O 8장용	EA	1	2015
15-9	SPD(서지보호기)	AC220V 2P2W 8*20uS I max 80KA 전원용 Class II	EA	1	2015
15-10	SPD(서지보호기)	통신용 4Wire 25KA/Mode, 150KA/Total	EA	1	2015
15-11	SPD(서지보호기)	신호용 2Wire 25KA/Mode, 75KA/Total	EA	1	2015
15-12	투입압력식 레벨전송기	0~5m/4~20mA, DC24V 투입식(압력방식)	EA	1	2015
15-13	RECTIFIER	AC110/220V DC24V 6A	EA	1	2015
15-14	CON RY (콘트롤 릴레이)	4A4B LED 소켓 포함	EA	3	2015
15-15	TRANSFORMER	AC220/220V 500VA	EA	1	2015
15-16	ELB	15, 20, 30A 2P2E (32FR)	EA	3	2015
15-17	V-TD(tranceducer)	0~150V, 4~20mA	EA	1	2015
15-18	A-TD(tranceducer)	0~20A, 4~20mA	EA	1	2015
15-19	외함	W600xH1400xD450 STEEL자립형	면	1	2015

16	월계1 감시제어시스템
연번	품목	규격	단위	개수	설치년도	비고
16-1	MAIN CPU MODULE	최대 I/O점수 3072점,프로그램메모리 1MB	EA	1	2015
16-2	POWER SUPPLY MODULE	AC 220V ±DC5V 5A DC24V 0.7A 입력전용	EA	1	2015
16-3	C-NET MODULE	RS232C , RS422	EA	2	2015
16-4	DIGITAL INPUT MODULE	DC12/24V 입력16점 싱크/소스타입	EA	2	2015
16-5	DIGITAL OUTPUT MODULE	16점 릴레이 출력 2A	EA	1	2015
16-6	ANALOG INPUT MODULE	전압/전류입력 8CH DC-5~5V DC-20~20mA	EA	1	2015
16-7	DMMY MODULE	-	EA	2	2015
16-8	MASTER BASE	I/O 8장용	EA	1	2015
16-9	SPD(서지보호기)	AC220V 2P2W 8*20uS I max 80KA 전원용 Class II	EA	1	2015
16-10	SPD(서지보호기)	통신용 4Wire 25KA/Mode, 150KA/Total	EA	1	2015
16-11	SPD(서지보호기)	신호용 2Wire 25KA/Mode, 75KA/Total	EA	1	2015
16-12	투입압력식 레벨전송기	0~5m/4~20mA, DC24V 투입식(압력방식)	EA	1	2015
16-13	RECTIFIER	AC110/220V DC24V 6A	EA	1	2015
16-14	CON RY (콘트롤 릴레이)	4A4B LED 소켓 포함	EA	4	2015
16-15	TRANSFORMER	AC220/220V 500VA	EA	1	2015
16-16	ELB	15, 20, 30A 2P2E (32FR)	EA	3	2015
16-17	V-TD(tranceducer)	0~150V, 4~20mA	EA	1	2015
16-18	A-TD(tranceducer)	0~20A, 4~20mA	EA	1	2015
16-19	외함	W600xH1400xD450 STEEL 자립형	면	1	2015

17	월계2 감시제어시스템
연번	품목	규격	단위	개수	설치년도	비고
17-1	MAIN CPU MODULE	최대 I/O점수 3072점,프로그램메모리 1MB	EA	1	2015
17-2	POWER SUPPLY MODULE	AC 220V ±DC5V 5A DC24V 0.7A 입력전용	EA	1	2015
17-3	C-NET MODULE	RS232C , RS422	EA	2	2015
17-4	DIGITAL INPUT MODULE	DC12/24V 입력16점 싱크/소스타입	EA	1	2015
17-5	DIGITAL OUTPUT MODULE	16점 릴레이 출력 2A	EA	1	2015
17-6	ANALOG INPUT MODULE	전압/전류입력 8CH DC-5~5V DC-20~20mA	EA	1	2015
17-7	DMMY MODULE	-	EA	3	2015
17-8	MASTER BASE	I/O 8장용	EA	1	2015
17-9	SPD(서지보호기)	AC220V 2P2W 8*20uS I max 80KA 전원용 Class II	EA	1	2015
17-10	SPD(서지보호기)	통신용 4Wire 25KA/Mode, 150KA/Total	EA	1	2015
17-11	SPD(서지보호기)	신호용 2Wire 25KA/Mode, 75KA/Total	EA	1	2015
17-12	무선네트워크 감시제어시스템 수신부	RF, RS422/485, DI 4CH, DO 4CH AC220V	EA	1	2015
17-13	투입압력식 레벨전송기	0~5m/4~20mA, DC24V 투입식(압력방식)	EA	1	2015
17-14	RECTIFIER	AC110/220V DC24V 6A	EA	1	2015
17-15	CON RY (콘트롤 릴레이)	4A4B LED 소켓 포함	EA	3	2015
17-16	TRANSFORMER	AC220/220V 500VA	EA	1	2015
17-17	ELB	15, 20, 30A 2P2E (32FR)	EA	3	2015
17-18	V-TD(tranceducer)	0~150V, 4~20mA	EA	1	2015
17-19	A-TD(tranceducer)	0~20A, 4~20mA	EA	1	2015
17-20	외함	W600xH1400xD450 STEEL 자립형	면	1	2015

18	월계3 감시제어시스템
연번	품목	규격	단위	개수	설치년도	비고
18-1	MAIN CPU MODULE	최대 I/O점수 3072점,프로그램메모리 1MB	EA	1	2015
18-2	POWER SUPPLY MODULE	AC 220V ±DC5V 5A DC24V 0.7A 입력전용	EA	1	2015
18-3	C-NET MODULE	RS232C , RS422	EA	1	2015
18-4	DIGITAL INPUT MODULE	DC12/24V 입력16점 싱크/소스타입	EA	1	2015
18-5	DIGITAL OUTPUT MODULE	16점 릴레이 출력 2A	EA	1	2015
18-6	ANALOG INPUT MODULE	전압/전류입력 8CH DC-5~5V DC-20~20mA	EA	1	2015
18-7	DMMY MODULE	-	EA	4	2015
18-8	MASTER BASE	I/O 8장용	EA	1	2015
18-9	SPD(서지보호기)	AC220V 2P2W 8*20uS I max 80KA 전원용 Class II	EA	1	2015
18-10	SPD(서지보호기)	통신용 4Wire 25KA/Mode, 150KA/Total	EA	1	2015
18-11	SPD(서지보호기)	신호용 2Wire 25KA/Mode, 75KA/Total	EA	1	2015
18-12	무선네트워크 감시제어시스템 수신부	RF, RS422/485, DI 4CH, DO 4CH AC220V	EA	1	2015
18-13	투입압력식 레벨전송기	0~5m/4~20mA, DC24V 투입식(압력방식)	EA	1	2015
18-14	RECTIFIER	AC110/220V DC24V 6A	EA	1	2015
18-15	CON RY (콘트롤 릴레이)	4A4B LED 소켓 포함	EA	2	2015
18-16	TRANSFORMER	AC220/220V 500VA	EA	1	2015
18-17	ELB	15, 20, 30A 2P2E (32FR)	EA	3	2015
18-18	V-TD(tranceducer)	0~150V, 4~20mA	EA	1	2015
18-19	A-TD(tranceducer)	0~20A, 4~20mA	EA	1	2015
18-20	외함	W600xH1400xD450 STEEL 자립형	면	1	2015

[별첨 2]

(   )월 감시제어시스템 점검 결과 보고서(총괄)

장 소	점 검 일	점 검 결 과	비 고
창동 지하차도(상황실 포함)
녹천 지하차도
하계 지하차도
월계1 지하차도
월계2 지하차도
월계3 지하차도
방학 지하차도
북악 터널(상황실 포함)
구기 터널
자하문 터널
동망봉 터널
삼청 터널
공릉 터널
솔샘 터널
사직 터널
기전과 상황실

점 검 자 :          서명(인)

확 인 자 :          서명(인)

위와 같이 (    ) 월 감시제어시스템 점검 보고서를 제출합니다.

2018년    월    일

주  소 :

상  호 :

대  표 :

북부도로사업소장 귀하

[붙임 2]

(   )월 감시제어시스템 점검 결과 보고서(대상별)

수신 : ○○도로사업소 기전과장

점검일자 : 2018년   월   일

( 점 검 대 상 )
연번	점 검 항 목	점 검 결 과	특 이 사 항
1	시스템 분리 ․ 청소 ․ 복구
2	H/W 및 OS S/W 정상운전 점검
3	시스템 Log File 점검
4	Network 동작상태 및 주변기기 점검
5	시스템 성능 모니터링 확인
6	H/W 오류테스트 1회 확인
7	수위계 및 각종 센서 점검
8	주변온도, 습도 적정 여부 및 먼지, 오일미스트 흡착 여부
9	전원의 Maker 지정 범위 내 유지 여부
10	Unit(I/O포함) 취부 상태 확인
11	단자, 볼트 조임 상태 및 압착단자 근접 여부
12	배선, 케이블의 손상 및 열화 여부
13	동작표시기(램프) 정상작동 여부
14	Battery 전압 정상여부 및 Maker 보증기간 경과 여부
15	동작 시 이상 음 및 음성안내 여부
16	퓨즈 느슨함 또는 절단 여부
17	냉각 Fan 및 Air Filter 청소 및 이물질 제거
18	UPS(무정전시스템) 정상작동 여부

점검사진	상태사진

점 검 자 :         (인)

확 인 자 :         (인)

위와 같이 (    ) 월 감시제어시스템 점검 보고서를 제출합니다.

2018년    월    일

주  소 :

상  호 :

대  표 :

북부도로사업소장 귀하