암사저양정과 양재가압장 송수펌프 토출압력 검토 의견

□ 용 역 명 : 우면산가압장 급수체계 개선 기본 및 실시 설계

연번	용역사 검토 내용	관련부서 검토 의견
1	Ⅲ. 배수지 잔류수두 산정 ○ 수리계산 설계조건 3) 관로손실수두 계산시 C=120 적용	○ C=120 은 신강관일 때 적용값으로, 장기사용을 고려하여 C=100(보통강관) 적용, 계산 필요
2		○ 배수지 HWL과 유입관 레벨의 차이가 없는지 확인바람
3	3.1.1 암사정수장 저양정계통 배수지별 잔류수두 ○ 서초배수지 잔류수두 1.6m (암사저양정 토출양정 42m)	○ 설계사의 잔류수두는 최대급수량일 때, 전 배수지 밸브를 100% 개방사용한 조건에서 서초배수지 잔류수두가 1.6m이며, 실제는 배수지별 유입밸브 조정을 통하여 순차적으로 공급받으므로, 특정 배수지의 관로저항이 증가할 것으로 예상됨. ☞ 연번1 C=100과 특정 배수지별 유입량조정(밸브개도조정) 및 암사펌프 가동대수에 따른 관로저항 재검토 필요 ☞ 특이사항 없을 경우 現 1.6m도 적정함.
4	3.1.2 양재가압장 토출양정 및 낙성대배수지 잔류수두 ○ 낙성대배수지 잔류수두 5.33m (양재가압장 토출양정 32m)	○ 관로 최고점(까치고개)의 만관 조건은 낙성대배수지 유입밸브를 일부 닫아 사용하는 것이나, 배수지 유량관리 측면에서 사실상 불가한 방법이므로, 관로 안전성확보를 위하여 최고점에 조합수조 건설 검토 바람.
5	3.1.2 양재가압장 토출양정 및 낙성대배수지 잔류수두 ○ 양재가압장 토출양정 H=32m 적용	○ 양재가압장 토출양정 : H=29m로 검토 적용 - 비상시 급수량 잔류수두 0.5kg/㎠이상 양정 적용 시 일최대급수량 이하로 가동할 경우 과대 양정으로 시방점을 벗어나 운전효율 저하가 예상되므로 잔류수두를 높이는 것은 바람직하지 않음 - 따라서, 잔류수두를 암사 저양정(1.6m) 수준으로 하기위해 토출양정을 29m로 적용하는 것이 바람직하다 사료됨. - 송수관로 매설심도(h=2m)를 고려하더라도 토출양정을 2m 낮출 수 있음