관련부서 협의의견 검토결과

(영등포고가하부 긴급구호용주택 건설공사)

관련부서

협의의견

검토결과

도시계획과

대상지는 경인로변 중심지미관지구에 저촉되어 있어 관련 규정(서울시 도시계획조례 제46조)에 따라 시설물 설치 및 건축선 관련 사항에 대하여 적정유무 검토 후 건축계획을 수립하기 바람

저촉사항

없음

장애인

자립지원과

검토의견 : 적정

-국토해양부와 보건복지부에서 추진하고 있는 “장애물 없는 생활환경 인증제(BF:Barrier-Free)" 및 서울시만의 독자적인 ”서울형 장애물 없는 건물 인증“을 시행 중에 있으므로,  귀 부서에서 추진하는 각종 건설사업에 적극 도입하여,  장애인·노인·임산부 등 교통약자가 교통수단 또는 건축물 등을 접근·이용·이동하는데  불편이 없도록 적극 추진

	<< 장애물 없는 생활환경 인증제도 안내 >>
○ 인증대상 : 공사준공 시, 사용승인 후 ○ 인증기관 : 보건복지부(한국장애인개발원), 국토해양부(LH공사), 서울시 - 한국장애인개발원 : 서울시 영등포구 의사당로 22 이룸센터 5층 ☎ (02) 3433-0600 - 한국토지주택공사 : 경기도 성남시 분당구 돌마로 94 ☎ (031) 738- 4114 - 서울시 복지건강실 장애인자립지원과 ☎ (02) 2133-7463

안내사항

남부도로사업소

-도로시설물하부공간관리계획(행정2부시장 방침 제27호 : 2011.02.11.)에 따른 서울특별시 고가하부 점용허가기준에 의거 시설물유지관리에 문제가 되지 않도록 시설물 이격거리 확보, 화재발생시 고가도로시설물로의 화재차단 대책 수립

-고가하부에 설치할 시설물은 고가차도 스래브 또는 연석 등 낙하물로 인한 피해가 발생되지 않는 구조로 계획

-도로시설물노후로 인한 철거 등 부득이한 경우 도로시설물 하부 공간활용이 가능하도록 조건부여하고, 참고로 우리시 고가교량하부 점용기준에는 고가차도 하부에는 주택 용도의 시설은 점용할 수 없도록 되어 있음

붙임 1. 고가하부 점용기준

2. 지구단위계획 변경고시 도면 1부. 끝.

조건부여

관련부서	협의의견	검토결과
영등포소방서	건축허가 동의여부 : 동의 -건축물의 안전을 위해 소방차 진입도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인해 소방차의 진입 및 소화활동에 장애가 없도록 조치하여 주시고, -협의시 첨부된 소방시설설치계획표 및 소방시설 설계도면은 법정 소방시설 설치 여부만 확인한 것으로 화재안전기준에 맞도록 완공될 수 있도록 하여 주시고, -상기 건축물은 「소방시설공사업범」제13조 및 제17조, 같은 법시행령 제4조 및 제10조에 의거 소방시설공사 착공신고대상 및 감리자지정 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다. 붙임 3. 건축허가 동의여부 통보서 4. 허가동의 안내문	조건부여
남부수도사업소	-협의조건 회신하오니 승인시 이행 협조 붙임 5. 급수협의조건	조건부여
서울도시가스	-해당지역은 주변의 영등포 쪽방촌과 연계되어 수차례 가스공급을 추진 시행하였으나 현장여건(시유지통과, 도시가스배관 미매설지역)등에 의하여 가스공급이 미루어져 모듈러주택 건립시 타연료를 활용한 난방 및 취사를 검토하여 주시기 바랍니다.	조건부여
영등포구	-위 지역은 영등포동4가 일대 도시환경 정비구역 지정 및 정비계획(안)과 연접한 지역으로서 동 정비계획(안)에서 사회복지시설부지내에 영등포지역 쪽방거주민 및 노숙자를 위하여 400명 이상 수용이 가능한 사회복지시설 및 임대주택을 마련 중에 있어 긴급구호용 주택과 기능적 상충이 발생되며, -영등포고가차도 하부에 긴급구호용주택을 건립할 경우 영등포고가차도 하부는 영구적으로 도로의 기능을 상실케 되고 향후 주변 토지개발이 시행될 경우 도로의 유기적 연결 등에 장애를 초래하며, -위 공용건축물의 근린생활시설은 사용용도가 불분명함.	-

※ 미회신(동의) : 교통정책과, 건축기획과, 지구단위계획과, 하천관리과, 한국전력공사

붙임 1	<남부도로사업소 첨부물>

서울특별시 고가하부 점용 허가기준(안)

제1조(총칙) 이 기준은 서울특별시에서 관리하는 교량 및 고가도로의 노면하부

(이하 「고가하부」라 한다)의 점용허가 기준에 관하여 필요한 사항을 규정한

것이다.

제2조(점용허가의 원칙) ① 고가하부 점용은 도로시설물 구조의 보전과 교통의

안전성확보 등을 충분히 검토하여 도로시설물 관리에 지장이 없다고 여겨지는    경우에 한하여 허가하도록 한다.

② 고가하부의 점용허가에 있어서는 공공적 또는 공익적인 이용을 목적으로 하는    시설로서, 도로법시행령 제28조 제5항 8호에 명시된 사무소, 창고, 주차장,     광장, 공원, 체육시설 그 밖에 이와 유사한 시설에 한한다.

③  다음의 각 호 하나에 해당하는 고가하부의 점용은 허가하지 않도록 한다.

1. 고가도로 주위의 도로 교통에 지장을 미치는 것

2. 인화성 또는 폭발성 있는 물건의 보관 또는 설치

3. 불에 쉽게 타는 가연성 있는 물건의 보관 또는 설치

4. 악취, 소음 등을 발생시키는 물건의 보관 또는 설치

5. 유류, 가스 등 인화성물질 적재 차량의 주차

6. 영업용, 주거용 시설과 그 외 이와 유사한 것

7. 기타 도로관리기관에서 도로관리 등을 위하여 허가 하는 것이 적당하지 아니       하다고 판단되는 경우

제3조(점용물건의 구조 등)  ① 점용물건의 구조 등은 다음 각 호에 유의하지     않으면 안된다.

1. 내화구조 또는 그 외 화재로 인한 고가도로의 구조 또는 교통에 지장을        미치지 않는다고 여겨지는 구조로 할 것.

2. 건축물에서 필요한 소화시설을 설치할 것.

3. 건축물의 벽체는 원칙으로써 고가도로의 구조를 직접 이용하지 않을 것.

4. 고가하부로부터 차도 등에 튀어나오는 사고를 방지하기 위한 안전책이         충분히 갖추어 지도록 할 것

5. 점용물건을 이용하는 차량 등의 충돌에 의해 고가구조물(교각, 슬라브 등)       에 손상이 발생할 우려가 있는 경우에는 적절한 장소에 보호시설 등을 설치할 것

6. 고가도로로 부터의 물건의 낙하 등 고가하부 점용에 위험을 일으킬 우려가       있는 경우에는 점용주체자가 안전 확보를 위한 필요한 조치를 강구할 것

5. 점용물건의 외관 등은 도시미관을 충분히 배려할 것.

제4조(주요 구조와의 이격 등)  점용시설은 도로시설물의 안전점검, 유지관리,

화재 등으로 부터의 보호를 위하여 도로시설물 주요 구조로부터 이격하여야 한다.

1. 교대 및 교각으로부터의 1.5m 이상으로 한다(단, 고정물 적치시 2.0m 이상).

2. 고가 거더하면으로부터 아래로의 이격거리는 최소 2.0m 이상으로 한다.

3. 주차장은 도로시설물 형하고(고가하부 노면에서 거더하부 사이의 높이)가

4.5m 이하인 구간은 사용하게 하여서는 아니한다. 단, 승용차만을 주차        하는 곳은 2.5m로 완화 할 수 있다.

제5조(사전협의)  도로점용허가부서에서는 고가하부 점용신청에 대하여 도로시설물     관리기관(부서)에 사전협의를 하여 그 의견을 반영하여야 한다.

제6조(허가 조건)  점용허가를 하는 때에는 일반적인 조건 외에 다음사항을

조건을 붙이도록 한다.

1. 도로시설물에 관한 점검 및 공사에 따른 점용물건의 이전 개축, 제거 등        도로관리청의 요구가 있는 경우 정해진 기간내에 조치하여야 하며 이에
따른 비용에 대하여는 점용자가 부담할 것.

2. 도로시설물에 관한 안전점검, 유지관리 또는 공사 등을 위한 도로관리자        의 점용 구역내에 출입하는 것을 방해하지 말 것

3. 전기사업법에 따라 사용전 검사 및 정기검사를 받을 것

4. 화재에 대비하여 점용시설에 소화기를 상시 비치할 것

5. 점용허가증 및 연락처(전화번호)를 기재한 표지를 공중이 보기 쉬운 곳에        게시하여야 한다

6. 점용시설물에 대한 안전점검을 수시로 시행하고 관리기준을 준수하여야 한다.

제7조(기타)  이 기준에 정하지 아니한 사항에 대하여는 도로법 등 관련법규와

“서울특별시 도로점용허가 및 점용료 등 징수조례”에 의한다.

부칙

1. 이 기준은 즉시 시행한다.

[ 참고 자료 ] 도로시설물에서 이격 예시

(건축물 등)

거더

2.0m이상

교대            1.5m이상                   교각

(주차장)

4.5m

2.5m

승용차주차구간           일반주차구간

붙임 2	<남부도로사업소 첨부물>

붙임 3	<영등포소방서 첨부물>

건축허가 동의여부 통보서
건물명	긴급구호용주택건물		건 축 주	서울특별시
주 소	서울시 영등포구 영등포동 411-25번지외 6필지
건물구조	철근콘크리트조 지하0층/지상3층 대지면적 952㎡, 연면적 909.49㎡, 건축면적 478.13㎡
주된용도	근린생활시설 및 주택		동의 여부		동 의
종 류		적 용 소 방 시 설
소 화 설 비		◦ 소화기구
경 보 설 비		◦ 자동화재탐지설비, 시각경보기
피 난 설 비		◦ 유도등설비, 피난기구(완강기)
소화활동설비		◦ 해당사항없음
소화용수설비		◦ 해당사항없음
『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제7조의 규정에 의하여 건축허가 동의를 요구한 건축물에 대하여 다음과 같이 동의함을 알려 드립니다. 2013 년 12 월 13 일 영등포소방서장
비고 : 건축물이 변경 등으로 다음 사항에 해당될 경우 소방관서로 통보하여 주시기 바랍니다. 1. 설계변경․증축 등으로 인하여 소방시설의 변경․연면적의 변경 또는 건물구조의 변경 등 동의내용이 달라지는 경우 그 변경내용에 대한 재동의 요구 2. 건축허가사항의 변경이 있는 때에는 변경내용 3. 공장 등 건축물의 용도에 따라 위험물안전관리법이 정하는 위험물을 사용할 경우 그에 적합한 절차의 진행 4. 허가등 취소시 그 취소사실

붙임 4	<영등포소방서 첨부물>

건축허가동의 관련 유의사항

1. 소방시설 공사 및 감리자 지정에 관한 사항

○ 소방공사 및 감리업체 선정 관할소방서에 감리자 지정신고 및 착공신고 후 공사

○ 소방공사와 기타 공사는 분리 발주되도록 협조

2. 건축물의 내장재 공사 관련 사항

○ 내장재는 불연재료로 시공하고, 커텐, 카페트 등은 방염성능이 있는 제품 사용

3. 건축허가 사전협의제 운영 시행에 관한 사항

○ 건축허가협의 기간 단축 및 불편사항을 해결하기 위해 건축허가신청 이전에 소방시설 적용여부의 사전 검토제 운영으로 빠른 민원 서비스 제공

4. 소방차 진입 등 소방활동 관련 사항

○ 화재 등 긴급 상황 시 소방차량의 신속한 진입을 위한 장애물(계단, 조경시설 등)

설치 금지(도로 폭 6미터 이상 소방통로 확보)

5. 소방시설 완공검사 필증 교부에 관한 사항

○ 소방설비기사 및 감리자의 책임 하에 시방서와 설계도서 대로 시공관리

감독하여 소방시설완공검사필증을 교부받으시기 바람

6. 소방업무 관련 문의 : 영등포소방서 예방과 ☎ 2678-3119

붙임 5	<남부수도사업소 첨부물>

- 건축허가 급수협의 조건 -

대지위치 : 영등포동 411-25외6필지

< 필수사항 >

1. 주택법 제16조제1항에 의한 사업계획 승인대상 건축물 등은 “주택건설기준 등에 관한규정” 제35조(비상급수시설) 및 “서울특별시 주택조례 제8조의3(비상급수시설)”에 적합하게 비상급수시설(저수조 등)을 설치하여야 한다.

2. 위 1항 등의 사유로 저수조(소방용 제외)를 설치할 경우, 다음 각호의 규정을 준수하여야 한다.

① 별도 규정이 없을 경우 옥상에는 물탱크를 설치해서는 아니되며, 지하에 저수조와 가압설비를 설치한 후 각 수용가에 급수공급 하여야 한다.

② 수도법 시행규칙 별표3의2의 저수조의 설치기준에 따라 저수조를 설치하여야 한다.

③ 수도법 시행규칙 제22조의3에 따라 저수조 청소 등 소독등위생조치를 하여야 한다.

3. 5층까지는 물탱크 없이 급수공급이 가능하므로 지하 또는 옥상 등에 물탱크를 설치해서는 아니되며 순직결급수 방식에 의해 급수하여야 한다. 다만,“서울특별시수도조례 시행규칙” 제13조제1항에 해당하는 건축물은 예외로 한다.

4. 5층을 초과하는 건축물로써 저수조를 설치하지 않고 가압 직결급수를 하고자 하는 경우에는 서울특별시 수도조례 시행규칙 별지 제7호서식의 직결급수 신고서를 사업소장에게 제출하여야 한다.

5. 상수도시설기준 9․5․2 (지하저수조)에 적합하게 저수조와 퇴수변 등을 설치하여야 하며, 저수조 유입부에는 상시 야간(24:00~05:00)에 저수하여 주간에 급수토록 하는 개폐시간 자동조절용 전동밸브를 설치 운영하여 주변지역 급수에 지장이 없도록 하여야 한다.

※ 전동밸브는 인입급수관 100mm 이상의 건물에만 설치하며, 현장 여건에 따라 수도사업소 결정에 의하여 변경가능

6. 인입급수관 D=50mm로 설치할 예정이니, 수도계량기 이후 옥내 급수관은 성수시간대 급수에 지장이 없도록 적정구경으로 시공하여야 한다.

7. 서울특별시수도조례 시행규칙 제9조(계량기 설치위치)에 따라 대지경계선으로부터 3ｍ이내의 장소에 수도계량기실 설치 공간을 각각 확보하여야 한다.

8. 수도용 자재는 수도법 제14조(수도용 자재와 제품의 인증 등) 및 “수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙” 제2조(수도용 자재와 제품의 범위), 별표1에서 규정한 배관자재를 사용하여야 한다.

9. 사업부지 내에 부설되어 있는 기존 상수도시설물은 다음 내용에 따라 시행하여야 한다.

① 기존 상수도 시설물의 철거․폐쇄․이설 공사는 주민급수에 지장이 없도록 착공전에 작업계획과 이설계획서를 관할 수도사업소와 협의하고 사전승인을 득한 후 원인자 부담으로 시행하여야 한다.

② 원인자 공사로 인하여 발생하는 부담금(①관세척수 및 퇴수비 ②불용자재(철거관 등) 고재처리비 등)은 관할 수도사업소와 협의하여 납부하여야 한다.

10. 수도법시행령 제53조에 따라 한국상하수도협회 규격(KWWA B200)에 맞는 이중식역류방지밸브를 세대별로 수도계량기 후단에 설치하여야 한다.

11. 옥내 급수설비는 수도법 제15조의1(절수설비 등의 설치) 및 동법 시행규칙 제1조의2

별표2에서 규정하는 절수설비로 설치하여야 한다.

12. 수도계량기보호함(벽체식) 설치시에는 다음 내용에 따라 시행하여야 한다.

가. 벽체형 수도계량기보호함(이하 “보호함”이라 한다.)은 계량기 동파방지를 위해 기밀이 유지되는 구조여야 한다.

나 보호함의 내함은 합성수지제 또는 냉간압연강판(두께 1.6㎜이상)을 사용하며 강판을 사용할 경우 내식성을 위해 도장을 하여야 한다.

다. 보호함 내의 옆면과 뒷면 및 전면판에는 발포폴리에틸렌 단열재(KS M 3862)를 부착하여야 한다.

라. 보호함 내측에는 발포 폴리스틸렌 보온재(KS M 3808)를 장착하여야 하며, 전면부에는 계량기 검침을 위하여

검침이 용이하도록 검침뚜껑을 설치히여야 한다.

마. 전면판은 계량기 검침을 위하여 개폐가 용이한 구조여야 하고 쉽게 열리지 않도록 잠금장치가 설치되어야 한다.

바. 보호함 내 배관 입출구는 단열재 등으로 밀폐하여 냉기의 침입이 없도록 하여야 한다.

사. 보호함과 벽체사이 틈은 밀봉제(코킹제 등)으로 충진하여 냉기의 침투를 방지하여야 한다.

아.보호함 내에는 계량기 교체가 용이하게 계량기 이전에 밸브를 설치하여야 하며 보온자재는 계량기 교체 등의

작업을 시행한 후 재활용이 가능하여야 한다.

자. 각종 공급관로를 수용하는 공동구의 각층 슬리브(sleeve)는 완전밀폐 시공하여 대류 현상에 의한 상수도 시설물의 동결 및 동파를 방지하여야 함.

차. 보호함 내에는 동파방지를 위해 물과 접촉하는 내부 구성품에 발열선을 설치할 수 있다.

카. 수도계량기에 (4±1) ℃의 물을 가득 채우고 물이 새지않도록 양쪽 끝을 밀폐하여 보호함안에 넣은 후 주위

온도 (-20±1) ℃이 되도록 항온항습기에 48시간 방치하였을 때 수도계량기가 파손(동파)되지 않아야 한다.

※ 보호함 설치는 <부도1>을 참고하고 그 외 사항은 한국상하수도협회 단체규격 『KWWA_B_202_벽체형(공동

주택용)수도계량기보호함』에 준용한다.

<부도1> 보호함의 설치예

【 보호함 제작예 】
내함 및 단열재	보온재	보온재(커버)
전면판	전면판 내부	보호함 외부

<참고자료>

【수도법】 제14조(수도용 자재와 제품의 인증 등) ① 수도시설(취수·저수·도수 시설은 제외한다) 중 물에 접촉하는 수도용 자재나 제품을 제조 또는 수입하려는 자는 미리 환경부장관으로부터 그 수도용 자재와 제품이 대통령령으로 정하는 위생안전기준에 맞는지에 대하여 인증을 받아야 한다.

② 누구든지 제1항에 따른 인증을 받지 아니한 수도용 자재나 제품을 제조·수입·공급·판매하여서는 아니 된다. 다만, 학교나 연구기관 등 환경부령으로 정하는 자가 시험·연구 목적으로 수도용 자재나 제품을 제조·수입하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 일반수도 또는 전용상수도를 설치하려는 자는 대통령령으로 정하는 기준에 맞는 수도용 자재와 제품을 사용하여야 하며, 물에 접촉하는 수도용 자재와 제품은 제1항에 따라 인증을 받은 수도용 자재와 제품을 사용하여야 한다.

④ 제1항에 따라 인증을 받은 자는 환경부장관으로부터 인증을 받은 사실을 수도용 자재나 제품 및 그 포장에 표시하여야 한다.

⑤ 누구든지 제1항에 따른 인증을 받지 아니한 수도용 자재나 제품 및 그 포장에 인증표시를 하여서는 아니 된다.

⑥ 제1항에 따라 인증을 받아야 하는 수도용 자재와 제품의 범위, 인증의 방법·절차, 검사기관의 지정, 수수료와 제4항에 따른 표시방법 등에 관하여 필요한 사항은 환경부령으로 정한다. [전문개정 2010.5.25]

【수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙】 제2조(수도용 자재와 제품의 범위) 「수도법」(이하 “법”이라 한다) 제14조제1항에 따른 인증(이하 “인증”이라 한다)을 받아야 하는 수도용 자재와 제품의 범위는 별표 1과 같다. 다만, 정수시설에서 사용되는 경우에는 정수된 물과 직접 접촉하는 자재와 제품만 해당한다.

[별표 1] 위생안전기준 인증대상 수도용 자재와 제품의 범위(제2조 관련) 1. 2011년 5월 26일부터 적용되는 인증대상 수도용 자재와 제품
구 분	인증대상
수도관	주철관류(鑄鐵管類)
2. 2011년 11월 26일부터 적용되는 인증대상 수도용 자재와 제품
구 분		인증대상
수도관		주철관류
		그 밖의 금속관류
		합성수지관류
3. 2012년 5월 26일부터 적용되는 인증대상 수도용 자재와 제품
구 분		인증대상
수도관		주철관류
		그 밖의 금속관류
		합성수지관류
기계 및 계측ㆍ제어용 자재 및 제품		밸브류
		펌프류
		수도꼭지류
		유량계류(流量計類)
		수도미터류
4. 2013년 1월 26일부터 적용되는 인증대상 수도용 자재와 제품
구 분		인증대상
수도관		주철관류
		그 밖의 금속관류
		합성수지관류
기계 및 계측ㆍ제어용 자재 및 제품		밸브류
		펌프류
		수도꼭지류
		유량계류
		수도미터류
도료(塗料) 등 그 밖의 수도용 자재 및 제품		콘크리트 수조, 강제 수조 및 현장시공에 의한 관 등의 안쪽 면에 사용되는 도료
		그 밖에 음용(飮用)을 목적으로 정수된 물을 공급하기 위해 사용하거나 설치하는 수도용 자재 및 제품

[별표 3의2]

저수조의 설치기준(수도법 시행규칙 제9조의2 관련)

1. 저수조의 맨홀부분은 건축물(천정 및 보 등)으로부터 100센티미터 이상 떨어져야 하며, 그 밖의 부분은 60센티미터 이상의 간격을 띄울 것

2. 물의 유출구는 유입구의 반대편 밑부분에 설치하되, 바닥의 침전물이 유출되지 않도록 저수조의 바닥에서 띄워서 설치하고, 물칸막이 등을 설치하여 저수조 안의 물이 고이지 않도록 할 것

3. 각 변의 길이가 90센티미터 이상인 사각형 맨홀 또는 지름이 90센티미터 이상인 원형 맨홀을 1개 이상 설치하여 청소를 위한 사람이나 장비의 출입이 원활하도록 하여야 하고, 맨홀을 통하여 먼지나 그 밖의 이물질이 들어가지 않도록 할 것. 다만, 5세제곱미터 이하의 소규모 저수조의 맨홀은 각 변 또는 지름을 60센티미터 이상으로 할 수 있다.

4. 침전찌꺼기의 배출구를 저수조의 맨 밑부분에 설치하고, 저수조의 바닥은 배출구를 향하여 100분의 1 이상의 경사를 두어 설치하는 등 배출이 쉬운 구조로 할 것

5. 5세제곱미터를 초과하는 저수조는 청소ㆍ위생점검 및 보수 등 유지관리를 위하여 1개의 저수조를 둘 이상의 부분으로 구획하거나 저수조를 2개 이상 설치하여야 하며, 1개의 저수조를 둘 이상의 부분으로 구획할 경우에는 한쪽의 물을 비웠을 때 수압에 견딜 수 있는 구조일 것

6. 저수조의 물이 일정 수준 이상 넘거나 일정 수준 이하로 줄어들 때 울리는 경보장치를 설치하고, 그 수신기는 관리실에 설치할 것

7. 건축물 또는 시설 외부의 땅밑에 저수조를 설치하는 경우에는 분뇨ㆍ쓰레기 등의 유해물질로부터 5미터 이상 띄워서 설치하여야 하며, 맨홀 주위에 다른 사람이 함부로 접근하지 못하도록 장치할 것. 다만, 부득이하게 저수조를 유해물질로부터 5미터 이상 띄워서 설치하지 못하는 경우에는 저수조의 주위에 차단벽을 설치하여야 한다.

8. 저수조 및 저수조에 설치하는 사다리, 버팀대, 물과 접촉하는 접합부속 등의 재질은 섬유보강플라스틱ㆍ스테인리스스틸ㆍ콘크리트 등의 내식성(耐蝕性) 재료를 사용하여야 하며, 콘크리트 저수조는 수질에 영향을 미치지 않는 재질로 마감할 것

9. 저수조의 공기정화를 위한 통기관과 물의 수위조절을 위한 월류관(越流管)을 설치하고, 관에는 벌레 등 오염물질이 들어가지 아니하도록 녹이 슬지 않는 재질의 세목(細木) 스크린을 설치할 것

10. 저수조의 유입배관에는 단수 후 통수과정에서 들어간 오수나 이물질이 저수조로 들어가는 것을 방지하기 위하여 배수용(排水用) 밸브를 설치할 것

11. 저수조를 설치하는 곳은 분진 등으로 인한 2차 오염을 방지하기 위하여 암ㆍ석면을 제외한 다른 적절한 자재를 사용할 것

12. 저수조 내부의 높이는 최소 1미터 80센티미터 이상으로 할 것. 다만, 옥상에 설치한 저수조는 제외한다.

13. 저수조의 뚜껑은 잠금장치를 하여야 하고, 출입구 부분은 이물질이 들어가지 않는 구조여야 하며, 측면에 출입구를 설치할 경우에는 점검 및 유지관리가 쉽도록 안전발판을 설치할 것

14. 소화용수가 저수조에 역류되는 것을 방지하기 위한 역류방지장치가 설치되어야 한다.

□ GIS 도면