관리대행시설․운영 지도․점검표 (하반기)

[구분 1 : 운영인력 및 교육훈련 등]

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과				비고(조치계획)
공통	1	운영 계획서에 의한 적정인력 근무여부
	2	신고된 업무종사자의 근무여부
	3	재수탁(하청)업체에 대한 감독, 지도실적
	4	자격자 선임 및 실제근무 여부 (환경기술인,유독물관리자,보일러취급,방화, 전기,위험물 및 안전관리자 등) - 관련서류 확인
	5	비상연락망의 구성여부
	6	직원에 대한 교육실적
	7	대시민 홍보준비 - 홍보를 위한 홍보자료 준비 - 홍보요원의 준비상태

[구분 2 : 공정운영(위탁시설물 운영전반)]

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
소각	1	보관 및 처리능력을 초과한 시설의 가동여부 - 처리량, 소각량, 저장량
	2	소각온도 준수여부 - 정상온도 850℃ 이상 - 승온시 600℃까지 승온여부 - 자동온도계 기록지 확인
	3	소각로내부의 부압유지 - 자동기록지 확인
	4	최초집진시설(B/F) 입구에서의 200℃이하유지 - 자동기록지 확인 - 세부공정별 온도변화 검토(트랜드)
	5	로컬측정기와 제어실 측정표시값의 상호비교
	6	운전에 대한 정확한 이해와 상황별 자동조치 능력 확인 (소각온도제어, 오염물질배출관리, 방지시설 정상 가동여부, 건조기가동, 보일러(증기압,관수) 등) - 비상시나리오 확인 - 현장직원에 대하여 문답확인 - 배출농도 법적허용기준 숙지확인 등

연번	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
소각	7	오염물질배출농도 설계보증기준 준수여부 - 굴뚝자동측정값의 시간농도 확인 - 비정상 가동 또는 기기 고장시 조치사항의 기록 등
	8	굴뚝자동측정장비의 보정 - 보정주기 및 보정결과 확인
	9	소각재 관리 - 전표의 확인 - 적정량 운반, 적재과정의 유출여부 등
	10	운전조건이 설계와 다른 경우 - 원인의 규명과 대체 운전방안 - 개선하여 운전한 실적
	11	- 각종 법규에 의한 기록물의 작성 - 운전에 필요한 매뉴얼 및 책자
	12	소각시설 관리․점검(외부기관)

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
탈수	1	보관 및 처리능력을 초과한 시설의 가동여부 - 처리량, 탈수량, 저장량
	2	탈수량 준수여부 - 슬러지 인발량에 의한 적정탈수 - 전처리 공정계획에 의한 탈수 - 슬러지 유량계에 의한 탈수량 확인
	3	케잌 함수율 적정유지
	4	탈수설비 및 부대설비 유지관리 - 현장 점검사항등
	5	탈수설비 및 부대설비 이상 발생시 조치계획 - 설비특성과 이상조치사항 숙지 - 예비품 확보로 즉각조치 - 중대이상 발생시 비상연락망 조직가동 및 보고
	6	운전조건이 설계와 다른 경우 - 원인의 규명과 대책 운전방안 - 개선하여 운전한 실적

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
탈수	7	탈수설비 설계보증기준 준수여부 - 비정상 가동 또는 기기 고장시 조치사항의 기록여부
	8	- 각종 법규에 의한 기록물의 작성 - 운전에 필요한 매뉴얼 및 책자
위생	1	보관 및 처리능력을 초과한 시설의 가동여부 - 처리량, 저장량
	2	위생처리 준수여부 - 슬러지 인발량에 의한 적정이송 - 전처리 공정계획에 의한 이송 - 슬러지 유량계에 의한 이송량 확인
	3	일일분뇨 반입 대비 적정처리
	4	위생설비 및 부대설비 이상 발생시 조치계획 - 설비특성과 이상조치사항 숙지 - 예비품 확보로 즉각조치 - 중대이상 발생시 비상연락망 조직가동 및 보고

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
위생	5	위생설비 설계보증기준 준수여부 - 비정상 가동 또는 기기 고장시 조치사항의 기록여부
	6	- 각종 법규에 의한 기록물의 작성 - 운전에 필요한 매뉴얼 및 책자
지렁이사육장	1	지렁이사육장 비닐하우스 - 슬러지 투입 적정여부 - 슬러지케잌 발생 및 처리내용
	2	지렁이사육장 견학장 - 슬러지 투입 적정여부 - 슬러지케잌 발생 및 처리내용

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
건조	1	보관 및 처리능력을 초과한 시설의 가동여부 - 처리량, 건조량, 저장량
	2	건조온도 준수여부 - 표준온도 110℃ 이하 (건조기 내부) - 자동온도계 기록지 확인
	3	건조 배가스 세정탑 출구에서 70℃이하유지 - 자동기록지 확인 - 세부공정별 온도변화 검토(트랜드)
	4	로컬측정기와 제어실 측정표시값의 상호비교
	5	운전에 대한 정확한 이해와 상황별 자동조치 능력 확인 (건조기온도제어, 오염물배출관리, 방지시설 정상 가동여부, 보일러(증기압,관수), 건조물배출관리 등) - 비상시나리오 확인 - 현장직원에 대하여 문답확인 - 배출농도 법적허용기준 숙지확인 등

연번	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
건조	6	건조 부산물 관리 - 건조물 함수율 및 발생량 확인 - 부산물 반출량 확인
	7	운전조건이 설계와 다른 경우 - 원인의 규명과 대체 운전방안 - 개선하여 운전한 실적
	8	각종 일지 및 대장 관리 - 각종 법규에 의한 기록물의 작성 - 운전에 필요한 매뉴얼 및 책자
	9	건조시설 관리․점검

[구분 3 : 시험분석]

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
소각	1	자가측정의 실적의 관리 - 자가측정 내용의 보존 - 자가측정값과 자동측정값과의 비교분석
	2	처리전 슬러지 및 건조슬러지의 함수율 분석
	3	배수측정 실적
	4	슬러지 성상조사, 비산재시험, 실적
	5	보일러 관수, 응축수 등의 시험

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
탈수	1	자체측정 실적의 관리 - 자체측정 실적의 관리
	2	탈수슬러지 함수율 분석
	3	탈취기 약품시험
위 생	1	악취측정
건조	1	자가측정의 실적의 관리 - 자가측정 내용의 보존
	2	유입 탈수 슬러지 및 건조슬러지 함수율 분석
	3	보일러 관수, 응축수 등의 시험

[구분 4 : 물품 및 약품 ․ 일반관리]

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
공통	1	사용량 및 재고관리 실태 - 관리대장의 기록유지 - 적정재고의 유지, 재고의 일치여부
	2	공급선의 확보(계약)와 물품 및 약품 규격준수
	3	물품 사용 및 보관상의 문제점 등
	4	사용에 따른 실태분석 및 대장 관리

[구분 5 : 주변환경관리]

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
공통	1	소각동,탈수동,위생동의 정리상태 - 청결상태 - 폐기물의 방치여부
	2	윤활유, 폐유의 보관상태 - 신고 대상여부, 유출여부
	3	관리동의 청결상태 - 청결상태
	4	건물주변의 정리 - 쓰레기, 폐기물 방치 - 담배꽁초
	5	건물 밖으로의 악취누출 차단 건물 내 악취발생 여부 및 개선대책
소각	1	슬러지 반입구의 청소상태
	2	소각재 반출장의 청소상태, 비산여부

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
탈수	1	탈수슬러지 호퍼주위 청소
위생	1	투입동 협잡물 호퍼주위 청소
	2	투입동 차량대기실 분뇨투입구 청결상태
	3	1, 2 농축기동 주위 청결상태
지렁이	1	지렁이 사육장 주위 청결상태
	2	견학장 주위 청결상태
건조	1	탈수 슬러지 투입구의 청소상태
	2	부산물 반출장의 청소상태, 비산여부

[구분 6 : 소방 및 안전관리]

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
공통	1	안전장구의 확보 및 착용여부
	2	작업동선내 안전저해요소 유무
	3	약품탱크의 MSDS 부착유무 유독물관리법에 의한 표식
	4	소방 및 안전관리활동 실적
	5	작업 동선내 안전저해요소 유무
	6	위험물관리법에 의한 위험물 관리 - 표식부착 등
	7	소화장비 - 소화전의 관리상태(테스트) - 간이 소화기의 적소배치 등 관리실태

[구분 7 : 시설의 예방정비 및 보수]

구분	연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비고(조치계획)
공통	1	점검 및 유지보수 실적, 계획 - 보수한 사항의 기록 - 필요시 도면, 매뉴얼 반영
	2	예비품의 확보 및 보관상태, 소모품 확보상태
	3	설비장치별 인식표 부착여부
	4	작업공구의 비치와 적정관리여부
소각	5-1	모든기기의 가동상태 점검
탈수	5-2	모든기기의 가동상태 점검
위생	5-3	모든기기의 가동상태 점검
지렁이	5-4	모든기기의 가동상태 점검
건조	5-5	모든기기의 가동상태 점검

[구분 8 : 개선 및 연구실적 등

구분	연번	점검항목	점검결과	비고(조치계획)
공통	1	시설물 운영에 따른 개선 등
	2	기타 공정관리에 따른 개선 등

[구분 9 : 기타 점검사항 등

구분	연번	점검항목	점검결과	비고(조치계획)
공통	1	민간위탁, 용역업체 노무관리 - 근로계약서 작성 및 교부 - 취업규칙의 게시 및 열람 - 임금 지급, 연차사용여부 및 보상 - 노사협의회 설치 및 개최 등

점검자 : 난지물재생센터 오니처리과 공업6급    김지응(인)

난지물재생센터 오니처리과 공업6급    우배용(인)

난지물재생센터 오니처리과 공업7급    이진호(인)

난지물재생센터 오니처리과 공업7급    홍징의(인)

난지물재생센터 오니처리과 기계운영7급    서대백(인)