## Slide 1
축전지 방전 성능진단 보고서
성능진단 대상 |  | 관리본관 |  | 설치일자 |  | 2011.05 | 
Cell Model |  | Hi-Car100 |  | 메이커 |  | 델코 | 
정격용량 | 100AH | 방전온도 | 19℃ | 진단감독 |  |  | 
Pack Type | 110V | Cell Type | 12V(9셀) | 진단시작시간 |  | 2014년4월18일 | 
방전 조건 전체전압 Limit | 97.2V (10.8V x 9셀) |  |  | 셀 전압 Limit | 10.8V | 방전시간설정 | 120분
방전 전류 | 30A |  |  | 실제 방전시간 | 60분 | 방전중단원인 | 수동멈춤
축전지 성능진단 절차 : 정류기부터 축전지분리  방전시험  충전 (충전과정 모니터링 확인)
축전지 용량구분 | 해당 셀 수 | 해당 셀 번호 | Solution | 비고
80% 이상 | 9 |  | 사용가능 | 교체 필요 없음
60 ~ 79% |  |  | 교체 또는 사용 | 기준에 따라 다름
60% 미만 | 0 |  | 교체 | 반드시 교체 하여야 함
Result & Solution
셀 순서는 축전지에 부착되어 있는 번호와 같습니다.

## Slide 2
3. 방전 전체 전압 특성곡선
( 방전전류 = 30A =0.3C = 2시간율 )
Chart: 

## Slide 3
4. 방전 량 및 방전 전류
Chart: 
Chart: 

## Slide 4
5. 방전 시작 /중지 전압그래프
<1 ~ 48번>
Chart: 
Ubegin(V) | 12.85 | 12.85 | 12.86 | 12.83 | 12.84 | 12.85 | 12.83 | 12.82 | 12.82
Uend(V) | 11.8 | 11.79 | 11.86 | 11.76 | 11.79 | 11.79 | 11.86 | 11.87 | 11.79

## Slide 5
6. 셀별 전압곡선(1-10)
Chart: 
Chart: 

## Slide 6
5. 개별용량(1-30)
Chart: 
셀별용량(%) | 87.8 | 87.5 | 89.4 | 86.7 | 87.5 | 87.5 | 89.4 | 89.7 | 87.5
Chart: 
용량(Ah) | 87.8 | 87.5 | 89.4 | 86.7 | 87.5 | 87.5 | 89.4 | 89.7 | 87.5

## Slide 7
6. 진단 결과 및 의견
진단 결과 신뢰도 | 90% | 사 유 | 
교체 대상 셀 개수 |  | 교 체 기 준 | 용량 80%
교체 대상 셀 번호 | 앞의 용량그래프 참조 |  | 
주의대상 셀 번호 |  |  | 
진단 종합 의견 |  |  |