문서번호	배수과-3516
결재일자	2014.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
협조
	주무관

『관악구 시흥대로 550』앞

D800㎜ 상수도관 이설검토 결과 보고

2014. 5

급  수  부

(배 수 과)

『관악구 시흥대로 550』앞

D800㎜ 상수도관 이설검토 결과 보고

관악구청에서 시행 중인 『대림배수분구 하수관로 종합정비사업』과 관련 공사구간에 저촉되는 D800㎜ 상수도관 이설협의에 대한 검토결과를 보고 드림

※ 관련근거 : 관악구청 치수과-5902호(2014.4.24).

Ⅰ				현 황

공사개요

□ 공 사 명 : 대림배수분구 하수관로 종합정비사업

□ 기    간 : 2014. 3월 ~ 6월

□ 공사개요 : 하수관거(□2.5×2.0, L=235m）

□ 시 행 처 : 관악구청 치수과

□ 저촉 상수도관

- 위  치 : 관악구 시흥대로 550 앞(시흥대로 상)

- 관  경 : D=800mm【SP, ’78(’13 비굴착갱생 정비)】, L=40m

□ 현 황 도

저촉구간

D800mm, L=40m

D500mm DP

D800mm SP

D800mm DP 02’

하수BOX신설

□ 2.5×2×1열

D800mm SP

(2013년 세척갱생)

Ⅱ				급수운영 검토

공급관로 검토 : 낙성대1중블록 순환관망

□ 급수실태 : 암사 낙성대배수지(H.W.L 76.0m)

연번	상수도관		급수현황		공급량 (천㎥/일)
	관 경	부설년도	지 역	세대수
①	D800㎜(SP)	’78년 (’13년 비굴착 CSU)	관악구 조원동	9.1천세대	6.0

※ ’13년 송·배수관정비공사로 정비완료(비굴착갱생) 하였으며, ’13년

송·배수관정비시 단수 및 적수민원 없이 공사를 완료

- ’13년 10. 15일 통수하여 급수공급

□ 밸브조절 작업

- 수계전환 등 밸브 작동시 유속변화 및 탁수발생 등 수질사고가 발생하지

않도록 서서히 점진적으로 작동

D800×800 경계밸브

폐⇒폐

D500중간

개⇒폐

D500×300분기

개⇒폐

D800×400분기

개⇒폐

낙성대1중블록

급수세대 : 9.1천세대

공 급 량 : 6.0천㎥/일

대방4중블록

금천2중블록

이설공사 검토

□ D800mm 이설은 전․후단에 작업구(D600) 및 전단에 공기밸브

(D150) 설치하고 후단에 퇴수밸브(D300) 설치

- 이설관로 하수박스 및 타 시설물간 이격거리는 0.5m 이상 유지

- 이설관로 비굴착갱생으로 접합 연결시 시공사와 협의하여 단부처리

- 용접부위 도장 작업은 급결제를 사용하고, 이설관로 내부 청소 철저

- 전기적 부식방지를 위한 전식방지시설(외부전원법) 설치

□ D500㎜(DP) 이설은 하수BOX를 하월하여 D800㎜에 연결하고

하월구간 전단에 공기밸브(D100) 설치

□ 이설 평면도

신설하수박스

□2.5×2×1열

D800 SP ´78

D800 DP ´02

D800 SP ´78

(´13 CSU 갱생)

이설구간

D800 SP L=40m

공기밸브

D800×600×150

작업구

D800×600

퇴수관

D800×300

기존관 연결

CSU 답부처리

기존관 연결

CSU 답부처리

공기밸브

D50×100

이설구간

D800×500 DP

절관 폐쇄

T.B

전기방식(외부전원)

□ 이설 단면도

신설하수박스

□2.5×2.0×1열

기존관

D800

이설관

D800

1.9m

1.9m

1.5m

4.0m

신설하수박스

□2.5×2.0×1열

이설관

D500

기존관

D500

1.5m

1.9m

1.6m

0.5m

ASP

ASP

이설관

D800

이설관

D500

0.5m

기존관

D500

기존관

D800

ASP

측면도

Ⅲ				행 정 사 항

관악구청 치수과

□ 위 검토결과를 공사에 반영, 원인자부담 자체이설로 이설승인조건에

의거 공사 시행

□ 착공 전 이설공사 세부계획서를 본부에 제출 후 검토 받아 시행

남부수도사업소

□ 사전 제수밸브 정밀점검 및 정비 등을 실시하고, 유속변화 최소화를

위해 시공사와 합동으로 단계별 밸브조절 시행

□ 시행청으로부터 이설공사 세부계획서를 제출 받아 현장입회 등을

실시하여 협의사항 이행 여부, 상수도유지관리 등 수시 현장점검 및

지도감독

□ 공사실명제판 설치 개선 계획(부본부장방침-49호, 2011.01.19.)에 의거

상수도GIS 공사관리 프로그램에 입력하여 상수도GIS 공사 실명제 시행

□ 공사완료 후 시설이상 유무 확인 후 본부 보고

따로붙임 : 1. 서울시 상수도관 이설 승인조건 1부. 끝.