관악산 저류조 시설물 보완요청 검토 결과

연 번	보완요청(관악구청)	검토결과	비 고
1	- 버들골 주유입관로/비상유입관로 확인	운영매뉴얼 및 설계도서에 맞추어 제어프로그램 정정 가능 비상유입관로에 수위계 설치 적정(빗물 유입이 먼저 됨)
2	버들골 메인분전반 차단기별 표찰 부착 등	조치 예정(5월말)
3	버들골 수문제어반 점검계단 설치	조치 예정(5월말)
4	공대폭포 제어반 안전휀스 설치	설치완료
5	- 서울대정문 유입수문 수위계함 및 CCTV 제어함 상호위치 변경	변경불가
6	- 전도수문 수동작동 매뉴얼 수정	조치완료
7	현장수문제어반 상부 비가림막 설치	설치 불필요
8	버들골, 서울대정문 비상방송 송출 문제	조치완료