서울지하철 9호선 연장건설(2,3단계) 정보통신설비 구매‧설치 사업

관제전화설비   연동시험계획서

2014. 10. 17

	서울지하철 9호선 연장건설(2,3단계) 정보통신설비 물품 구매설치	문서번호
		개정일자	2014. 10. 21
	시험계획서	개정번호	1.00

목   차

1. 개요	2

2. 단계별 시험구성 및 시험내용	3

2.1 신규 주장치 설정 및 2단계 역사 연동 시험	3

2.2 1단계 역사 연동 시험	7

2.3 신규주장치 1/2단계 역사 연동 시운전	11

3. 시험일정	15

4. 안전관리 및 환경관리 계획	16

1. 개요

구 분	주 요 내 용	비 고
사업명	서울지하철9호선 연장건설(2단계) 통신설비 구축 관제전화설비
2. 공정명	관제전화설비 본사 주장치 설치 및 1,2단계 역장치 연동 시험
3. 공사위치	본사 통신기계실 2단계 역사 통신기계실 1단계 역사 통신기계실
4. 공사목적	서울특별시도시기반시설본부에서 건설하는 도시철도9호선 2단계 구간의 관제전화설비 개통 및 1단계 장비 수용을 위한 작업
5. 규 모	1. 본사 주장치 설치 및 2단계 역사장치 연동 시험 IP-PBX 외 총 6대 서버 설치 2. 1단계 역사장치 연동 시험 기존 제품 연동
6. 주요공종	본사 주장치 설정 및 자체 시험 2단계 역장치 및 단말장치 연동 시험 1단계 역장치 및 단말장치 연동 설정 및 시험 1,2단계 전체 시험 절체 완료
7. 공사기간	2014. 10. 20 ~ 2014. 12. 19
8. 주요자재목록	IP-PBX 2대 CCM 2대 ECC 2대 조작반 1식 시험용 스위칭 허브 1대 (임시 시험용, 회수) 시험용 노트북 2대 (임시 시험용, 회수)

2. 단계별 시험구성 및 시험내용

2.1 신규 주장치 설치 및 2단계 역사 연동 시험

# 본 시험시에는 기존 1단계와 망분리가 완벽하므로(임시 스위칭허브 및 2단계주전송), 1단계 장비 및 서비스에 아무런 영향이 없음

2.1.1 시험목적

관제전화설비 신규 주장치를 설치하고, 2단계 역장치 및 단말장치와 연동 및 시험을 실시하여, 신규 주장치의 서비스가 현장에서 발생할 수 있는 예상치 못한 문제점들을 완벽히 해결하여, 향후 1,2단계 통합 운용에 완벽을 기하고자 한다.

2.1.2 시험계획

2.1.2.1 장비 반입 및 설치

장비 반입 및 설치는 완료하였고, 다만, 주장치의 설치(2.1.2.3)부터 실시 예정이다.

1) 장비 반입 목록 (본사 3층 통신기계실)

장치명	수량	용도	비고
IP-PBX	2 EA	실제 납품 장비
CCM	2 EA	실제 납품 장비
ECC	2 EA	실제 납품 장비
조작반	1 식	실제 납품 장비
임시 스위칭허브	1 EA	2단계 전송망과 신규주장치 네트워크 연결	시험완료 후 회수
임시 시험노트북	2 EA	제어시험 조작을 위한 노트북	시험완료 후 회수
기타 공기구	1 식	UTP 케이블 등 결선을 위한 공기구	설치작업 후 회수

2) 장비 설치 위치

장치명	수량	크기	설치위치	비고
IP-PBX	2 EA	1U 랙마운트	관제전화랙 임시 설치	시험완료 후 납품운용
CCM	2 EA	1U 랙마운트	관제전화랙 임시 설치	시험완료 후 납품운용
ECC	2 EA	1U 랙마운트	관제전화랙 임시 설치	시험완료 후 납품운용
조작반	1 식	PC, 모니터	주변 책상	시험완료 후 납품운용
임시 스위칭허브	1 EA	1U 랙마운트	관제전화랙 임시 설치	사용 후 회수
임시 시험노트북	2 EA	휴대	시험자 휴대	사용 후 회수

2.1.2.2 회선 연결

1) 통신회선 연결 (본사 3층 통신기계실)

장치명	수량	연결장치	회선종류 및 케이블	비고
IP-PBX	2 EA	임시 스위칭허브	Ethernet - UTP
CCM	2 EA	임시 스위칭허브	Ethernet – UTP
ECC	2 EA	임시 스위칭허브	Ethernet - UTP
조작반	1 식	임시 스위칭허브	Ethernet - UTP
임시 스위칭허브	1 EA	IP-PBX CCM ECC 조작반 2단계 전송설비 시험용 노트북	Ethernet - UTP
임시 시험노트북	2 EA	임시 스위칭허브	Ethernet - UTP

2) 전원회선 연결 (본사 3층 통신기계실)

장치명	수량	전원연결 위치	비고
IP-PBX	2 EA	통신기계실 관제전화 랙 전원
CCM	2 EA	통신기계실 관제전화 랙 전원
ECC	2 EA	통신기계실 관제전화 랙 전원
조작반	1 식	통신기계실 관제전화 랙 전원
임시 스위칭허브	1 EA	통신기계실 관제전화 랙 전원
임시 시험노트북	2 EA	통신기계실 관제전화 랙 전원

2.1.2.3 주장치 설치

1) 각 주장치 별로 OS, Application S/W, 펌웨어 등을 설치한다.

2) 2단계 장비들에 대한 DB를 생성 및 설정한다.

3) 주장치 각각의 S/W 정상 구동 유무를 확인한다.

2.1.2.4 2단계 역사 역장치 및 단말장치 연동 시험

1) 본사에 1명, 2단계 역사에 1명을 배치한다.

2) 본사와 2단계 장비 간에 이더넷 네트워크 시험을 실시한다.

3) 2단계 역장비에 단말 장치를 연결하여 통화 시험을 실시한다. (관제전화기 및 인터폰)

2.1.2.5 결과 분석 및 조치

1) 주장치 단독 시험 및 역장치 연동 시험에 대한 결과치를 기록한다.

2) 문제 발생한 부분에 대한 명확한 해결을 한다.

3) 해당 부분에 대한 재시험을 실시한다.

2.1.2.6 장애 발생 및 대처

1) 현재 시험은 기존 서비스에 아무런 영향을 끼치지 않으므로, 자체 복구한다.

2.1.3 협조 요청 사항

2.1.3.1. 출입 및 자재반입/설치

1) 본사 3층 통신기계실 출입조치 협조

2) 본사 3층 통신기계실의 자재반입 협조

3) 본사 3층 통신기계실의 장치설치 협조

2.1.3.2. 회선연결

1) 2단계 전송설비 이더넷 연결 협조

2) 본사 3층 통신기계실의 관제전화 랙 전원 협조

2.2 1단계 역사 연동 시험 (야간 절체후 주간 복귀)

본 시험 시작시, 기존 주장치와 1단계 스위칭 허브간의 접속을 해제하고(①), 신규 주장치와 1단계 스위칭 허브간의 접속을 실시한다.(②). 시험이 완료되면 역순으로 원복한다.

2.2.1 시험목적

관제전화설비 신규 주장치를 설치하고, 2단계 역장치 및 단말장치와 연동 및 시험을 실시한 이후, 신규 주장치 서비스에 대한 검증이 완료되면, 1단계 연동 시험을 실시하게 된다.

기존 주장치를 대체하는 신규 주장치가 기존 역사들의 역장치와 단말들을 빠짐없이 수용하게 하여, 향후 준공 시점에 신규 주장치로 1,2단계 통화 운용에 완벽을 기하고자 한다.

또한 본 작업은 야간에 신규 주장치로 절체하여 시험을 완료하고, 주간에는 기존 주장치로 환원하여 서비스를 지속한다.

2.2.2 시험계획

2.2.2.1 장비 반입 및 설치

1) 장비 반입 목록 (본사 3층 통신기계실)

장비 반입은 기 완료하였음.

2) 장비 설치 위치

장비 설치는 기 완료하였음

2.2.2.2 회선 연결

1) 통신회선 연결 (본사 3층 통신기계실)

장치명	수량	연결장치	회선종류 및 케이블	비고
IP-PBX	2 EA	1단계스위칭허브	Ethernet - UTP
CCM	2 EA	1단계스위칭허브	Ethernet – UTP
ECC	2 EA	1단계스위칭허브	Ethernet - UTP
조작반	1 식	1단계스위칭허브	Ethernet - UTP
1단계 스위칭허브	2 EA	IP-PBX CCM ECC 조작반 1단계 전송설비 시험용 노트북	Ethernet - UTP
임시 시험노트북	2 EA	1단계스위칭허브	Ethernet - UTP

2) 전원회선 연결 (본사 3층 통신기계실)

장치명	수량	전원연결 위치	비고
IP-PBX	2 EA	통신기계실 관제전화 랙 전원
CCM	2 EA	통신기계실 관제전화 랙 전원
ECC	2 EA	통신기계실 관제전화 랙 전원
조작반	1 식	통신기계실 관제전화 랙 전원
1단계스위칭허브	2 EA	통신기계실 관제전화 랙 전원
임시 시험노트북	2 EA	통신기계실 관제전화 랙 전원

2.2.2.3 신규 주장치 1단계 역사 역장치 및 단말장치 연동 시험

1) 본 시험 및 작업은 영업종료 이후 시점에 실시하고, 영업 시작전 기존 주장치로 복귀한다.

2) 본사에 1명, 1단계 역사 통신기계실에 1명 진입하여 시험을 실시한다.

3) 1단계 스위칭허브 (이하 S/H) 에 물리적으로 접속된 기존 주장치의 이더넷 회선을 제거한다.

4) 신규 주장치를 1단계 S/H에 이더넷 회선을 연결한다.

5) 임시 시험 노트북을 이용해 1단계 역장치들과의 네트워크 연결을 확인한다.

6) 신규 주장치에 1단계 역장치들이 모두 등록되었는지 확인한다.

7) 6번항에 대한 검증이 완료되면 1단계 역사에 투입된 인원이 단말장치를 통해 통화 시험을 실시한다. (관제전화기 및 인터폰)

8) 시험 결과들에 대해 기록하고, 영업 시작전이 되면 3.4번 항목을 역순으로 진행한다.

9) 기존 주장치의 서비스가 활성화 된 것을 확인하고, 역사의 인원이 검증 통화시험을 실시한다.

10) 정리후 퇴실한다.

11) 위 시험 관련하여 기존 역사 5개를 기준으로 중복 실시한다. (역사 선정은 운영사 협의)

2.2.2.4 결과 분석 및 조치

1) 신규 주장치의 1단계 역장치 연동 시험에 대한 결과치를 기록한다.

2) 문제 발생한 부분에 대한 명확한 해결을 한다.

3) 해당 부분에 대한 재시험을 실시한다.

2.2.2.5 장애 발생 및 대처

1) 장애 발생시 즉시 기존 주장치로 원복하고 운영에 차질이 없도록 한다.

2.2.3 협조 요청 사항

2.2.3.1. 출입 및 자재반입/설치

1) 본사 3층 통신기계실 출입조치 협조 (야간)

2) 1단계 역사 통신기계실 출입조치 협조 (야간)

3) 야간 시험 진행시 본사 관제실 출입조치 협조 (야간)

4) 야간 시험 진행시 본사 관제실 통화 연결음 다수 등으로 소음 발생 (야간)

2.2.3.2. 회선연결

1) 1단계 전송설비 이더넷 연결 협조

2) 본사 3층 통신기계실의 관제전화 랙 전원 협조

2.2.4 기타 사항

1) 본 시험은 최초 1~2일간 신규 주장치로 기존 1단계 시험을 할 때, 관제전화 전체 (혹은 일부) 서비스가 중단될 가능성이 있으며, 이때는 장애 증상을 파악한 후, 즉시 기존 주장치로 절체가 가능.

2) 본 시험을 진행하는 야간 시간 때에, 기존 역사 단말장치를 통한 통화 시험이 빈번히 이뤄질 예정이며, 이때 관제원들의 야간 업무에 지장(소음)을 줄 수 있으므로 협의를 통해 테스트 방법을 선정예정

(1). 기존 조작반으로 가는 회선을 시험동안 끊는 방법

(2). 전화기 벨소리를 최소로 줄이는 방법

(3). 회선을 우회하여 통신기계실로 보내는 방법.

2.3 신규주장치 1/2단계 역사 연동 시운전

# 시운전 실시기간 동안 기존 서버는 철거하지 않고 스탠바이 상태 유지.  예상치 못한 장애가 발생시에는 즉시 절체 가능.

2.3.1 시험목적

2.2 항목을 통해 신규 주장치의 검증 작업을 완료한 후, 신규 주장치로 1단계 및 2단계 통합하여 서비스를 실시한다.

이는 준공 이후 기존 주장치의 철거를 실시한 이후, 신규 주장치의 1,2단계 통합 서비스에 장애 없이 완벽한 서비스를 제공하는데 그 목적이 있다.

다만 본 시운전은 주간에 신규 주장치로 1,2단계에 대한 통합 서비스를 실시하고, 예상치 못한 장애가 발생시 기존 주장치로 절체한다.

2.3.2 시험계획

2.3.2.1 장비 반입 및 설치

1) 장비 반입 목록 (본사 3층 통신기계실)

장비 반입은 기 완료하였음.

2) 장비 설치 위치

장비 설치는 기 완료하였음

2.3.2.2 회선 연결

1) 통신회선 연결 (본사 3층 통신기계실)

장치명	수량	연결장치	회선종류 및 케이블	비고
IP-PBX	2 EA	1단계스위칭허브	Ethernet - UTP
CCM	2 EA	1단계스위칭허브	Ethernet – UTP
ECC	2 EA	1단계스위칭허브	Ethernet - UTP
조작반	1 식	1단계스위칭허브	Ethernet - UTP
1단계 스위칭허브	2 EA	IP-PBX CCM ECC 조작반 1단계 전송설비 2단계 전송설비 시험용 노트북	Ethernet - UTP
임시 시험노트북	2 EA	1단계스위칭허브	Ethernet - UTP

2) 전원회선 연결 (본사 3층 통신기계실)

장치명	수량	전원연결 위치	비고
IP-PBX	2 EA	통신기계실 관제전화 랙 전원
CCM	2 EA	통신기계실 관제전화 랙 전원
ECC	2 EA	통신기계실 관제전화 랙 전원
조작반	1 식	통신기계실 관제전화 랙 전원
1단계스위칭허브	2 EA	통신기계실 관제전화 랙 전원
임시 시험노트북	2 EA	통신기계실 관제전화 랙 전원

2.3.2.3 신규 주장치 1단계 역사 역장치 및 단말장치 연동 시험

1) 본 시운전은 주,야간을 통틀어 서비스를 신규 주장치로 진행하고, 예기치 못한 장애 발생시 기존 주장치로 복귀한다. 또한 아래 최초 연결은 영업 종료 이후에 진행한다.

2) 본사에 1명, 1단계 역사에 1명, 2단계 역사에 1명 진입하여 시험을 실시한다.

3) 1단계 스위칭허브 (이하 S/H) 에 물리적으로 접속된 기존 주장치의 이더넷 회선을 제거한다.

4) 신규 주장치를 1단계 S/H에 이더넷 회선을 연결한다.

5) 2단계 전송설비 회선을 1단계 S/H에 연결한다.

6) 임시 시험 노트북을 이용해 1,2단계 역장치들과의 네트워크 연결을 확인한다.

7) 신규 주장치에 1,2단계 역장치들이 모두 등록되었는지 확인한다.

8) 6번항에 대한 검증이 완료되면 1,2단계 역사에 투입된 인원이 단말장치를 통해 통화 시험을 실시한다. (관제전화기 및 인터폰)

9) 시험 결과들에 대해 기록하고, 본사에서 대기한다.

10) 영업 시작 이후, 이상이 없음을 확인한 후, 정리후 퇴실한다.

2.3.2.4 결과 분석 및 조치

1) 신규 주장치의 1,2단계 통합 시운전에 대한 내용을 기록한다.

2) 문제 발생한 부분에 대한 즉시 해결을 한다.

3) 해당 부분에 대한 재시험을 실시한다.

2.3.2.5 장애 발생 및 대처

1) 장애 발생시 즉시 기존 주장치로 원복하고 운영에 차질이 없도록 한다.

2) 신규 주장치의 문제 발생 부분을 즉시 처리한 후, 해당 영업일의 영업이 종료된 후, 신규 주장치로 원복한다.

2.3.3 협조 요청 사항

2.3.3.1. 출입 및 자재반입/설치

1) 본사 3층 통신기계실 출입조치 협조 (주,야간)

2) 1,2단계 역사 통신기계실 출입조치 협조 (주.야간)

2.3.3.2. 회선연결

1) 1,2단계 전송설비 이더넷 연결 협조

2) 본사 3층 통신기계실의 관제전화 랙 전원 협조

3. 시험일정

3.1 시험계획 전체 일정표

구분			9월	10월				11월				12월			비고
구간	항목	작업일	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주
2단계	장비반입/설치	9.29 ~ 10.3	←→
	본/역사시험*	10.20~ 10.31				←━	━→
	결과보고	10.30~ 10.31					←→
1단계	본/역사 시험	11.03~ 11.21						←━	━━	━→
	결과보고	11.20~ 11.21								←→
통합	1/2단계 모니터링	11.24~ 12.19									←━	━━	━━	━→
	결과보고	12.15~ 12.19												←→

* 현재, 2단계 – 본/역사 시험이 예정중이며, 테스트 완료후 향후 일정 진행 예정임.

4. 안전관리 및 환경관리 계획

4.1 안전관리 계획

(1) 합동안전관리

SW시험작업으로 인하여 1단계 영업운전에 지장을 주는 사항발생시 모든 민,형사상의 책임과 영업손실(이행 과징금등) 일체 배상을 책임진다.

(2) 관리감독

담당감리원 및 현장공사 관계자 입회하여 안전대책에 최선을 다한다.

(3) 안전점검구분

안전점검관리자 구분

총괄 책임자 : 현장대리인

공사관리 및 안전관리자 : 담당관리자

작업장별 관리자 : 현장투입 직원(관리감독자)

4.2 안전교육

(1) 작업 전 각 호의 안전교육 실시

1) 당일작업내용

2) 위험요인 및 방지대책

3) 참여기술자 및 작업자 개인별 임무 숙지

4) 안전사고 발생시 응급조치 요령

(2) 안전보호구 착용

1) 안전모, 안전화, 보안경등 개인보호구를 반드시 착용

(3) 사전점검

1) 전기용품 사용시 접지를 하여 작업원의 감전사고 예방

2) 작업원 적합성 점검(신체이상유무, 음주여부)

4.3 환경관리 계획

1) 작업 전, 주변 정리정돈 및 작업후 작업 폐기물을 수거후 분리 배출

4.4 사고보고 계통도