함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	광암아리수정수센터 정수지 유출밸브 교체 외 3건 공사추진 계획보고(통보)

1. 광암아리수정수센터 보수과-2594(2013.8.20)호와 관련입니다.

2. 우리 정수센터 정수지 노후 유출밸브 교체외 3건의 공사를 아래와 같이 추진코자 하오니 부서별 관련 사항을 검토하여 회신하여 주시기 바라며,

3. 특히 강동수도사업소에서는 공급수계 변경을 위한 밸브 조작시 입회하여 정수공급에 지장이 없도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공사내용(4건 동시 공사시행)

○ 정수지(5~8지) 유출밸브 교체공사

○ 정수지 출입구 및 계단시설 개선공사(11지)

○ 하반기 정수지 청소용역(11지)

○ 탈수기 세정수 공급펌프 교체

나. 공사방법 : 정수지 11지중 5~8지(4개지) 동시퇴수 후 4건의 공사 동시 공사시행

다. 공사기간 : 2013.9.2 ~ 2013.11.30

라. 정수공급 방법 변경

○ 우면산 송수공급 밸브 폐쇄후 by-pass배관을 이용 청담 및 우면산 수계 동시 정수공급

○ 공사기간중 우면산 송수 유량계 미사용

마. 세부추진 계획

○ 2013.8.26 ~ 8.30 : 정수지 퇴수 및 송수공급 수계 변경을 위한 밸브조작

○ 2013.9.2 ~ 11.20 : 공사시행

○ 2013.11.20 ~ 11.30 : 공사완료 및 정수지 정상운영 위한 담수밸브조작

○ 2013.12.1 : 정수지 정상운영

따로붙임 : 1. 정수지 유출밸브 교체공사 외 3건 공사추진계획 보고서 1부.

2. 정수지 공사 밸브조작 계획도 1부.끝.

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),서울특별시상수도사업본부장(배수과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장),강동수도사업소장(행정지원과장),강동수도사업소장(급수운영과장)
주무관			보수과장			소장
협조자	주무관			운영팀장
시행	보수과-2604	(	2013.8.21.	)	접수	급수운영과-19544	(	2013.8.21.	)
우	465-230	경기 하남시 광암동 174번지 광암아리수정수센터	/
전화	02-5146-5375	/전송		/	chohail@seoul.go.kr	/	대시민공개

기존 정수지 유입 유출배관 및 송수 계통도

공사를 위한 밸브조작 및 송수 계통도

○ 단수방지를 위한 밸브 조작

① 정수지 5~8지 개별유입밸브 폐쇄(close)

② 청담, 우면산 분리밸브(D2,200) 폐쇄(close)

③ 정수지 담수량 송수 및 잔여수 배수

④ 우면산 송수밸브(D2,200) 폐쇄(close)

⑤ 청담, 우면산 BY-PASS밸브(D1,350) 개방(open)

※ 급격한 밸브 조작은 공급수질에 영향을 줄 수 있어 장시간을 두고 서서히 조작

1

2

3

4

5

7지

8지

6지

5지

청담,우면산

분리밸브

By-pass

밸브

우면산 송수밸브

교체예정밸브

변경 송수 계통도                                 공사(퇴수)구간(정수지5~8지)