○ 분야별 검토의견

분야	내용	검토의견
공통분야	◦여과지 및 활성탄흡착지 실내외 온도차로 내부 벽체 및 천정 결로발생 ◦정수시설 실내 습기 제거	◦건축물 단열 및 이중창호 설치 반영 ◦실내화되는 여과지, 침전지, 착수정 내부 습도 제거를 위한 기류발생 강제 환기설비 설치
공정분야
기계분야
전기 및 계측제어분야	3.6.9 무정전전원장치 ◦고장 수리 및 설비 교체시 무정전 대책 제시요	◦ 이중화 구성 또는 한전 Bypass Panel 설치 등
	3.11 감시제어설비 ◦RCS(PLC)실 적정규모 제시요	◦ 설비의 원활한 점검보수 및 교체가 용이하도록 면적, 높이, 판넬 배치에 따른 이격거리, 반·출입구 위치 및 동선 등
	3.11 감시제어설비 ◦주요 정보통신 기반시설 준수사항 제시요	◦ 정보통신기반 보호법에 따른 정수센터 정보보호 및 보안관련 준수사항 반영 요