정수센터 정전시 제어실 운영 요령

작업장	작 업 내 용	담당자
제어실	1. 흡수정 수위를 최대한 낮춘다. 2. 중계펌프 가동중단 3. by -pass 밸브 100% 열고 정수지로 물을 보낸다. 4. 활성탄여과지 각종 밸브 원격으로 닫는다. - 흡수정 유입밸브, 여과지 유출밸브, 통합 유출 밸브 5. 취수량 유입밸브를 적정선에서 맞추어 놓는다. 6. 여과지 각종 유출, 유입밸브 적정 상태유지 확인 7. 침전지 슬러지 밸브 닫힘 상태 확인(배출금지)	제어실 근무자
고도 정수처리	1. 오존 발생장치 가동 정지 등 전원 s/w off	강석규
오니장	1. 오니장 배니지 및 회수조 부하량 대비 수위 낮춘다. 2. 탈수기 가동중단 및 전원 s/w off	탈수기동 근무자
실험실	1. 각 샘플링 펌프 가동 중단 및 s/w off → 원수, 정수, 혼화지, 활성탄 여과수 등 2. 수질 계측기 수동모드	계측기담당
약품실	1. PAC 수동주입 or UPS 전원(30분 이내) 주입 판단 → 수동 주입시 바이패스 밸브 조작 / 정량 주입 확인	제어실 근무자
염소실	1. 주입기 수동모드로 전환 2. 주입기 유입밸브 잠그고 관내 잔압 제거 3. 기화기 유입밸브 잠금 4. 염소실 전체 전원 s/w off 5. 전, 후염소 가압수 펌프 및 급속교반기 끈다. 6. 후염소 샘플링 펌프 가동중단 및 전원 s/w off ※ 30분 이상 주입 중단 대비 클로로칼키 투입준비	고압가스 담당자

※ 복전시 원상 복구하고 중앙제어실로 정상상태 여부 보고