(뒤쪽)
작동기능점검 미비사항
소방대상물 상호(명칭)	광장교회	관계인	송재호 (소방안전관리자)
소방대상물의 위치	서울특별시 노원구 노해로81길 22-26
점검결과	각 설비별 점검결과 참조
점검자 (직위 및 성명)	(주)FM KOREA 119 유길종 외 2명
각 설비별 점검결과
소화기구	점검결과 이상없음
경보설비	해 당 없 음
소화설비	1. 스프링클러 헤드 불량 - 2층 헤드 (1개소) 누수되므로 보수 요함(설치기준 :NFSC103)
피난설비	1. 비상조명등 - 지하층 기계실 포터블형조명등 작동 안되므로 교체 요함(설치기준 :NFSC303)
소화용수설비	해 당 없 음
소화활동설비	해 당 없 음
화재취약시설	해 당 없 음
그 밖의 소방시설등	점검결과 이상없음