도로조명 광학성능 검토서 [구천면로(양재대로~동남로)]

검토일시 : 2014. 11.

항 목		기 준	적용근거		검토 의견
			기존현황	A 사
노선명(차선수)		구천면로	2차선	2차선
사업구간(m)		(양재대로~동남로) 편측	1,100m	1,100m
도로현황		도로폭(보도10m+차도10m) 편측	20m	20m
		노면등급 휘도계수(Sr) = R2	0.07	0.07
		사업구간 등기구 수(개)	39	39
		사업구간 광원 및 용량(W)	CDM150W	LED100W
		사업구간 등주 수(본)	39	39	기존 재사용
		사업구간 등주 간격(m)	25	25
		사업구간 등주 배열	편측배열	편측배열	기존 재사용
광학성능 설계		평균노면휘도 +10% 이내
배광파일/시뮬레이션 데이터		배광파일, 3D측광 데이터 파일		제출
오버행(m)		보도 끝 ~ 등기구(중앙) 거리	2.5m	2.5m	기존 재사용
아암길이(m)		이종금속 사용제한	SUS, 2.5m	SUS, 2.5m	기존 재사용
경사각		5° 이내	5	5	기존 재사용
보수율		MH/CDM=0.75, LED=0.8 적용	0.75	0.80	적합
사용 등기구	모델명 : LED 100W	광효율(lm/W)	-	105	적 합
		연색성(Ra)	-	81	적 합
		색온도(K)	-	4,899	적 합
		광속(lm)	-	10,046	적 합
		컷오프형 등기구	세미컷오프형	컷오프형	적 합
		IP등급	65	65	적 합
조명배열 (컷오프형)	한쪽배열	폴 높이 H = 1.0W 이상(m)	10m	10m	기존 재사용
		폴 간격 S = 3H 이하(m)	25m	25m	기존 재사용
	지그재그배열	폴 높이 H = 1.0W 이상(m)
		폴 간격 S = 3H 이하(m)
	양측 및 중앙 배열	폴 높이 H = 0.5W 이상(m)
		폴 간격 S = 3H 이하(m)
조명등급	M3	평균노면휘도≧1.0cd/㎡(14lx)		1.39	적 합
		종합균제도 ≧ 0.4(UEo)		0.6	적 합
		차선축균제도 ≧ 0.5(U1)		0.73	적 합
		눈부심 TI(%) ＜ 10%		4	적 합
검토의견		- 평균노면휘도 및 균제도 적합 - 5M미만 보도의 보행등은 설치를 제한함 - 교차로 및 횡단보도에 위치한 가로등은 시민의 교통안전사고 예방을 위하여 광원용량을 1단계 높여서 설치하시기 바람

도로조명 광학성능 검토서[구천면로(광진교~천호구사거리)]

검토일시 : 2014. 11.

항 목		기 준	적용근거		검토 의견
			기존현황	A 사
노선명(차선수)		구천면로	4차선	4차선
사업구간(m)		(광진교~천호구사거리) 지그재그	650m	650m
도로현황		도로폭(보도10m+차도15m)	25m	25m
		노면등급 휘도계수(Sr) = R2	0.07	0.07
		사업구간 등기구 수(개)	36	36
		사업구간 광원 및 용량(W)	CDM150W	LED100W
		사업구간 등주 수(본)	36	36	기존 재사용
		사업구간 등주 간격(m)	55	55
		사업구간 등주 배열	지그재그	지그재그	기존 재사용
광학성능 설계		평균노면휘도 +10% 이내
배광파일/시뮬레이션 데이터		배광파일, 3D측광 데이터 파일		제출
오버행(m)		보도 끝 ~ 등기구(중앙) 거리	2.5m	2.5m	기존 재사용
아암길이(m)		이종금속 사용제한	SUS, 2.5m	SUS, 2.5m	기존 재사용
경사각		5° 이내	5	5	기존 재사용
보수율		MH/CDM=0.75, LED=0.8 적용	0.75	0.80	적합
사용 등기구	모델명 : LED 100W	광효율(lm/W)	-	105	적 합
		연색성(Ra)	-	81	적 합
		색온도(K)	-	4,899	적 합
		광속(lm)	-	10,082	적 합
		컷오프형 등기구	세미컷오프형	컷오프형	적 합
		IP등급	65	65	적 합
조명배열 (컷오프형)	한쪽배열	폴 높이 H = 1.0W 이상(m)
		폴 간격 S = 3H 이하(m)
	지그재그배열	폴 높이 H = 1.0W 이상(m)	10m	10m	기존 재사용
		폴 간격 S = 3H 이하(m)	55m	55m	기존 재사용
	양측 및 중앙 배열	폴 높이 H = 0.5W 이상(m)
		폴 간격 S = 3H 이하(m)
조명등급	M3	평균노면휘도≧1.0cd/㎡(14lx)		1.47	적 합
		종합균제도 ≧ 0.4(UEo)		0.63	적 합
		차선축균제도 ≧ 0.5(U1)		0.78	적 합
		눈부심 TI(%) ＜ 10%		2	적 합
검토의견		- 평균노면휘도 및 균제도 적합 - 5M미만 보도의 보행등은 설치를 제한함 - 교차로 및 횡단보도에 위치한 가로등은 시민의 교통안전사고 예방을 위하여 광원용량을 1단계 높여서 설치하시기 바람