서울시 조류경보제

□ 조류(藻類,algae)란, 식물성 플랑크톤으로 알려져 있으며 수중에서 햇빛이 있는    상태에서 광합성을 통해 산소를 생산하고 이산화탄소나, 질소, 인과 같은 영양    염류를 흡수하여 자라며, 조류 자체는 다시 물벼룩이나 물고기의 먹이가 되는    생물을 말함.

□ 장기간 폭염(수온상승), 예년보다 현저히 적은 강우량(가뭄), 댐내 장시간 체류     (정체) 등으로 조류의 광합성 활동이 활발해지면 대량 증식함.

운영목적 : 한강 녹조(藻類) 발생으로 인한 피해 예방

□ 녹조․남조류와 같은 이끼류가 분해되는 과정에서 발생되는 2-MIB(2-methyl

isoborneol)와 지오스민(Geosmin)은 조류로 인한 대표적인 맛 ․ 냄새

유발물질이나 이용자의 건강에 악영향을 주는 물질은 아님

대상구간 : 상수원(강동대교~잠실대교), 친수구역(잠실대교~행주대교)

운영방법 : 관심·경계·대발생·해제로 구분 시행

□ 2016년부터 발령 용어 변경 (주의보, 경보, 대발생 ⇒ 관심, 경계, 대발생)

□ 기준항목 : 남조류 세포수(세포/ml)

□ 조류경보 단계별 기준

조류경보제 항목		관심	경계	대발생
남조류 세포수 (세포/mL)	상 수 원	1,000 이상	10,000 이상	1,000,000 이상
	친수구역	20,000 이상	400,000 이상	-

□ 2회 연속 측정하여 남조류 세포수가 단계별 기준에 해당 시 발령, 1,000세포/ml 미만 시 해제

□ 2015년 상수원 구간 조류경보 발령 : 총89일 (주의보 : 71일, 경보 : 18일)

운영체계

수질 측정	➡	경보 발령	➡	관계부서 대응조치	➡	경보 해제
수질 검사부서 (물연구원, 보환연)		서울시 물순환정책과		․ 상수도사업본부 ․ 한강사업본부 ․ 자치구		서울시 물순환정책과

조류경보 단계별 조치사항

단계	주관부서	조치사항
관심	물순환안전국	- 관심경보 발령 및 총괄관리
	서울물연구원	- 주 1회 이상 시료 채취 및 분석(남조류 세포수, 클로로필-a)
	한강사업본부	- 현장시민 홍보, 지류지천 순찰강화, 조류 제거 조치 등
	상수도사업본부	- 취수구와 조류가 심한지역에 차단막 설치 등 - 정수 처리 강화(활성탄 처리, 오존 처리)
	자치구	- 주변오염원에 대한 지도ㆍ단속
경계	물순환안전국	- 경계경보 발령 및 총괄관리 - 대중매체를 통한 홍보(언론담당관 협조) - 낚시ㆍ수상스키ㆍ수영 등 친수활동, 어패류 어획ㆍ식용, 가축 방목 등의 자제권고 및 이에 대한 공지(현수막 설치 등)
	서울물연구원	- 주 2회 이상 시료 채취 및 분석 (남조류 세포수, 클로로필-a, 냄새물질, 독소) - 정수의 독소분석 실시
	한강사업본부	- 현장시민 홍보, 지류지천 순찰강화, 조류 제거 조치 등
	상수도사업본부	- 취수구와 조류가 심한지역에 차단막 설치 등 - 정수처리 강화(활성탄처리, 오존처리)
	자치구	- 주변오염원에 대한 단속 강화
대발생	물순환안전국	- 조류대발생경보 발령 및 총괄관리 - 대중매체를 통한 홍보(언론담당관 협조) - 낚시ㆍ수상스키ㆍ수영 등 친수활동, 어패류 어획ㆍ식용, 가축 방목 등의 금지 및 이에 대한 공지(현수막 설치 등)
	서울물연구원	- 주 2회 이상 시료 채취 및 분석 (남조류 세포수, 클로로필-a, 냄새물질, 독소) - 정수의 독소분석 실시
	한강사업본부	- 현장시민 홍보, 지류지천 순찰강화, 조류 제거 조치 등 - 황토 등 조류제거물질 살포, 조류제거선 등 이용(물연구원 협조)
	상수도사업본부	- 취수구와 조류가 심한지역에 차단막 설치 등 - 정수 처리 강화(활성탄 처리, 오존 처리)
	자치구	- 주변오염원에 대한 지속적인 단속 강화
해제	물순환안전국	- 각종 경보 해제 및 대중매체 등을 통한 홍보

□ 서울시는 고도정수처리시설 도입이 완료되어 ‘16년부터 냄새경보제 폐지

□ 기존 정수처리공정에 오존소독과 입상활성탄(숯)으로 한 번 더 걸러주는 공정을 추가해 조류(藻類)로 인해 발생하는 흙냄새(Geosmin)·곰팡이냄새(2-MIB) 유발물질과 소독부산물 등 미량유기물질을 효과적으로 처리하므로 조류에 의한 냄새 발생하지 않음.

□ 조류에 의한 냄새물질 발생시, 끓여서 마시면 냄새를 완전히 없앨 수 있으며,

수돗물을 냉장고에 보관하여 마시면 청량감을 느낄 수 있음.