배수지 가압장 근무자 교육 자료

2014. 02.

강서수도사업소

(시설관리과)

▣ 정전시 비상 조치 요령

1) 정전 발생시 수․배전반실로 가서 모터 기동반 차단기를 개방시킨다.

2) 수배전반에 계전기 동작 상태를 조사한다.(GIPAM-115N)

- UVR, POR 등 : 한전 정전 및 PT 퓨즈 절단

- OCR, OCGR : 자체 정전

3) 한전 정전일 경우 한전 변전소 및 한전 지점에 연락을 하고 정전 원인 및 통전 예정 시간을 문의한다.

4) 자체 정전일 경우 기동반의 보호 계전기 동작을 확인하고 배전반을 열어 후각 시각 등으로 사고 범위를 확인하여 분리가 가능할 경우 사고 부위만 분리한 후 재 수전하고 보고 계통에 의거 비상 연락을 한다.

5) 한전 통전 후 재 수전 조치

22.9KV 재수전시 UVR, POR이 동작할 경우 PT 퓨즈에 이상이 있으니 계전기 및 보조 릴레이 동작을 인위적으로 못하게 하고 수동 또는 제어 스위치로 투입 한다.

6) 22.9KV 차단기 투입 후 변압기 소음이 정상인가 확인 후 차단기를 투입한다.

7) 고압수전반 3상 전압이 정상인가 확인 후 차단기를 투입한다.

8) 동력․전등반 차단기를 투입하여 조명을 밝힌 후 토출 전동 밸브의 잠긴 것을 다시 확인한 다음 펌프 운전을 준비 한다.

9) 정전 및 단수 후 펌프 가동은 토출관이 비어 있어 자동 운전시 과부하로 인하여 운전이 지연될 소지가 높으니 수동 운전을 실시한다.

10) 펌프 운전 순서에 맞추어 정상적인 운전 상태로 계속 가동한다.

UVR : 부족 전압 계전기

POR : 결상 계전기

OCR : 과전류 계전기

OCGR : 지락 과전류 계전기

PT : 계기용 변압기

▣ 안전사고 예방 요령

1) 단로기, 선로개폐기 등은 부하가 걸린 상태에서 조작하면 아크로 인하여 변압기 소손등 기기 사고와 인사 사고 우려가 있으니 부하가 있는 상태에서는 조작 금지한다.

2) 상기기기를 조작 할 때는 무 부하에서 실시하고 실시 전에 차단기 수동 트립 보턴을 누른 다음에 조작하면 안전하다,

3) 기기 정지 후 단로기나 차단기로 회로를 분리하여도 콘덴서나 케이블에 충전전류가 있으니 조급히 충전부를 만지지 말 것

4) 펌프실에 순찰 점검시에는 슬리퍼 착용을 절대 금하며 바지 하단은 각종 볼트 및 잡철물에 걸려 안전사고가 있으니 양말 속이나 고무줄로 조일 것

5) 간단한 전기 보수 작업도 2인 이상이 실시한다.

6) 수배전반 및 변압기 전동기 등 기기에는 멀리서 알아 볼 수 있게 운전, 운휴 표시를 할 것

7) 수배전반 후면 케이블에는 전기의 충전 상태를 표시하는 통전 표시기를 설치하여 통전 상태를 파악할 수 있게 하여야 한다.

8) 수배전반에 설치된 표시 램프는 상시 정상적으로 점등 되도록 램프 교체에 철저를 기할 것

※ 램프가 불량인 경우 정상 운전인 것을 정지한 것으로 착각하여 단로기를 개방할 때 아크 발생으로 인한 조작자 피해 및 변압기 소손 사고 발생 위험이 높음

9) 전기 충전부를 만질 경우는 검전기로 통전 유무를 확인한 후 작업 할 것.

▣ 전기 안전 수칙

1) 젖은 손으로 시설물을 만져서는 안 된다.

2) 작업자는 시계 반지 등 금속체 물건을 착용하여서는 안 된다.

3) 정전 작업 시 작업 중 출입을 제한시킬 필요가 있을 경우 구획 로프를 설치한다.

4) 고압 이상 개폐기 및 차단기의 조작은 책임자의 승인을 받고 조작 순서에 의해 조작 한다.

- 차단 순서 : MCCB→CB (차단기)→COS (컷아웃스위치)→부하개폐기

- 투입 순서 : COS(컷아웃스위치)→부하개폐기→차단기→MCCB

5) 고압 이상 개폐기 조작은 무부하 상태에서 하여야 하며 개폐기 개방 후 잔류전하 방전 상태를 검전기로 확인한다.

6) 고압 이상의 전기 설비는 고압 고무장갑, 절연 장화 등 필요한 안전 장구를 착용하고 조작하여야 한다.

7) 작업 완료 후 전기 설비의 이상 유무를 확인하고 통전 시킨다.