취약지역 교통안전시설 점검표

□ 교통신호기분야

○ 사업소명 : 강서도로사업소

○ 점검기간 : 2015. 3. 23. ～ 2015. 3. 31.

○ 점검내용 : 취약지역 8개소 교통신호기 시설물 점검

위치 (교차로명)	구분	점검내용	점검결과	적합여부		기타 (상세내용)
				적합	부적합
개화육관문	신호지주1	접지저항측정	10 Ω	○
		외관상태	적합여부	○
개화육관문	신호지주2	접지저항측정	8.8 Ω	○
		외관상태	적합여부	○
개화육관문	제어기	접지저항측정	9 Ω	○
		칠성아파트	적합여부	○
웰라이프아파트(보)	신호지주1	접지저항측정	12 Ω	○
		외관상태	적합여부	○
웰라이프아파트(보)	신호지주2	접지저항측정	10 Ω	○
		외관상태	적합여부	○
웰라이프아파트(보)	신호지주3	접지저항측정	17 Ω	○
		외관상태	적합여부	○
웰라이프아파트(보)	신호지주4	접지저항측정	3.1 Ω	○
		외관상태	적합여부	○
웰라이프아파트(보)	제어기	접지저항측정	2.9 Ω	○
		외관상태	적합여부	○
철석주유소	신호지주1	접지저항측정	10.2 Ω	○
		외관상태	적합여부	○

위치 (교차로명)	구분	점검내용	점검결과	적합여부		기타 (상세내용)
				적합	부적합
철석주유소	신호지주2	접지저항측정	11 Ω	○
		외관상태	적합여부	○
철석주유소	신호지주3	접지저항측정	10 Ω	○
		외관상태	적합여부	○
철석주유소	신호지주4	접지저항측정	6 Ω	○
		외관상태	적합여부	○
철석주유소	신호지주5	접지저항측정	2.2 Ω	○
		외관상태	적합여부	○
철석주유소	제어기	접지저항측정	5.5 Ω	○
		외관상태	적합여부	○
구로1동파출소앞	신호지주1	접지저항측정	52 Ω	○
		외관상태	적합여부	○
구로1동파출소앞	신호지주2	접지저항측정	45 Ω	○
		외관상태	적합여부	○
구로1동파출소앞	신호지주3	접지저항측정	42 Ω	○
		외관상태	접합여부	○
구로1동파출소앞	신호지주4	접지저항측정	30 Ω	○
		외관상태	접합여부	○
구로1동파출소앞	신호지주5	접지저항측정	25 Ω	○
		외관상태	접합여부	○
구로1동파출소앞	제어기	접지저항측정	90 Ω	○
		외관상태	접합여부	○
목1119동	신호지주1	접지저항측정	54 Ω	○
		외관상태	적합여부	○

위치 (교차로명)	구분	점검내용	점검결과	적합여부		기타 (상세내용)
				적합	부적합
목1119동	신호지주2	접지저항측정	46 Ω	○
		외관상태	적합여부	○
목1119동	신호지주3	접지저항측정	55 Ω	○
		외관상태	접합여부	○
목1119동	신호지주4	접지저항측정	47 Ω	○
		외관상태	적합여부	○
목1119동	신호지주5	접지저항측정	23 Ω	○
		외관상태	적합여부	○
목1119동	신호지주6	접지저항측정	2.5 Ω	○
		외관상태	적합여부	○
목1119동	제어기	접지저항측정	60 Ω	○
		외관상태	접합여부	○
대림아파트	신호지주1	접지저항측정	16 Ω	○
		외관상태	적합여부	○
대림아파트	신호지주2	접지저항측정	35 Ω	○
		외관상태	적합여부	○
대림아파트	신호지주3	접지저항측정	30 Ω	○
		외관상태	접합여부	○
대림아파트	제어기	접지저항측정	60 Ω	○
		외관상태	접합여부	○
국회북문(가)	신호지주1	접지저항측정	25 Ω	○
		외관상태	접합여부	○
국회북문(가)	신호지주2	접지저항측정	25 Ω	○
		외관상태	접합여부	○

위치 (교차로명)	구분	점검내용	점검결과	적합여부		기타 (상세내용)
				적합	부적합
국회북문(가)	제어기	접지저항측정	22 Ω	○
		외관상태	접합여부	○
둔치주차장	신호지주1	접지저항상태	23 Ω	○
		외관상태	접합여부	○
둔치주차장	신호지주2	접지저항상태	75 Ω	○
		외관상태	접합여부	○
둔치주차장	신호지주3	접지저항측정	3 Ω	○
		외관상태	적합여부	○
둔치주차장	제어기	접지저항측정	23 Ω	○
		외관상태	적합여부	○
		이	하	여	백