검  토  의  견  서

□ 대지위치 : 성내5구역 주상복합 신축공사(강동구 성내동 15번지 일대)

□ 시 행 자 : ㈜디에이치프라퍼티원

□ 사업규모 : 지하7층/지상42층, 연면적 74,354.1422㎡, 2개동(408세대)

□ 검토내용 : 소방관련 사항

검토부서	검 토 의 견	비 고
소 방	1. 비상용승강기는 구급대 환자용들것의 층간이동을 위해 길이 2.2m이상, 폭 1.5m이상으로 설치하며, 전실의 한변은 2.5m이상으로 할 것 2. 소방차량의 진입동선 범위 및 단지내 도로 폭 확보 - 각 동의 모든 출입구까지 소방차량 진입 가능한 통로 설치 3. 단지 내 모퉁이(커브길)의 소방차량 회전공간(반경) 확보 - 단지 내 도로 최소너비(4m×4m) 경우 각각10m 가각전제 - 단지 내 도로 최대너비(4m×6m) 경우 각각3.2m,10m 가각전제 - 단지 내 도로 최대너비(6m×6m) 경우 각각1.2m 가각전제 ※가각전제 : 도로의 교차로 부분을 유선형으로 확보 4. 단지 내 필로티 및 문주 설치시 고가차 등 특수소방차량 통행에 장애가 되지 않도록 높이는 5m 이상 확보 5. 각 동별 소방차전용 주차구획선은 2개 방향에 공간 확보 후 크기는 가로6m × 세로15m로 할 것 6. 차량진입 가능(인도 포함) 통행로에 볼라드 설치 시 탈착형 설치할 것(통행로 전체 하중 32t이상 견딜 수 있는 구조) 7. 공동주택 복도에 비치한 소화기 매립고정보관함으로 설치(권장) 8. 공동주택 측벽에 동수표기시 상단과 하단에 동수표기될 수 있도록 지도 9. 소방차진입가능 통행로 출입구에 소방차진입로 표지판 설치 10. 출입구 차단장치 설치시 차단장치 폭은 3.5m 이상 확보 및 소방차 비상통행시 자동개방 가능한 구조로 할 것 11.도시개발사업 구역내 설치되어 있는 공설 소화전이 있을시 필요지역으로 이설토록 협의하여 주시기 바랍니다. - 공설소화전 관련사항은 강동소방서 재난관리과 소방용수 담당(☎ 02-6981-7643)과 협의하시기 바랍니다.