구)송수관로(D900㎜) 분기점 폐쇄 조치계획 현황

서울시 분기점 폐쇄 처리 의견	경기도시공사 분기점 폐쇄 처리 의견	비고
○ ’16.12.8.(목) 관계자 회의에서 협의된 대로 폐쇄처리 위치 선정 및 세부 추진계획 수립하여 보고 (경기도시공사 ⇒ 서울시상수도사업본부)	○ 기 협의한 위치에 폐쇄처리 시행 하겠음
○ 분기점 폐쇄시 보강방안 추가 (지지대 설치 등)	○ 분기점 폐쇄시 보강방안 추가 하겠음 (H-pile 지지대)
○ 분기점 폐쇄지점 이후의 기존 관로 등 상수도시설물 폐쇄조치는 경기도시공사와 남양주시에서 협의하여 시행 (철거 등 내부충진 등)	○ 남양주시와 협의하여 기존관로 폐쇄조치 시행하겠음. - 차단구간 : 분기점 ~ 공기변실( D900mm) - 내부 충진구간 : 공기변실 ~ 기존관 활용구간 시점 - 기존관 활용구간 : 기존관 활용구간 시점 ~ 유량계실 ※ 폐쇄계획서 중 폐쇄현황도 참고
○ 신설 이설관로 통수 등 폐쇄처리 일정 협의	※ 폐쇄계획서 중 예정공정표 참고
○ 금번에 부설된 신설 이설관로 통수 이후 기존관 폐쇄처리 시행	○ 신설 이설관로 통수 이후 기존관 폐쇄처리 시행하겠음 ※ 운영기간 1개월 이내
○ 추가 처리의견 : D900mm 마개.F 폐쇄지점 끝 지점에 배기변(D150mm)설치	-

※ 배수과-10493호(2016.12.12.)와 관련임.