품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 구로 신한방지식산업센타신축공사                       점검일 : 2016. 12. 01 ~ 12. 02

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
2. 현장품질 방침 및목표	․ 현장 품질목표 설정, 추진, 계획의 수립 및 실행 여부	◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안(품질목표세부추진계획) 을 수립하고 그 추진실적을 관리하기 바람.(미수립됨)	시정 검토
6. 자원관리	․ 품질관리에 필요한 자원(시설,장비,인력 등)의 적정 확보 및 유지 여부	◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업 환경이 확보 및 유지될 수 있도록 반기별 1회 이상『기반구조관리상태 점검표』를 작성, 점검 및 관리하기 바람.(미작성됨)	시정 검토
11.의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영 을 위한 내․외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 의사소통 항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는『의사소통관 리기준』을 설정하여 업무의 통일을 기하기 바람.(미작성됨)	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립,검증,식별, 보관,주기적인점검 실시여부	◦ 공장제작품의 경우 주요자재에 대해『공장검사계획』을 수립하여 시기 도래 전에 공장검사를 실시함으로써 양질의 기자재가 반입 될 수 있도록 하기 바람.(미작성됨) ◦ 기자재 수급계획서를 수립하여 적기에 양질의 기자재를 확보하 고 반입할 수 있도록 관리하기 바람.(미작성됨)	시정 검토
16. 중점 품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦『중점품질관리계획』이 없으므로 공사특성에 맞게『중점품질관 리계획』을 수립하기 바라며, 특히 사용 장비에 대한 명확한 기준 을 설정하여 장비사용을 승인하기 바라며 또한 작업자의 자격기 준도 작업특성에 맞게 설정하고 자격인정을 관리바람.(미작성됨)	시정 검토
17. 식별및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행 여부	◦ 기자재 유형별 관리방안을 수립하여 주요자재에 대한 식별 및 추 적, 취급․보관 관리방법을 현장 특성에 맞게 설정바람.(미작성됨)	시정 검토
19. 검사,측정 시험장비 관리	․ 검사장비, 측정장비 및 시험장비 확보, 교 정 검사 실시 및 교정상태의 식별 여부	◦ 검교정대장에 협력업체 보유측정장비가 누락되었으니 협력업체 보유장비도 포함하여 관리하기 바람.(측정장비대장 미작성됨)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 지하2층 : “철근콘크리트 구조기준”에서 기둥의 이음은 가능한 최소응력점에서 철근을 잇고 이음으로 인해 나타날 수 있는 위 험한 거동을 보완하기 위해 이음위치가 서로 엇갈리도록 규정되 어 있는데,현재 겹침이음 배근된 기둥에서 한 군데에서 있도록 되어 있어 정착길이 정도가 엇갈리도록 수정하기 바람. ◦ 지하2층 : 기둥이 압축응력의 지배가 되는 경우를 제외하고 지진 등 횡력에 의한 휨인장에 저항하도록 이음하여야 하므로 이음위 치 역시 엇갈리도록 배근하여야하나 현재 약 15∼20Cm정도만 엇갈리고 있어 위험한 거동을 보완하기 위하여 정착길이 정도 엇갈리도록 수정하기 바람. ◦ 지하2층 : 철근의 기계적(커플러)이음은 철근 설계기준항복강도 Fy의 125%이상을 발휘하는 완전 기계적이음이어야 하므로 현재 사용중인 커플러를 규격이상이 되도록 보완 바람.(서형석위원) ◦ 지하2층 : 계단철근배근이 설계도면과 상이하니 조치하기 바람. ◦ 지하2층 : 지하 진출입 램프구간 시공이음면을 정리하기 바람. ◦ 지하3층 : 벽체 콘크리트 시공시 콜드 조인트가 다수 발생되었으 므로 레미콘 반입지연 등으로 부득이 끊어칠 경우 선타설구간 수평으로 마무리하고 이어치기전에 다짐을 철저히 하기 바람. ◦ 지하2층 : 버팀보,기둥 등 가설재의 볼트구멍 등 단면손실부를 보강하기 바람(신흥섭위원) ◦ 지상1층 : 계측기함은 잠금장치(자물쇠)를 하여 관계자(담당자)외 에 아무나 열어볼 수 없도록 하기 바람. ◦ 지하2층 : 철근결속선을 철근내로 인입시켜 곰보발생이나 녹발생 이 생기지 않도록 하기 바람. ◦ 지하2층 : 동바리상부 U-head에 쐐기목을 설치하여 동바리의 안정성을 확보하기 바람. ◦ 지하3층 : 단열재하부에 서포트 지지를 금하며, 이미 설치되어 있는 서포트는 다른 곳으로 이동설치하기 바람. ◦ 지하2층 : 철근조립과 거푸집설치하는 장소의 인근에서 목재가공 작업을 하면 발생된 이물질(톱밥 등)이 이어치기부위에 쌓이게 되므로 목재가공 등은 외부에서 작업하기 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는 “구로 신한방지식산업센타신축공사”의 시공자인 ㈜비와이씨와 감리자인 ㈜이공일            건축사사무소측에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합 사항 등이 다시 지       적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항