	강남소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	구룡마을 소방용수시설 사용시 주의사항 알림

1. 강남수도사업소 급수운영과-24080(2014.11.27.)호 『구룡마을 소방용수시설(소화전) 사용에 따른 협조 요청』과 관련입니다.

2. 위와 관련 강남수도사업소에서 요청한 구룡마을 소방용수시설 사용시 주의사항을 다음과 같이 알리니 해당 기관(부서)는 훈련시 주의하시기 바랍니다.

가. 강남수도사업소 협조요청 내용

- 구룡마을 입구의 증압장에 바로 연결되어 있어 소화전 사용시에 증압장 모터에 과부하를 주어 긴급한 상황(화재발생시)이 아니면 사용을 자제

- 소화전을 완전개방하여 사용시에는 구룡증압장의 모터 과부하로 단수가 발생하여 소화전 자체를 사용할 수 없는 상황이 발생되므로 화재진압에도  막대한 지장을 초래할수 있음

- 구룡증압장의 토출압이 3.7㎏/㎠로 상당히 좋으므로 구룡마을 2~6지구 진입로(양재대로변)에 설치된 소방용수시설(붙임 2참조-지상식 소화전 1902, 3135) 2개소 사용시 밸브를 일부만 개방(30~50%)하여 사용하시고 밸브를 완전개방하여 사용하지 않도록 당부

붙임  1. 구룡마을 소방용수시설(소화전) 사용에 따른 협조요청 1부.

2. 구룡마을 소방용수시설 위치도 1부.  끝.

	강남소방서장
수신자	광진소방서장,용산소방서장,서초소방서장,강동소방서장,송파소방서장,소방행정과장,예방과장,현장대응단장,영동119안전센터장,역삼119안전센터장,수서119안전센터장,개포119안전센터장
담당자			대응총괄팀장			재난관리과장
협조자
시행	재난관리과-6772	(	2014.11.28.	)	접수	재난관리과-@N	(	2014.12.1.	)
우	135-882	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 3층 (삼성동)	/
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	yjh7393@seoul.go.kr	/	대시민공개