구룡역사 소방시설 점검결과

설비	위치	지 적 내 역	조치 내용	법적 근거
경보설비	지하1층	4번 옥내소화전 발신기 1개 자체불량	정비요망	NFSC 203 제9조
소화설비	지하1층	3번 옥내소화전 펌프 기동 표시등 1개 탈락	정비요망	NFSC 102 제7조
피난설비	지하1층	휴대용비상조명등(1-09번쪽) 점등 불량(1개)	정비요망	NFSC 304 제4조
피난설비	지하4층	소화가스저장용기실 주 출입구 피난구유도등 미 점등 (벽부형 중형)	정비요망	NFSC 303 제5조
소화활동 설비	지하1층	2번 옥내소화전 옆 비상콘센트 위치 표시등 1개 미 점등	정비요망	NFSC 504 제5조