구매설치 지침서

(사업명 : 목동배수지외 2개소 전동구동장치 구매설치)

2016.  3.

강서수도사업소

(시설관리과)

일 반 지 침 서

1.1 목  적

본 지침서는 강서수도사업소에서 시행하는「목동배수지외 2개소 전동구동장치 구매설치」에 필요한 사양과 계약상대자가 주지할 사항을 기술함에 목적이 있다.

1.2 적용범위

본 지침서에 규정되는 기자재의 설계, 제작, 시험, 운반, 납품, 설치, 도서제출 및 시운전 등 성능보장에 관한 사항에 대하여 적용되며, 본 구매지침서 이외의 경우는 특별지침서 및 관계법규에 따른다.

1.3 제품성능

본 제품은(전동구동장치) 정부기관에서 인증한 성능인증 제품이여야 한다.

1.4 계약범위

(1) 물품의 구매, 운반, 납품설치, 시운전, 교육, 제반검사 및 시험

(2) 기존 설치되어 있는 전동구동장치 철거 및 고재처리

(3) 기타 필요한 사항

1.5 기기 및 재료

구매설치에 사용되는 모든 자재와 재료는 지침서, 도면 및 내역에 기재된 것이나 이와 동등 이상품으로 사용한다.

1.6 시험 및 검사

(1) 구매한 물품의 시험 및 검사가 필요할 경우 제작사의 자체시험을 실시한 것을 확인하고, 시험성적서 3부를 제출하여야 한다.

(2) 검사는 각종 규정에 의하여 승인받은 시험 및 검사계획에 의거 자체검사, 또는 감독관 입회검사로 구분 시행하며, 검사에 소요되는 제반비용은 상호협의하에 부담한다.

(3) 감독관이 공장제작 입회검사를 요구했을 경우 계약상대자는 검사에 필요한 자료 등을 감독관에게 제시하고 검사에 응해야 한다.

(4) 각종 시험 및 검사과정에서 승인된 내용과 현장제작 및 구매 내용이 틀리거나 결함이 발생하였을 때 감독관은 작업 중지를 명할 수 있으며, 계약상대자는 보완 및 시정이 완료된 후 감독관으로부터 재 승인을 받은 후 작업에 임해야 하며, 이로 인하여 구매설치 완료기한에 영향을 주어서는 안 된다.

1.7 책임하자보증기간

(1) 본 시방서에 의하여 구매설치 되는 물품의 책임하자보증기간은 납품검사 완료일로부터 2년간으로 한다.

(2) 보증기간 내 고장 등의 하자가 발생하면 발주처의 요구에 따라 즉시 하자 보수하여 운전에 지장이 없도록 하여야 한다.

1.9 전동구동장치 철거 및 설치시 유의사항

(1) 전동구동장치 철거, 설치 시에는 배수지 운영 및 주변시설물, 기기 등에 손상이 없도록 하며 안전사고가 발생하지 않도록 유의하여 한다.

(2) 밸브 개폐 구동장치의 위치 지시계는 현장조작 및 원격조작시 실제 밸브의 열림 각도와 정확히 일치되도록 조정하여 설치하여야 한다.

1.10 교육계획

시운전 완료 후 근무자들에게 운전 및 정비에 관하여 교육하고, 유지관리지침서 3부를 제출하여야 한다.

1.11 준공도서

준공도서(도면, 사진, 유지관리지침서 등)는 광자기디스크에 저장하여 3장을 제출토록 한다.

1.12 납품기한

본 물품은 계약일로부터 50일간이며 구매․설치․시운전을 포함한다.

특 별 지 침 서

2.1 일반사항

본 특별지침서는 강서수도사업소에서 시행하는「목동배수지외 2개소 전동구동장치 구매설치」사업의 밸브용 전동구동장치(ACTUATOR)의 구매설치에  적용한다.

2.2 제작사양

품 명	규 격	단위	수량	교체장소
전동구동장치	3.7Kw/5Hp	대	5	목동배수지 - 5(유입 2, 퇴수 3)
〃	2.2Kw/3Hp	대	7	목동배수지 - 6(유입 3, 유출 3) 신월배수지 - 1(유입 1)
〃	1.5Kw/2Hp	대	4	화곡배수지 - 4(유입 2, 유출 2)
계			16

2.3 구조 및 성능

조작기구는 소정의 조건에서 밸브의 개폐조작이 원활히 되며, 임의의 위치에 밸브 디스크를 유지할 수 있는 것이어야 한다. 또한, 감독관의 지정이 없는 한 밸브의 개폐는 좌회전할 때 열리고, 우회전할 때 닫혀야 한다.

(1) 조작기구는 IEC 60529에 의거 IP 68 등급(수심 8m에서 72시간 보장)이어야 하며 터미날 카바, 스위치 카바는 조립면이 테이퍼구조로서 장․탈착이 용이하여야 한다. 터미널 부위는 V-형 ring과 O-ring의 이중구조로 방수가 확실한 구조이어야 한다.

(2) 조작기구의 토오크 전달 부품들은 주철제 또는 충분한 강도의 재질에 의하여 보호되어져야 하고, 기어들은 완전 밀폐되어 구리스 윤활되어야 하며, 스퍼기어, 웜 및 웜휠로 감속하여 효율 및 동력전달을 확실히 하여야 한다.

(3) 관압의 최대압에서 밸브가 열리고 닫히는데 무리가 없는 토오크를 보장하며 정격전압의 10% 전압강하에서도 사용할 수 있어야 한다.

조작기구의 기어는 원하는 위치에서의 최종 위치를 유지하여야 하며 조작기는 어떠한 방향으로든지 취부가 가능하여야 한다.

(4) 모타는 380V, 3Φ, 60HZ 의 농형으로 고출력, 저관성 구조이어야 하며 외피는 완전밀폐형으로 통기를 허용하지 말아야 하며, 주위온도 70℃이상에서도 견딜수 있으며, 절연등급은 F등급을 이어야 하며, 소손방지용 써모스테트가 부착되어야 한다.

(5) 핸드휠은 적은힘으로 조작기구를 작동시킬수 있는 측면 취부형으로, 수동핸들축과 웜축은 별도의 축으로 분리되어 손쉬운 작동이 가능하여야 하며 핸드휠에 걸리는 힘은 20Kgf 이하이어야 한다. 수동조작은 모타작동과는 완전히 별개의 것이어야 한다.

모타구동에서 수동조작으로의 변경은 큰 힘을 주지 않고도 쉽게 절환이 가능한 장치의 것이어야 하며 수동조작으로부터 모타 구동으로의 복귀는 기계적 장치에 의해 자동절환이 되어야 한다.

(6) 조작기구는 별도의 2개의 독립된 토오크 스위치를 갖는 구조이어야 하며, 값을 쉽게 조정할 수 있는 구조이어야 한다.

(7) 조작기구는 복수리미트 스위치로서 열림쪽 끝위치 조정용 2개, 닫힘쪽 조정용 2개로 공급 되어야 하고 리미트 스위치는 조작기구 구동축으로부터 직접위치 전달 기어의 구조이어야 하며, 토오크 스위치와는 완전히 별도의 것으로서 수동조작시 설정 위치 이상으로 조작하더라도 조정위치가 변하지 않는 구조이어야 한다.

리미트 스위치는 고정확도 및 반복도의 카운터 기어 작동 구조이어야 하며, 조정 스위치를 쉽게 조정 할 수 있도록 최소의 회전으로 조정가능한 구조이어야 한다.

(8) 조작기구는 밸브의 열림위치를 나타내 주는 기계식 지시계가 있어야 한다.

(9) 조작기구는 내부 결로를 방지하기 위해 충분한 용량과 수명이 반영구적인 자기온도제어방식의 써어미스터형 스페이스 히타를 내장하여야 한다.

(10) 조작기구의 쓰러스트 유니트는 밸브와 연결이 용이한 구조로 하여야 하며 상.하 동작시 발생되는 쓰러스트에 의한 문제가 발생되지 않도록 쓰러스트 베어링이 조립되어있어야 한다.

(11) 조작기구의 명판은 스테인레스 재질로서 오랜 기간이 경과된 후에도 재원, 성능 등을 쉽게 판별할 수 있도록 하여야 한다.

(12) 조작기구는 결선을 위한 터미널 블록은 물에 대한 2중 보호구조를 가지며 단자부는 통신제어는 물론 기존제어 방식(Hard Wired)과도 연결하여 구동할 수 있도록 구성되어야 하며 각각 고유의 단자번호를 가지고 있으며 3개의 전선인입구(PF1½"×1EA, PF1"×2EA)를 갖추고 있어야 한다.

(13) 정전 발생시 역류로 인한 2차 피해를 방지할 수 있도록 현 상태(열림 및 닫힘)를 유지하여야 한다.

(14) 전동구동장치 일체형 판넬은 임의 조작을 방지할수 있는 시건장치가 있어야 한다.