구매시방서

( 신축관 구매 )

2014.  4.

암사아리수정수센터

정수시설과

1. 일반사항

1-1. 적용범위

본 시방서는 서울특별시 암사아리수정수센터에서 1정수장 역세송풍기 및 배관 교체공사에 소요되는 신축관 제작, 시험, 검사, 납품 등에 적용되며 본 시방서 범위 이외의 경우는 KS 규정등의 규격에 따른다.

1-2. 계약범위

(1) 제작, 운반, 납품

(2) 단, 반입시기 및 장소는 당 현장의 공정 형편에 의하여 조정 변경할 수 있다.

1-3. 적용순서

(1) 본 납품을 수행함에 있어 설계도서 적용순서는 아래와 같이 한다.

① 본시방서

② 물량내역서

(2) 본 시방서의 일반과 일반 이외의 시방내용간에 상호모순이 있을 경우에는 총칙이외의 시방에 명시된 내용을 우선 적용한다.

1-4. 계약자의 책무

(1). 계약자는 모든 공정상의 전반적인 책임이 있으며, 발주기관에서 지정일정에 차질이 없도록 진행하여야 한다.

(2)  본 제작 납품함에 있어 기능상 반드시 필요하다고 인정될 경우에는 보완하여야 한다.

(3)  계약자는 본 시방서에 기술된 규격을 적용하여 제작 납품하여야 한다.

1-5. 납품기한

계약자는 납품요구일로부터 50일이내 까지 본 시방서에 명시된 당현장에 운반을 완료하였을 때 납품된 것으로 한다.

1-6. 보   증

제품의 보증기간은 납품검수일로 부터 1년으로 하며 보증기간중 계약자는 설계 및 제작의 잘못으로 발생된 하자는 계약자 부담으로 보수 및 교환한다

1-7. 협의

설계도서에 의한 내용이 서로  다를 때 설계도서에 명기되지 않은 사항이 있을 때, 또는 이의가 생겼을 때에는 발주부서와 협의한다.

1-8. 기기 및 재료

(1). 본 기기는 KS규격을 우선으로 하고 KS에 지정되지 않은 기기는 동등 이상의 국제규격을 사용하여야 한다.

(2). 한국공업규격에 제정되어 있는 것은 KS규정을 따른다.

(3). 취부 부위는 ISO규격에 맞게 설계되어야 한다.

1-9. 제작설명 및 특기사항

(1). 계약자는 현장확인후 플랜지 치수 등을 충분히 검토 후 제작에 임하여야 한다.

(2). 계약자는 제작품의 규격, 재질이 사용중인 부품과 동등 이상이어야 하며, 품질이 균일하고 표면이 깨끗하며 유해한 결함이 없도록 제작 하여야 한다.

1-10. 포장 및 운반

(1) 제품의 출하기간 동안 우기, 녹, 기계적 손상 및 해로운 이물질 등으로부터 보호 되어야     한다.

(2) 운반중 충격을 흡수, 흔들림을 방지 할수 있도록 조치하여야 운반한다.

1-11. 기 타

본 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 제작 또는 성능보증상 당연히 고려되어야할 사항에 대해서는 계약자 부담으로 이를 시행하고, 시방서의 해석에 이의가 있을시는 우리시의 해석에 따른다.

2. 신축관

2-1. 적용 범위

이 시방서는 신축관의 설계, 제작, 검사에 대하여 적용한다.

2-2. 설계

설계는 기본 설계 압력에 충분히 견딜수 있는 강도와 충분한 조작력을 가지도록 설계되어져야

한다.

2-3. 제작

(1) 성형 및 용접은 KS D 3578 규격에 준하여 제작하되 관의 단부에는 본 시방서 에서 규정한

외형에 부합 되도록 절단하며 절단된 부분은 관전장에 대하여 일직선으로 한다.

(2) 신축관은 양플랜지형으로 하고 종래의 규격 신축관 드레샤형과는 달리 누수의 예상부가 1/2로 감소되고, 설치후에도 연결관체를 절단하지 아니하고 플렌지 접속부 볼트 너트만 분해하면 해체 및 보수가 용이한 구조로 제작되어야 한다.

(3) 관 제작에 사용하는 재질은 KS D 3507의 배관용 탄소 강관이나, 일반구조용 압연강재     KS D 3503의 재질을 사용한다.

(4) 신축관에 사용 하는 패킹은 기온의 변화에 수축이 없고, 내수성이 우수한 천연 고무를 사용

한다.

(5) 이음부의 플랜지는 KS B 2333 에 준하여 제작한다.

(6) 관로의 굴곡을 잡아주고 기온의 변화에 신축하는 관체를 잡아주며, 자동 신축하여 관체의

파손이나 관접부에 균열없이 누수가 절대 없도록 한다.

(7) 관축은 직선이어야하고, 양면은 관축에 대하여 직각으로 하며 내외면은 사용상 유해한 흠 또는 다른 결점이 없도록 한다.

2-4. 검사

(1) 치수 검사

1) 관의 외형둘레는 규정된 치수의 0.5% 오차 이내로 한다.

2) 관체는 관 중심에 평행 일직선이어야 하며 관길이 3미터에 대하여 3MM가 관 중심축에

벗어나면 아니된다.

2-5. 도장

(1) 도료는 위생상 해로운 영향을 미치지 않는 것으로 건조후 물에 침수되지 않고 또한 수질에

나쁜 영향을 주는 일이없고, 차고 뜨거움에 따라서 이상이 생기지 않는 것으로 한다

(2) 비철 및 스텐레스 강재를 제외한 모든 철강재는 도장을 하며 도장전에 내·외면에 녹, 기타의 부착물을 충분히 제거한 후 도장한다.

(3) 수도용액상에폭시수지도료는 도장에 해로운 돌기가 있을 때에 블라스트, 그라인더 등으로 제거하고 청소한다.

3-1. 검사

(1) 필요에 따라 검사는 제작공장에서 시행한다.

(2) 규격, 치수는 표본치수에 대하여 주문자의 확인을 받아야 한다.

3-2. 운반 및 반입

(1) 검사에 합격된 관은 공사감독자가 지정하는 장소에 운반 적치한다. 단, 대형 화물차가 회전할 수 있는 장소까지로 한다.

(2) 운반방법에 대하여는 관에 손상이 없는 방법을 택하여야 하며 필요할 때에는 공사감독자와 협의하여야 한다.

(3) 운반된 관은 외관에 손상 및 변형이 있어서는 안 된다.

(4) 관의 반입기한은 공사감독자와 협의 승인을 받은 후 공사감독자의 요구에 따라 납품할수 있다