「구의, 뚝도정수장 재건설(시설현대화) 및 고도정수시설」관련

대체급수 운영계획 검토 보고

구의, 뚝도정수장간 대체급수 전환계획에 대한 급수운영상 문제점에 대해 관련부서 협의 후 대책방안을 검토하고 보고드림

☞ 관련근거 : 고도정수반–5075호(2014.10.15)

Ⅰ				검토배경

□ 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설 공사

○ 기   간 : ’09. 11 ~ ’14. 12

○ 공   정 : 현재 신설 #2계열 시운전 및 송수관로 세척중(공정률 : 97.7%)

○ 시설용량 변동 : 당초 25만톤/일 ⇒ 변경 50만톤/일(+25만톤/일)

※ 2014.12.20.까지 신설 #2계열 통수토록 협조 요청(20만톤/일 통수)

□ 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설 공사

○ 기   간 : ’09. 12 ~ ’16. 12

○ 공   정 : 현재 #2계열 시설공사 완료 후 고도정수시설 시운전 중(55.9%)

○ 시설용량 변동 : 당초 50만톤/일 ⇒ 변경 35만톤/일(-15만톤/일)

※ 2014.12.1.까지 후속공정 추진을 위한 뚝도 대체급수 지원요청(+20만톤/일)

□ 뚝도, 구의 시설용량 변경 계획

정수장

계

구의

뚝도

증․감량

당  초

( ~ 2009년)

140

65

75

-

1단계

(2010)

75

25

50

△65

2단계

(2014.12)

85

50

35

△55

최  종

(2016~)

120

50

70

△20

Ⅱ				구의, 뚝도정수장 대체급수 전환 문제점

□ 대체급수 전환시 예상 문제점

○ 뚝도정수장 자체 생산량이 당초 계획보다 감소

① 당초 구의정수장 공사 완료후 뚝도정수장 2단계 공사시 뚝도 자체 생산량 32만톤/일(시설용량 35만톤/일의 90%)을 확보하도록 계획하였으나, 현재 구#2계열 시공 완료 후 생산능력이 20만톤/일(최대 25만톤/일)로 부족량 20만톤/일에 대한 대체급수 요청됨.

(고도정수반 ⇒ 배수과, 대체급수 개시시기 : 2014.12.1.부터)

② 신설된 구의정수장과 뚝도 사이의 구의 월계계통(12만톤/일) 연결 공급관로만으로는 구의에서 뚝도 대체급수 전량(20만톤/일) 부담은 불가능

○ 대체급수를 위한 관련 공급관로 정비 미흡

① 구의에서 뚝도로 대체급수를 추진하기 위한 대현산 수계와 월계수계와의 연결관로(중랑천 살곶이다리 하월구간) 정비가 ’15.5월까지 정비 예정으로 현재로서는 대체급수 불가

․정비개요 : D1350mm(기존 관경 D1650mm 축소 정비), L=150m

▶ Semi-Shield공법 적용으로 공사 계약후 작업구 설치 공정에만 3개월 소요 예상

② 강북에서 뚝도로 대체급수를 추진하기 위한 D900(고산자로 청계천 횡단구간) 관로 정비 필요(’15. 6.10까지 완료예정)

․정비개요 : D900mm, L=180m

□ 대책방안 수립을 위한 관계자회의 개최

○ 일  시 : 관계자회의 ’14. 11.6(목), 실무자회의 11.11(화)

○ 참석자 ┏ 본 부 : 급수계획과, 배수과, 생산관리과, 시설과, 고도정수반

┣ 수도사업소 : 중부, 서부, 동부, 북부수도 급수운영 총괄팀장, 직반장

┗ 정수센터 : 구의, 뚝도, 영등포, 강북정수장 정수과 운영팀장

○ 회의내용 : 뚝도 대체급수 전환을 위한 대책방안 협의

Ⅲ				대체급수 전환 방안 검토(안)

□ 현재 공급 가능량 : 4만톤/일(뚝도 대체급수 필요량 20만톤/일)

○ 영등포(성산대교 D700×2열) ⇒ 뚝도 와우산 계통	2만톤/일

○ 강북(동소문로 D800) ⇒ 뚝도 대현산 계통	2만톤/일

□ 대체급수 대책방안(他 정수장 ⇒ 뚝도 지원)

<1안> 중랑천 살곶이다리(D1650) ⇒ 뚝도 대현산 급수구역(당초 검토안)

⇒ 공급가능량 : 15만톤/일     ∴ 적용불가

청

계

천

월  계

10만톤

① 중랑천 하월구간 정비 D1650(’84,SP)

D2000

D2200

D1650

D1650

D1650

D1650

D1500

D800

D1500

D900

뚝도

구의

폐

폐

강북

② 고산자교 하월구간

D900(’80,SP)

③ 대학로 동소문로

D800

폐

대현산

20만톤

D1650

④ 영등포 ⇒ 뚝도 공급지원

2만톤/일

2만톤/일

4만톤/일

7만톤/일

관로정비 필요

관로정비 필요

폐

① 중랑천 살곶이다리(D1650)

7만톤/일

② 청계천 고산자교(D900)

4만톤/일

③ 동소문로(D800)

2만톤/일

④ 영등포 ⇒ 뚝도 지원

2만톤/일

○ 공급불가 사유

① 청계천 고산자교 D1650 정비공사 단수 66일 소요로 공급불가

② 신설된 구의 월계계통의 송수펌프가 변속펌프(VVVF) 없이 정속펌프만 설치되어 펌프운전시 안전성 부족 및 가동시 순간수압 변동에 따른 적수, 누수우려

<2안> 구의(월계계통) + 뚝도(대현산 계통) ⇒ 대현산 송수관로 병행공급

☞ 공급가능량 : ’15년 하절기 이전 19만톤/일, ’15년 하절기 23만톤/일

청

계

천

월  계

10만톤

D2000

D2200

D1650

D1650

D1650

D1650

D1500

D800

D1500

D900

뚝도

구의

폐

폐

강북

② 고산자교 하월구간

D900(’80,SP), L=180m

③ 대학로 동소문로

D800

폐

대현산

20만톤

① 구의 ⇒ 뚝도 대현산배수지 직접공급

D1650

④ 영등포 ⇒ 뚝도 공급지원

2만톤/일

2만톤/일

4만톤/일

15만톤/일

5만톤/일

① 구의 ⇒ 뚝도 대현산 직접공급

15만톤/일

② 청계천 고산자교(D900)

4만톤/일

③ 동소문로(D800)

2만톤/일

④ 영등포 ⇒ 뚝도 지원

2만톤/일

항 목	공급량	공급내용
계	43만톤/일
뚝도	20만톤/일	와우산 9 + 보광 6 + 대현산 5
대체급수	23만톤/일	구의(살곶이다리) 15 + 강북(고산자교, 동소문로) 6 + 영등포(성산대교) 2

○ 공급시기별 가능 공급량(검토안)

공급시기	대체급수 공급량	공급개요		추진사항	제한사항
		공급량	공급방법
’15년 하절기 이전	190천톤/일 (공급부족량은 뚝도에서 증산)	150천톤/일	① 구의 ⇒ 뚝도 대현산 송수관로 직접공급	구의 송수펌프 양정개선	양정개선에 3개월 소요
		20천톤/일	③ 대학로 동소문로 D800 공급관로(강북 ⇒ 뚝도)	동소문로 공급량 확대	20천톤/일 이상 확대 불가
		20천톤/일	④ 영등포 ⇒ 뚝도(성산대교 현수관로 D700×2열)	영등포정수장 공급량 확대	20천톤/일 이상 확대 불가
’15년 하절기 이후	230천톤/일 (공급부족량은 뚝도에서 증산)	190천톤/일	’15년 하절기 이전 공급방법과 동일(① ~ ③)
		40천톤/일	② 청계천 고산자교 D900 공급관로(강북 ⇒ 뚝도)	청계천 고산자교 D900관로 정비	’15.6.10 이전 완료 예정

○ 공급을 위한 전제조건

- 구의 송수펌프 양정개선(부족양정 보충을 위한 임펠라 교체 × 4대)

- 청계천 고산자교 D900 우선정비 시행(’15. 6.10 이전 완료)

<3안> 구의 월계계통 ⇒ 뚝도 대현산 송수관로 전량 공급

☞ 구의 월계계통에서 22만톤/일 이상 공급토록 구의 송수펌프 전면 교체

청

계

천

월  계

10만톤

D2000

D2200

D1650

D1650

D1650

D1650

D1500

D800

D1500

D900

뚝도

구의

폐

폐

강북

② 고산자교 하월구간

D900(’80,SP), L=180m

③ 대학로 동소문로

D800

폐

대현산

20만톤

① 구의 ⇒ 뚝도 대현산 송수관로 전량공급

D1650

2만톤/일

4만톤/일

22만톤/일 이상

뚝도에서 대현산 공급 전면중단

폐

폐

① 구의 ⇒ 뚝도 대현산 전량공급

22만톤/일

② 청계천 고산자교(D900)

4만톤/일

③ 동소문로(D800)

2만톤/일

항 목	공급량	공급내용
계	43만톤/일
뚝도	15만톤/일	와우산 9 + 보광 6 + 대현산 0
대체급수	28만톤/일	구의(살곶이다리) 22 + 강북(고산자교, 동소문로) 6

○ 공급시기별 가능 공급량(검토안)

공급시기	대체급수 공급량	공급개요		추진사항	제한사항
		공급량	공급방법
구의 송수펌프 전면교체 이후	240천톤/일 (공급부족량은 뚝도에서 증산)	220천톤/일	① 구의 ⇒ 뚝도 대현산 송수관로 전량공급	구의 송수펌프 전면교체	펌프제작 및 교체에 시간소요
		20천톤/일	③ 대학로 동소문로 D800 공급관로(강북 ⇒ 뚝도)	동소문로 공급량 확대	20천톤/일 이상 확대 불가
	280천톤/일 (’15.6.10 이후)	40천톤/일	② 청계천 고산자교 D900 공급관로(강북 ⇒ 뚝도)	청계천 고산자교 D900관로 정비	’15.6.10 이전 완료 예정

○ 공급을 위한 전제조건

- 구의 송수펌프 유량, 수두, 양정 등 전면교체에 대한 검토 필요

- 뚝도정수장에서 대현산배수지 공급중단 후 정수장 생산량 감소 등 문제점 검토

- 청계천 고산자교 D900 우선정비 시행(’15. 6.10 이전 완료)

Ⅳ				행정사항 및 향후계획

□ 행정사항

○ 고도정수반

- 상기 제시된 2안), 3안) 에 대한 공급가능여부 검토

▶ 2안) 구의 월계계통 + 뚝도 대현산 계통의 대현산배수지 병행공급 방안

․송수펌프 양정증가 필요량, 대현산배수지 송수관로에 구의․뚝도가 병행공급시 예상문제점(수두손실, 압력충돌 등) 대책방안 등

▶ 3안) 구의 월계계통에서 대현산배수지 송수관로 전량공급 방안

․22만톤/일 이상 공급가능 여부, 구의 월계계통 송수펌프 전면교체 여부, 뚝도 정수장 대현산계통 생산중단에 따른 정수장 생산감소 문제점 검토 등

- 펌프관련 전문가 및 본부 기전설비과와 상기 검토안의 타당성을 검토하고 그 결과를 회의시 지참(검토자 필히 참석토록 협조요청)

- 대체급수시 발생되는 부족량은 뚝도 정수센터와 협의하여 생산 가능한 최대생산량 생산토록 검토

○ 시설과

- 2안 검토 이후에도 대체급수가 불가할시 즉시 전환을 위해 중랑천 살곶이다리 정비공사를 ’15. 6월 이전(통수포함)에 완료할 수 있도록 조속히 정비공사 추진

○ 동부수도

- 청계천 고산자교 D900 정비를 위해 조속히 설계발주 및 정비공사 추진하여 ’15. 6.10 이전에 정비가 완료될 수 있도록 공사 추진

- 대체급수 전환시 강북수계 동소문로 2만톤/일 증가에 따라 강북수계 공급량 조정(강북에서 구의 지원하던 공급량 일부 환원조치) 검토

․묵동천 D700 급수구역을 강북(공릉)에서 구의(용마)로 전환

○ 서부수도

- 영등포 ⇒ 뚝도로 2만톤/일 지원함에 따라 증산배수지 급수구역 수계전환

․합정동 망원동일대 수계전환(뚝도 와우산 ⇒ 영등포 증산) 검토

□ 향후계획

○ 구의, 뚝도 대체급수 전환을 위한 관계자회의(과장급) 개최

- 일  시 : 2014.11.14.(금) 10:30

- 장  소 : 본부 1층 통합정보센터 회의실

- 참석자 ┏ 본 부 : 배수과장, 생산관리과장, 시설과장, 고도정수반장, 기전설비과장

┣ 수도사업소 : 서부수도, 동부수도(급수운영과장, 시설관리과장)

┗ 정수센터 : 구의, 뚝도, 영등포, 강북 정수과장

․고도정수반은 수행업체 대동(구의 재건설 및 고도처리 감리단, 뚝도 시공사, 감리단)

- 회의내용 : 구의, 뚝도 대체급수 전환계획 검토를 위한 대책방안, 조치일정 등 협의

※ 금번 관계자회의 결과를 가지고 차후 부본부장 주관하에 간부회의 개최하여 구의, 뚝도 대체급수 전환계획 추진방안을 결정할 예정임.