““깨끗한 물한방울, 풍요로운 생활환경””

범한엔지니어링 종합 건축사 사무소

		선결				결 재 ⌒ 공 람⌣
수 신 :	상수도사업본부장
		접수 일시	. . .	번호
참 조 :	시설안전부장	처리과		담당
제 목 : 구조물 옥상 파라펫 방수보완 및 옥상부 방수수량 정산 실정보고

암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 책임감리용역

1. 고려암사 제2014-221호 (14.08.07)의 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 구조물옥상 방수공법을 경질시트방수공법으로 시공하였으나 파라펫 내부벽체 일부(0.1m) 및 상부의 콘크리트면 노출로 미관저해의 요인이 있으며 부분적으로 균열이 발생하여 우수침투로 인한 내구성 저하의 우려가 있어 보완시공코자 하며, 옥상부 방수완료에 따른 수량정산 실정보고서를 붙임과 같이 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 :  1.실정보고서 1부

2.고려암사 제2014-221호 (14.08.07) 사본1부 끝.

책 임 감 리 원 이 동 호
담 당 :	김호중						책임감리원 :			이동호
협조자 :
시 행 :	암사고도(공) 2014-433				(2014.08.13 )
우 편 번 호 134-858 서울특별시 강동구 암사3동 산 4-10 암사고도감리단
전 화 : 070-4161-6860, 전송(02) 426 -7459 / E-mail:kcmca001@hanmail.net

실정 보고서

1. 공사개요

- 공 사 명 : 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사

- 위    치 : 서울시 강동구 암사동 산10번지 (강동구 고덕동길 131-1)

- 사 업 비 : 1,658억원 (도급비 623억)

- 사업규모 : 고도처리시설(오존+입상활성탄) 110만톤/일, 환경이미지 개선 1식

- 감 리 사 : 범한엔지니어링종합건축사사무소 외 1개사

- 시 공 사 : 고려개발

2. 보고내용

가. 구조물 옥상 파라펫 방수보완

- 보완사유 : 구조물옥상 방수시공시(경질시트방수공법) 파라펫 벽체내부의 일부(0.1m)                  및 상부는 미 반영함에 따라 콘크리트면 노출로 미관저해의 요인이 있                  으며 부분적으로 균열이 발생하여 우수침투로 인한 내구성 저하의 우려                  가 있어 보완 시공코자 실정보고 함.

- 보완시공량 : 파라펫 총연장  토목 1,427m x 0.3m = 428  ㎡ , 건축  276m x 0.5m = 138 ㎡

나. 기 시공부분 수량정산

- 기 반영된 계획량중 설계시 미 반영된 개구부등의 추가공제 및 구조물별 파라펫 높이 상이         에 따른 실 시공량을 반영하여 수량정산  (감 174  ㎡)

다. 소요공사비 증감 현황

단위 : 천원

구 분	당 초	변 경	증 감 액	비고
파라펫상부 방수 보완시공	-	23,685	증 23,685	무기질탄성 도막방수
경질시트방수 실 시공량 정산	1,424,553	1,415,772	감 8,781
계	1,424,553	1,439,457	증 14,904

위 치 도

파라펫 총연장 : 1,703 m,

총 추가면적 : 566㎡

3. 검토내용

가. 구조물 옥상 파라펫 방수보완

구 분	내 용		비 고
보완사유	구조물옥상 방수시공시(경질시트방수공법) 파라펫 벽체내부의 일부(0.1m) 및 상부(0.2m)는 미 반영함에 따라 콘크리트면 노출로 미관저해의 요인이 있으며 부분적으로 균열이 발생하여 우수침투로 인한 내구성 저하의 우려가 있어 보완시공 필요
	현재 시공단면	미 반영부분 사진
	후레싱설치 실런트코킹 경질시트 벽체부방수H=0.5m 미 반영부분 건축 외부도장	방수 미 반영 경질시트방수

① 보완사유

구 분	제1안(무기질탄성복합방수공법)	제2안(아크릴본타일 공법)	비 고
공법개요	내열성,내후성의 무기질재와 고분자에멀젼을 혼합한 복합방수재로 도막층을 형성하는 공법	고도처리 외벽에 반영되어 있는 도장공법
장 점	- 바탕의 움직임 및 균열에 대한 저항성이 우수 - 습윤 바탕면에서 시공가능	-아크릴 성분을 주재료로한 도료 로 입체감조성 -내수성,내알카리성,내오염성 우수
단 점	- 콘크리트 면처리 수반	-아크릴본타일을 위한 콘크리트 면처리 수반 -구조물 거동에 대한 방수성능 확보 불가
적용단가	30,976 원/㎡ (신규단가 x 협의율83.95%)	33,210원/㎡ (신규단가 x 협의율83.95%)
적 용 안	●

② 방수공법 검토

③ 소요공사비 증감현황

- 파라펫 총연장 토목 1,427m x 0.3m = 428 ㎡

건축  276m x 0.5m = 138 ㎡

구 분	당초		변경		증감액
	수량	금액	수량	금액
파라펫상부 방수	-	-	566 ㎡	17,532	증 17,532
제경비	-	-		6,153	증 6,153
도급공사비	-	-		23,685	증 23,685

단위 : 천원

나. 기 시공부분 수량정산

① 정산 내용

- 기 반영된 계획량중 설계시 미 반영된 개구부등의 추가공제 및 구조물별 파라펫 높이 상           이에 따른 실 시공량을 반영하여 수량정산

- 구조물별 수량정산 현황

구 분	당초 (㎡)	변경 (㎡)	증감량 (㎡)	비고
제2중계펌프장	1,257	1,254	-3	토목
분 배 조	1,364	1,321	-43	토목 715㎡, 건축649㎡
오존접촉조	4,933	4,894	-39	토목
활성탄흡착지	12,134	12,059	-75	토목
제1중계펌프장	2,698	2,717	19	토목 715㎡, 건축649㎡
회수조	160	127	-33	건축 127㎡
계	22,546	22,372	-174

② 소요공사비 증감현황

구 분	당초		변경		증감액
	수량	금액	수량	금액
경질시트방수	22,546 ㎡	1,424,553	22,372 ㎡	1,415,772	감 8,781
계	-	1,424,553		1,415,772	감 8,781

단위 : 천원

4. 총괄 소요공사비 증감 현황

단위 : 천원

구 분	당초	변경	증감액	비고
파라펫상부 방수 보완시공	-	23,685	증 23,685	무기질탄성 도막방수
경질시트방수 실 시공량 정산	1,424,553	1,415,772	감 8,781
계	1,424,553	1,439,457	증 14,904

5. 설계변경 근거

공사계약일반조건 제19조 (설계변경등)에 의거

공사의 이행중 설계서 내용이 불분명하거나, 누락,오류 또는 모순되는점이 있을 경우      및 그밖에 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정 할 경우등

6. 검토의견

- 구조물 외부벽체의 도장공사와 상부의 경질시트 방수재 사이의 파라펫 상부는 마감재가 미 반        영되어 미관이 불량하고 균열사이로 침투의 우려가 있으므로 미관 및 구조물의 내구성 개선을        위해 검토공법중 무기질탄성 도막방수 공법으로 추가 반영함이 적정할 것으로 사료 되며

- 실 시공량에 대해서는  현장 검측수량에 의거하여 정산변경 적용코자 함.

2014.08.13

검토자  토목감리원  김호중

확인자  책임감리원  이동호