□ 구조안전 전문위원회 검토결과

검 토 결 과	비 고
○ 아래의 심의사항이 미반영 되었음을 확인함. - 주동의 횡력저항시스템으로 건물골조시스템과 R(반응수정계수)=5를 적용하였고 내진설계범주 D가 되면 입체골조는 변형적합성이 검토되거나 입체골조가 내진설계가 적용되어야 하므로 내력벽시스템과 R(반응수정계수)=4를 적용하거나 건물골조시스템과 R(반응수정계수)=5를 적용하고 무량판 구조의 유효보 영역은 중공체를 삭제 후 Solid(입체골조)로 콘크리트조를 설계하기 바람. - 중공체의 부분 배치 시 주열대 부분과 최외측 부분은 중공체 배치를 배제하고 기둥주변 및 최외측 부분에서 중공체를 배제한 최소 기준을 도면에 명시하기 바람. - 구조도면의 기둥일람표에서 일부 기둥은 수직철근의 개수가 많아 시공성, 경제성, 공사 중 품질확보에 불리하므로 주철근의 직경을 상향시켜 철근의 개수를 축소시키는 방안을 검토하고 도면 상에 –2~1C3A의 내부의 Cross Tie가 누락되었으므로 이를 추가하기 바람(10개 동의 기둥배근도에 대하여 검토하고 도면을 수정하기 바람). - 전이보와 같이 춤이 큰 보의 전단보강근이 Cross Tie 형식으로 설계될 경우 시공 중 하부주근과의 결속불량으로 춤이 큰 보의 전단설계강도 확보에 손실이 발생하므로 이를 개선하기 위하여 전단보강근을 U형의 짝수로 설계하여 시공 중 오류가 발생하지 않도록 구조도면에 반영하기 바람. - 구조계산서의 개요에서는 기초를 제외한 부재에 콘크리트강도를 30Mpa로 적용한다고 명기하였으나 구조계산서의 슬래브와 기둥, 벽체일람표에는 수정되지 않았으므로 이를 보완하기 바람(구조계산서와 구조도면은 최종설계에 맞춰 콘크리트 강도를 표기, 검토하기 바람). - 보의 춤이 900mm를 초과하는 경우 표피철근을 150mm 이하 간격으로 배치하겠다고 조치계획을 작성하였으나 구조계산서에 반영되지 않았으므로 이를 보완하기 바람(최종 구조설계를 확인하여 정리하기 바람). - 1층 바닥 거더는 지상층 횡력저항시스템의 내진상세(중간모멘트골조 내진상세)를 적용하기 바람(1020동 2G11, 1G2, 1G4A, 1G11, 1G12가 확인 되었으며 전동 공통적으로 확인하기 바람). - 구조도면에서 1022동 1TC2B, 1023동 3C3A, 1025동 3C1A, 3C1B, 3C3A, 1020동 2~1C3A2의 기둥 단변방향 후프근이 누락되었으므로, 기둥의 주근이 2열로 배치된 경우 시공성, 안전성을 고려하여 주근위치를 조정했는지 확인하기 바람. - 아파트의 지하 외벽 구조도면에서 수직철근, 수평철근의 위치가 적정한지 재확인 하기 바람(전동의 지하 외벽을 확인하기 바람). - 조치계획서에서 지하주차장 지하 외벽의 기초가 줄기초이므로 하부 고정도를 0.4로 조정하여 지하 외벽의 내측 수직철근을 보완하겠다 하였으나 구조도면의 BW1 설계에 반영되지 않았으므로 이에 따른 자료를 제출하기 바람. ○ 아래의 의견에 대해 검토하기 바람. - 지하주차장 -1S1, -1S1A 슬래브는 장변방향 최소철근비를 만족하는지 검토하기 바람. - 구조도면 BS-734 경사로 구조단면도에서 1층 바닥 슬래브에 1100mm 토피가 쌓이는 것인지 설명하고 이 하중을 고려하여 설계되었는지 확인하기 바람. - 구조도면에 실착공 전 책임구조기술사의 확인을 득한 후 착공하기 바람.